## 1TMa负荷计算表 (2)
1TMa变压器平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.7~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.90~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
5号厂房 | ZAPa1 | 180 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 126 | 94.5 | 157.5
5号厂房 | ZAPb1 | 255 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 178.5 | 133.875 | 223.125
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
|  | 1635 |  |  |  |  | 1504.5 | 1128.375 | 1880.625
合计 |  |  |  |  | 0.74677 | 0.89062 | 1203.6 | 1071.9562 | 1611.7516 | 2448.8032 |  | 0.8 | 0.95
同时系数 | [7 empty] | 676.3521 | [5 empty] | 0.56194
电容补偿 |  |  |  |  | 0.95 | 0.32868 | 1203.6 | 395.6042 | 1266.9474 | 1924.9274
电容补偿后 | [6 empty] | 12.6695 | 63.3474
功率损耗 |  |  |  | 0.7439 | 0.93561 |  | 1216.2695 | 458.9516 | 1299.98 | 1975.1153
总计
|  |  | 1600 | [6 empty] | 2309.4011 | 92.376
30~16000kV.A容量变压器 |  |  | 0.81249
变压器负荷率 0.75 ～0.85 |  |  | 1600 |  | kV.A |  | 无功补偿容量为: |  | 676.3521 | kvar
变压器应选容量为:

## 1TMa变压器发电机平时负荷计算表
1TMa变压器发电机平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
5号厂房 | ZAPb1 | 255 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 178.5 | 133.875 | 223.125
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
5号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
合计 |  | 1455 |  |  |  |  | 1378.5 | #VALUE! | #VALUE!
同时系数 | 0.75
计算功率(KW) | 1033.875
发电机容量为1400KW

## 1TMa变压器发电机消防负荷计算表 (2)
1TMa变压器发电机消防负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
5号厂房 | ZAPE1 | 239 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 239 | 179.25 | 298.75
5号厂房 | ATXFB1 | 160 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 160 | 120 | 200
5号厂房 | DFALE1 | 20 |  | 1 | 0.6 | 1.3333 | 20 | 26.6667 | 33.3333
消防控制室 | 1ATX | 30 |  | 1 | 0.6 | 1.3333 | 30 | 40 | 50
合计 |  | 449 |  |  |  |  | 449 | #VALUE! | #VALUE!
同时系数 | 1
计算功率(KW) | 449
发电机容量按平时负荷选择
最大单台电动机启动发电机容量计算表
消防总负荷 | 最大单台消防水泵 | 启动倍数 | 发电容量
Pjs(kW) | (kW) |  | (kW)
449 | 75 | 6 | 560.6
|  | 7 | 580.7
|  | 8 | 600.5