## 1TMa负荷计算表 (2)
1TMa变压器平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.7~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.90~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
1号厂房 | ZAPb1 | 450 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 315 | 236.25 | 393.75
1号厂房 | HTAP1 | 175 |  | 1 | 0.8 | 0.6 | 175 | 105 | 204.0833
1号厂房 | HTAP2 | 175 |  | 1 | 0.8 | 0.6 | 175 | 105 | 204.0833
1号厂房 | SHB | 20 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
|  | 1720 |  |  |  |  | 1585 | 1136.25 | 1950.2023
合计 |  |  |  |  | 0.74033 | 0.90804 | 1188.75 | 1079.4375 | 1605.7123 | 2439.6274 |  | 0.75 | 0.95
同时系数 | [7 empty] | 688.7143 | [5 empty] | 0.57936
电容补偿 |  |  |  |  | 0.95 | 0.32868 | 1188.75 | 390.7232 | 1251.3158 | 1901.1777
电容补偿后 | [6 empty] | 12.5132 | 62.5658
功率损耗 |  |  |  | 0.69841 | 0.93561 |  | 1201.2632 | 453.289 | 1283.9409 | 1950.7463
总计
|  |  | 1600 | [6 empty] | 2309.4011 | 92.376
30~16000kV.A容量变压器 |  |  | 0.80246
变压器负荷率 0.75 ～0.85 |  |  | 1600 |  | kV.A |  | 无功补偿容量为: |  | 688.7143 | kvar
变压器应选容量为:

## 2TMa负荷计算表 (3)
2TMa变压器平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.7~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.90~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
1号厂房 | 1AL | 30 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 21 | 15.75 | 26.25
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
|  | 1530 |  |  |  |  | 1521 | 1140.75 | 1901.25
合计 |  |  |  |  | 0.725 | 0.95 | 1140.75 | 1083.7125 | 1573.4495 | 2390.6092 |  | 0.75 | 0.95
同时系数 | [7 empty] | 708.7661 | [5 empty] | 0.62132
电容补偿 |  |  |  |  | 0.95 | 0.32868 | 1140.75 | 374.9464 | 1200.7895 | 1824.4109
电容补偿后 | [6 empty] | 12.0079 | 60.0395
功率损耗 |  |  |  | 0.75344 | 0.93561 |  | 1152.7579 | 434.9859 | 1232.0972 | 1871.978
总计
|  |  | 1600 | [6 empty] | 2309.4011 | 92.376
30~16000kV.A容量变压器 |  |  | 0.77006
变压器负荷率 0.75 ～0.85 |  |  | 1600 |  | kV.A |  | 无功补偿容量为: |  | 708.7661 | kvar
变压器应选容量为:

## 1TMa变压器发电机平时负荷计算表
1TMa变压器发电机平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
1号厂房 | ZAPb1 | 450 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 315 | 236.25 | 393.75
1号厂房 | HTAP1 | 175 |  | 1 | 0.8 | 0.6 | 175 | 105 | 204.0833
1号厂房 | HTAP2 | 175 |  | 1 | 0.8 | 0.6 | 175 | 105 | 204.0833
1号厂房 | SHB | 20 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
合计 |  | 1720 |  |  |  |  | 1585 | #VALUE! | #VALUE!
同时系数 | 0.75
计算功率(KW) | 1188.75
发电机容量为1400KW

## 1TMa变压器发电机消防负荷计算表 (2)
1TMa变压器发电机消防负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
1号厂房 | ZAE1 | 350 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 350 | 262.5 | 437.5
1号厂房 | ATXFB1 | 90 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 90 | 67.5 | 112.5
1号厂房 | ATXFB2 | 180 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 180 | 135 | 225
1号厂房 | DFALE1 | 20 |  | 1 | 0.6 | 1.3333 | 20 | 26.6667 | 33.3333
合计 |  | 640 |  |  |  |  | 640 | #VALUE! | #VALUE!
同时系数 | 1
计算功率(KW) | 640
发电机容量按平时负荷选择
最大单台电动机启动发电机容量计算表
消防总负荷 | 最大单台消防水泵 | 启动倍数 | 发电容量
Pjs(kW) | (kW) |  | (kW)
640 | 90 | 6 | 791.7788
|  | 7 | 815.8988
|  | 8 | 839.6588

## 2TMa变压器发电机平时负荷计算表 (2)
2TMa变压器发电机平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
1号厂房 | 1AL | 30 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 21 | 15.75 | 26.25
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
1号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
合计 |  | 1530 |  |  |  |  | 1521 | #VALUE! | #VALUE!
同时系数 | 0.75
计算功率(KW) | 1140.75
发电机容量为1400KW