## 1TMa负荷计算表 (2)
1TMa变压器平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.7~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.90~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
4号厂房 | ZAPa1 | 160 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 112 | 84 | 140
2号办公楼 | ZAP1 | 420 |  | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 336 | 252 | 420
3号宿舍楼 | ZAP1 | 384 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 268.8 | 201.6 | 336
3号宿舍楼 | ZAP2 | 288 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 201.6 | 151.2 | 252
| 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
| 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
|  | 1852 |  |  |  |  | 1518.4 | 1138.8 | 1898
合计 |  |  |  |  | 0.74677 | 0.89062 | 1214.72 | 1081.86 | 1626.6425 | 2471.4276 |  | 0.8 | 0.95
同时系数 | [7 empty] | 682.6008 | [5 empty] | 0.56194
电容补偿 |  |  |  |  | 0.95 | 0.32868 | 1214.72 | 399.2592 | 1278.6526 | 1942.7117
电容补偿后 | [6 empty] | 12.7865 | 63.9326
功率损耗 |  |  |  | 0.6628 | 0.93561 |  | 1227.5065 | 463.1918 | 1311.9904 | 1993.3632
总计
|  |  | 1600 | [6 empty] | 2309.4011 | 92.376
30~16000kV.A容量变压器 |  |  | 0.81999
变压器负荷率 0.75 ～0.85 |  |  | 1600 |  | kV.A |  | 无功补偿容量为: |  | 682.6008 | kvar
变压器应选容量为:

## 2TMa负荷计算表 (3)
2TMa变压器平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.7~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.90~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
4号厂房 | ZAPb1 | 287 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 200.9 | 150.675 | 251.125
4号厂房 | DTAP | 150 |  | 1 | 0.6 | 1.3333 | 150 | 200 | 250
地下室 | B1-ZAP | 107 |  | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 85.6 | 64.2 | 107
2号办公楼 | ZAL1 | 280 |  | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 224 | 138.8227 | 263.5294
3号宿舍楼 | CFAP | 200 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 140 | 105 | 175
4号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
4号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
4号厂房 | 预留 | 300 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 300 | 225 | 375
|  | 1924 |  |  |  |  | 1700.5 | 1333.6977 | 2161.1224
合计 |  |  |  |  | 0.6949 | 1.0348 | 1224.36 | 1267.0128 | 1761.9248 | 2676.9678 |  | 0.72 | 0.95
同时系数 | [7 empty] | 864.5852 | [5 empty] | 0.70615
电容补偿 |  |  |  |  | 0.95 | 0.32868 | 1224.36 | 402.4277 | 1288.8 | 1958.129
电容补偿后 | [6 empty] | 12.888 | 64.44
功率损耗 |  |  |  | 0.64306 | 0.93561 |  | 1237.248 | 466.8677 | 1322.4024 | 2009.1825
总计
|  |  | 1600 | [6 empty] | 2309.4011 | 92.376
30~16000kV.A容量变压器 |  |  | 0.8265
变压器负荷率 0.75 ～0.85 |  |  | 1600 |  | kV.A |  | 无功补偿容量为: |  | 864.5852 | kvar
变压器应选容量为:

## 发电机平时负荷计算表
1TMa变压器发电机平时负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
4号厂房 | ZAPb1 | 287 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 200.9 | 150.675 | 251.125
4号厂房 | DTAP | 150 |  | 1 | 0.6 | 1.3333 | 150 | 200 | 250
地下室 | B1-ZAP | 107 |  | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 85.6 | 64.2 | 107
2号办公楼 | ZAL1 | 280 |  | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 224 | 138.8227 | 263.5294
3号宿舍楼 | CFAP | 200 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 140 | 105 | 175
4号厂房 | 预留 | 250 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 250 | 187.5 | 312.5
4号厂房 | 预留 | 250 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 250 | 187.5 | 312.5
4号厂房 | 预留 | 250 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 250 | 187.5 | 312.5
4号厂房 | 预留 | 200 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 200 | 150 | 250
合计 |  | 1974 |  |  |  |  | 1750.5 | #VALUE! | #VALUE!
同时系数 | 0.75
计算功率(KW) | 1312.875
发电机容量为1400KW

## 发电机消防负荷计算表 (2)
1TMa变压器发电机消防负荷计算表
名称 组别 | 箱号 | 额定 功率 | 是否计入发电机 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 |  | Pe(kW) | （0/1） | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
4号厂房 | ZAPE1 | 239 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 239 | 179.25 | 298.75
4号厂房 | DFALE1 | 20 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 25
地下室 | B1-ZAE | 60 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 60 | 45 | 75
消防控制室 | 1ATX | 30 |  | 1 | 0.8 | 0.75 | 30 | 22.5 | 37.5
合计 |  | 349 |  |  |  |  | 349 | #VALUE! | #VALUE!
同时系数 | 1
计算功率(KW) | 349
发电机容量按平时负荷选择