## Sheet2
工程名称:洛阳阿特斯101C和102改造工程
设备编号 | 设备名称 | 数量 | 填料 | 服务范围 | 安装位置 | 处理风量 CMH | 设备阻力 Pa | 配套水泵 |  |  |  | 配套风机
ACSCR-R-01 | 玻璃钢酸雾净化塔 | 1 | PP花环 | P101清洗间 | 室外地面 | 21600 | 500~600 | 型号 | FYS-65 | 流量 CMH | / | 编号 | ACF-R-01A，01B | 流量 CMH | 21600 | 备注（说明处理标准及设备附件配置）
[8 empty] | 台数 | 2 | 扬程 mH 2O | / | 型号 | GBF4-72 No.8C | 静压 Pa | 1300 | 风机，水泵为一用一备； 风机变频，变频器由厂家配套； 风机配带减振台座、25米高塔架及烟囱； 自动加药系统；配电柜及控制柜； 最低点设排液装置； 废气处理系统配置保温防冻措施设备 厂家自带控制系统及传感器。电控柜自带BA接口，与相关系统,联锁关系通过通信方式实现。
[8 empty] | 电压/相数/频率 | 380/3/50 | 转速 rpm | / | 台数 | 2 | 转速 rpm | 1250
[8 empty] | 电机功率/电源类别 | 5.5KW/一般电源 |  |  | 电压/相数/频率 | 380/3/50 | 风机出口方向 | 右90°和左90°各一台
[12 empty] | 电机功率/电源类别 | 11KW/一般电源 | 风机材质 | 玻璃钢
注： 设备选型请注意参考当地大气压。含烟囱25米及框架
联系人:南通安装集团股份有限公司:姚新华 电话:15358774228 邮箱:ntazglxm@126.com