## Sheet1
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 流量(T/H） | 扬程m | 功率kw | 转速rpm | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注
1 | 潜水排污泵 | FAG22.30/15 | 30 | 9 | 1.5 | 2900 | 台 | 4 |  |  | 配套8米防水电缆，无铰刀，无自耦装置。
2 | 控制箱 | 一控二，预留BA 干接点信号接口。潜污泵要求手动、自动；双浮球、三液位控制，达到超高水位时予以声光报警。潜水泵配套电控箱需能实现主泵和备用泵的自动轮换启动，预留BA 接口,超高液位——双泵同时启动、并声光报警,中液位——单泵启动,低液位——单泵或双泵停止工作，具有漏电、短路、热过载保护功能。 |  |  | 1.5 |  | 只 | 2 |  |  | 户内型控制箱，箱体为钢制，箱内主要元器件品牌为德力西。
3 | 合 计