## Sheet3
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 图纸参数 | 参数
1、消防泵
1 | 消火栓泵 | Q=40L/S H=115m N=90KW | 台 | 2 | 1、消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求；2、电动机驱动的消防水泵应选择电动机干式安装的消防水泵；3、流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应超过设计压力的140%，且不宜小于设计额定压力的120%；4、当出流量为设计流量的150%时，其出口压力不应低于设计压力的65%；5、泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求；6、消防水泵应采用低噪声水泵；水泵外壳宜为球墨铸铁；叶轮为青铜或不锈钢。7、一用一备 | 配控制柜，CCCF认证。品牌：凯泉，熊猫，东方
2 | 喷淋泵 | Q=40L/S H=138m N=110KW | 台 | 2
3 | 水幕泵 | Q=40L/S H=113m N=90KW | 台 | 2
2、消防泵
1 | 室内消火栓消防泵 | Q=30L/s,H=110m,N=75kw | 台 | 2 | 一用一备材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢，配控制柜，CCCF认证 | 品牌：凯泉，熊猫，东方
2 | 自动喷淋消防泵 | Q=40L/s,H=120m,N=90kw | 台 | 2 | 一用一备材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢，配控制柜，CCCF认证 | 品牌：凯泉，熊猫，东方
3 | 窗喷淋泵 | Q=15L/s,H=100m,N=37kw | 台 | 2 | 一用一备材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢，配控制柜，CCCF认证 | 品牌：凯泉，熊猫，东方
4 | 消火栓稳压泵 | Q=1L/s,H=80m,N=7.5kw | 台 | 2 | 一用一备材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢，配控制柜，CCCF认证 | 配稳压罐1台，机械式电接点压力表，启泵(稳压泵)压力P1=0.71MPa，停泵(稳压泵)压力P2=0.78MPa。容积150L。品牌：凯泉，熊猫，东方
5 | 喷淋稳压泵 | Q=1L/s,H=80m,N=7.5kw | 台 | 2 | 一用一备材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢，配控制柜，CCCF认证 | 配稳压罐1台，机械式电接点压力表，启泵(稳压泵)压力P1=0.72MPa，停泵(稳压泵)压力P2=0.79MPa。容积150L。品牌：凯泉，熊猫，东方
6 | 窗喷淋稳压泵 | Q=1L/s,H=80m,N=7.5kw | 台 | 2 | 一用一备材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢，配控制柜，CCCF认证 | 配稳压罐1台，机械式电接点压力表，启泵(稳压泵)压力P1=0.71MPa，停泵(稳压泵)压力P2=0.78MPa。容积150L。品牌：凯泉，熊猫，东方
消防类水泵参数说明：1、水泵泵体采用铸铁（HT250以上），叶轮采用不锈钢，泵轴采用不锈钢，国产优质填料密封；1.2叶轮结构设计先进，污物通过能力强；叶轮形式为半开式叶轮，具备搅拌泵坑功能，叶轮的材质选用不锈钢；轴承选用具有油脂润滑的不锈钢滚动轴承；电机有防过载、缺相、短路保护措施和泵体泄露、定子绕组超热等保护功能，电机保护》IP54，绝缘等级为F级。泵和驱动机安装在一个公共底座上。底座应是铸铁或者钢制焊接的单件整体结构，供安装泵及驱动机的接触面应进行机械加工。底座上应设置灌浆孔和地脚螺栓孔，底座的上表面应有一定的坡度，以便收集排放漏液。消防类产品须提供消防产品生产许可证等资质文件 品牌：凯泉，熊猫，东方