## Sheet3
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 图纸参数 | 参数 | 品牌
1、生活泵房
2 | 给水增压泵组（配用变频恒压水泵） | 单泵Q=15立方米/小时H=85米 N=5.5千瓦，共3台泵 | 套 | 1 | 二用一备，配套气压罐，配套配电柜及减震垫/恒压变频供水设备配置的水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过30s。设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保护设备不频繁启动和停机，设备的工作泵出现故障时，备有泵应能自动投入运行；为防止水质二次污染，泵站的出水口及阀门过滤器、软接、管道等要求为304食品级不锈钢材质，水泵的过流部件采用304不锈钢材质。消毒设备必须有卫生部的涉水产品安全批件及省级以上的检测机构的检验报告，并且通过当地卫生监督部门的卫生验收。水泵电机采用ABB、西门子或与水泵品牌相同。 | 恒压变频供水设备配置的水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过30s。设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保护设备不频繁启动和停机，设备的工作泵出现故障时，备有泵应能自动投入运行；为防止水质二次污染，泵站的出水口及阀门过滤器、软接、管道等要求为304食品级不锈钢材质，水泵的过流部件采用304不锈钢材质。消毒设备必须有卫生部的涉水产品安全批件及省级以上的检测机构的检验报告，并且通过当地卫生监督部门的卫生验收。水泵电机采用ABB、西门子或与水泵品牌相同。 | 赛莱默、格兰富、威乐
2、生活泵房
1 | 生活热水循环泵RXB-Q-01;02 | Q=5M3/h H=20m N=0.75KW | 台 | 2 | 一用一备,温控启动,轮换运行.热水管道泵，配套控制柜及设备减震垫 |  | 赛莱默、格兰富、威乐
3 | 太阳能集热循环泵TXB-01;02 | Q=20M3/h H=25m N=4KW | 台 | 2 | 一用一备,温控启动,轮换运行.热水管道泵，配套控制柜及设备减震垫 | 是否需提供原理图
6 | 生活用水加压泵LSB-Q-01;02;03；04 | 单泵为Q=10M3/h H=65m N=7.5KW，共计3台；Q=3.6M3/h H=65m N=1.5KW，共计1台 | 组 | 1 | 变频,两用一备（限3台参数一致的单泵），（配气压罐(80L,直径不小于600mm)，配套控制柜及设备减震垫 | 恒压变频供水设备配置的水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过30s。设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保护设备不频繁启动和停机，设备的工作泵出现故障时，备有泵应能自动投入运行；为防止水质二次污染，泵站的出水口及阀门过滤器、软接、管道等要求为304食品级不锈钢材质，水泵的过流部件采用304不锈钢材质。消毒设备必须有卫生部的涉水产品安全批件及省级以上的检测机构的检验报告，并且通过当地卫生监督部门的卫生验收。水泵电机采用ABB、西门子或与水泵品牌相同。
7 | 生活用水加压泵LSB-K-01;02;03；04 | 单泵为Q=25M3/h H=90m N=11KW，共3台泵；Q=3.6M3/h H=90m N=2.2KW，共1台 | 组 | 1 | 变频,两用一备（限3台参数一致的单泵）,配气压罐(80L,直径不小于600mm)，配套控制柜及设备减震垫
3、生活泵房
2 | 生活供水泵组CR10-9 | 单泵Q=2.5L/s H=20M N=3KW | 台 | 3 | 二用一备，配套气压罐150L | 恒压变频供水设备配置的水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过30s。设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保护设备不频繁启动和停机，设备的工作泵出现故障时，备有泵应能自动投入运行；为防止水质二次污染，泵站的出水口及阀门过滤器、软接、管道等要求为304食品级不锈钢材质，水泵的过流部件采用304不锈钢材质。消毒设备必须有卫生部的涉水产品安全批件及省级以上的检测机构的检验报告，并且通过当地卫生监督部门的卫生验收。水泵电机采用ABB、西门子或与水泵品牌相同。 | 赛莱默、格兰富、威乐
变频恒压给水机组控制箱：（1）、采用 ABB、施耐德(标准型)、西门子(标准型)元器件。预留 BA 接口。每台泵需带变频器。采用人机界面触摸屏并有事件记录功能便于维护和排除故障并且通过国家强制性 3C 认证；预留 BA 干接点信号接口或通讯接口。控制箱具有短路、缺相、热过载保护功能。（2）、箱体：所有箱体要求结构合理，造型美观、布线规范同时考虑留下足够的进出线电缆空间，产品质量不低于国家规定的合格标准，所有一、二次导线均采用阻燃低烟无卤导线，多股导线应采用线鼻冷压接，整个箱（柜）体应具有阻燃防火性能。箱体材料选用不小于1.5mm厚的优质冷轧钢板机械化操作，具有足够的强度，承受一定的机械应力、电气应力和电动力。分别设置零线 (N)和保护地线 (PE)汇流排，应保证接地系统的可靠性，整个箱体构成完整的接地保护电路。箱体加工后的弯角光滑均匀，无裂纹，焊接处焊缝平整、无凹凸及毛刺、裂纹、虚焊等。箱门在设计时保证开启角度不小于120度，箱 (柜)体所有金属零部件应镀锌或静电喷塑。