## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
一、建筑设备监控系统
1、管理中心（地下一层2#冷冻室值班室）
1 | 031005004001 | 过程控制管理计算机 名称:管理工作站 CPU：Intel i7处理器,3.6GHz,四核心； 显卡：独立1GB显卡； 网卡：100Mbps以太网卡； 内存：4GB，DDR3； 硬盘：1TB，SATA，7200转/分钟； 光驱：DVD刻录； 显示器：≥21英寸，1920×1080； 输入设备：有线鼠标，有线键盘； | 台 | 1
2 | 031005002001 | 工业计算机外部设备 1.名称:打印机 2.规格:A4黑白激打；分辨率：600*600dpi；打印速度：14ppm； | 台 | 1
3 | 031202012001 | 网管系统软件 1.名称:管理软件 2.类别:全中文显示界面，支持BACNET、OPC、Modbus、oBIX，XML和SNMP等各类通讯接口，B/S架构，不限登录用户数量，多级登录用户权限管理。 | 套 | 1
4 | 031005001001 | 工业计算机柜、台设备 1.名称:操作台 2,类别:2工位，参考尺寸W*H*D=1190*810*800 | 组 | 1
5 | CB001 | 网关 与冷热源系统主机通讯 | 套 | 1
6 | CB002 | 网关 与变配电系统主机通讯 | 套 | 1
2、管理分中心（地下一层消防控制室）
7 | 031005004002 | 过程控制管理计算机 名称:管理工作站 CPU：Intel i7处理器,3.6GHz,四核心； 显卡：独立1GB显卡； 网卡：100Mbps以太网卡； 内存：4GB，DDR3； 硬盘：1TB，SATA，7200转/分钟； 光驱：DVD刻录； 显示器：≥21英寸，1920×1080； 输入设备：有线鼠标，有线键盘； | 台 | 1
8 | 031202012002 | 网管系统软件 1.名称:管理软件(客户端软件) 2.类别:中文界面，基于WINDOWS系统 | 套 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
3、控制器
9 | 031204003001 | 控制器 控制器 1.名称:网络控制器 2.功能:提供TCP/IP接口，实现管理层与控制层的通讯，具体根据所选产品进行配置 | 台 | 2
10 | 031204003002 | 控制器 控制器 1.名称:DDC控制器 2.类别:32位CPU；控制器内存≥16MB；具有下述基本软件功能：比例、比例＋积分、比例＋积分＋微分、开/关、时间、顺序、算术、逻辑比较、计数器等； 根据控制点数配置，同时预留不少于10%的余量 | 组 | 57
11 | CB003 | DDC控制器配套箱体及电源 定制 | 组 | 57
4、传感器及电动阀
12 | 031204005001 | 空调系统传感器及变送器 1.名称:室外温湿度传感器 2.功能:-20~60℃，0%~90%相对湿度，测量精度不低于±0.5℃；输出信号：DC 0~10V | 只 | 1
13 | 030204021001 | 限位开关 1.名称、型号:液位开关 2.规格:开关量信号，单刀双掷触点 | 只 | 26
14 | 030204019001 | 控制开关 1.名称、型号:防霜冻开关 2.规格:手动复位,设定点范围-5~15℃ | 只 | 46
15 | 031204005002 | 空调系统传感器及变送器 1.名称:风管式温湿度传感器 2.功能:-20~60℃，0%~90%相对湿度，测量精度不低于±0.5℃；输出信号：DC 0~10V | 只 | 90
16 | 031204005003 | 空调系统传感器及变送器 1.名称:风管式温度传感器 2.功能:-20~60℃，测量精度不低于±0.5℃；输出信号：DC 0~10V | 只 | 19
17 | 031204005004 | 空调系统传感器及变送器 1.名称:空气质量传感器 2.功能:0~2000PPM/3%精度，输出信号0-10V | 只 | 3
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
18 | 030204019002 | 控制开关 1.名称、型号:高灵敏度气体压差开关 2.规格:40~400Pa | 只 | 150
5、配管、线缆
19 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:JDG20 2.配管形式及部位:吊顶明敷，墙地板暗敷 3.其它:含墙体剔槽 | m | 9800
20 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:JDG25 2.配管形式及部位:吊顶明敷，墙地板暗敷 3.其它:含墙体剔槽 | m | 1100
21 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:通讯线RVSP4*1.0 | m | 8000
22 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:电源线WDZ-BYJ-3*2.5 | m | 300
23 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:控制线RVV2*1.0 | m | 4000
24 | 030212003004 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:控制线RVV3*1.0 | m | 500
25 | 030212003005 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:控制线RVV4*1.0 | m | 6000
26 | 030212003006 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:控制线RVV6*1.0 | m | 2300
27 | 030212003007 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:控制线RVVP3*1.0 | m | 300
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
28 | 030212003008 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:控制线RVVP4*1.0 | m | 400
二、远程抄表系统
1、管理中心（地下一层3#变配电所值班室）
29 | 031005004003 | 过程控制管理计算机 名称:管理工作站 CPU：Intel i7处理器,3.6GHz,四核心； 显卡：独立1GB显卡； 网卡：100Mbps以太网卡； 内存：4GB，DDR3； 硬盘：1TB，SATA，7200转/分钟； 光驱：DVD刻录； 显示器：≥21英寸，1920×1080； 输入设备：有线鼠标，有线键盘； | 台 | 1
30 | 031202012003 | 网管系统软件 1.名称:应用管理软件 2.类别:具有计费计量功能 | 套 | 1
2、前端设备
31 | 031004007001 | 数据采集及巡回检测报警装置 1.名称:数据采集器 2.点数量:采用嵌入式系统，对其管辖的各类表计的信息进行采集、处理和存储，并能将数据传输到本地数据管理计算机或远端数据服务器，带不小于4条支路，单条支路连接表具数量不小于32个。支持对能耗数据30天的存储。平均无故障时间（MTBF)不小于3万小时。具有TCP/IP通讯接口，支持MODBUS协议，符合DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008的相关规定。 | 台 | 5
3、配管、线缆
32 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:JDG20 2.配管形式及部位:吊顶明敷，墙地板暗敷 3.其它:含墙体剔槽 | m | 9800
33 | 030212003009 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:通讯线RVSP4*1.0 | m | 16000
三、智能照明控制系统
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
1、管理中心（地下一层3#变配电所值班室）
34 | 031005004004 | 过程控制管理计算机 名称:管理工作站 CPU：Intel i7处理器,3.6GHz,四核心； 显卡：独立1GB显卡； 网卡：100Mbps以太网卡； 内存：4GB，DDR3； 硬盘：1TB，SATA，7200转/分钟； 光驱：DVD刻录； 显示器：≥21英寸，1920×1080； 输入设备：有线鼠标，有线键盘； | 台 | 1
35 | CB004 | 网关 通过OPC与入侵报警联动 | 套 | 1
36 | 031202012004 | 网管系统软件 1.名称:管理软件 2.类别:基于WINDOWS系统，中文界面 | 套 | 1
2、前端设备
37 | 031202004001 | 接口卡 1.名称:网络通讯接口 2.类别:网关，带以太网接口 | 个 | 4
38 | 031101005001 | 开关电源 1.名称:电源供应器 2.类别:为系统供电并监视系统电压，640mA，标准导轨安装，带有过流自保护功能 | 个 | 8
39 | 031204003003 | 控制器 1.名称:4路开关控制模块 2.类别:对4路16A负载进行开关控制，模块中带有内置电流检测功能，可分别检测每个回路的电流 | 个 | 19
40 | 031204003004 | 控制器 1.名称:8路开关控制模块 2.类别:对8路16A负载进行开关控制，模块中带有内置电流检测功能，可分别检测每个回路的电流 | 个 | 21
41 | 031204003005 | 控制器 1.名称:12路开关控制模块 2.类别:对12路16A负载进行开关控制，模块中带有内置电流检测功能，可分别检测每个回路的电流 | 个 | 2
42 | 031204003006 | 控制器 1.名称:消防接入模块 2.类别:干接点输入模块，用于应急照明的联动控制 | 个 | 29
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
3、配管、线缆
43 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:JDG20 2.配管形式及部位:吊顶明敷，墙地板暗敷 3.其它:含墙体剔槽 | m | 1750
44 | 030212003010 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:通讯线KNX总线 | m | 2500
四、公共广播系统
1、购物中心部分
45 | 031206003001 | 背景音乐系统设备 1.名称:数字矩阵主机 2.功能:18路输入，80路输出，音频输入-20dB、不平衡式、8个模组插槽，频率响应20- 20，000Hz，S/N比大于60db,失真率0.5%一下，串音小于-60dB（1kHz，0dB） | 台 | 1
46 | 031206003002 | 背景音乐系统设备 1.名称:监察机框 2.功能:10个模组插槽可安装输出模块和控制模块，频率响应20- 20，000Hz，S/N比大于60db,失真率0.5%以下，串音小于-60dB（1kHz，0dB） | 台 | 4
47 | 031204003007 | 控制器 1.名称:导频音检测模块 2.功能:通过监控导频讯号的存在与否检测喇叭线路的短路和开路，并可检测接地故障 | 块 | 29
48 | 031204003008 | 控制器 1.名称:遥控话筒输口模块 2.功能:输入连接，RJ45 female接头、对绞线（TIA/EIA-568A标准） | 块 | 2
49 | 031206003003 | 背景音乐系统设备 1.名称:遥控话筒 2.功能:频率响应100- 20，000Hz，S/N比大于60db,失真率1% | 只 | 2
50 | 031206003004 | 背景音乐系统设备 1.名称:扩展单元 2.功能:紧急讯息启动、紧急讯息重设、BGM型式选择、紧急避难讯息启动、广播区域选择、监听区域选择、音乐铃启动 | 只 | 10
51 | 031206003005 | 背景音乐系统设备 1.名称:16路LED监听器 2.功能:实时同步监听十六路音频信号 | 台 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
52 | 031204003009 | 控制器 1.名称:控制输入模块 2.类别:16输出、无电压接点、接点容量：24V DC、短路电流：10mA、RJ45接头。 | 块 | 2
53 | 031204003010 | 控制器 1.名称:控制输出模块 2.类别:16输出、无电压接点、接点容量：28V DC、1A、RJ45接头。 | 块 | 2
54 | 031204003011 | 控制器 1.名称:音频输入模块 2.类别:频率响应50- 20，000Hz，失真率0.5%以下。 | 块 | 4
55 | 031206003006 | 背景音乐系统设备 1.名称:语音广播面板 2.功能:频率响应20~20，000Hz（44.1kHz取样） 20~14，000Hz（32kHz取样）0.3%以下（44.1kHz、录音方式：Extremely High） | 块 | 2
56 | 031206001001 | 扩声系统设备 1.名称:120W功率放大器 2.类别:双通道功率放大器，频率响应40~16，000Hz ±3dB(1/3额定输出时) ，S/N比大于80dB，失真率1%以下(额定输出1kHz)。 | 台 | 4
57 | 031206001002 | 扩声系统设备 1.名称:240W功率放大器 2.类别:频率响应40~16，000Hz ±3dB(1/3额定输出时) ，S/N比大于80dB，失真率1%以下(额定输出1kHz)。 | 台 | 12
58 | 031206001003 | 扩声系统设备 1.名称:420W功率放大器 2.类别:频率响应40~16，000Hz ±3dB(1/3额定输出时) ，S/N比大于80dB，失真率1%以下(额定输出1kHz) | 台 | 17
59 | 031206001004 | 扩声系统设备 1.名称:3W嵌顶式喇叭 2.类别:额定输入100V线路:3W, 阻抗100V线路:3.3KΩ ,声压级(1m/1W) 90db,频率响应65-18,000Hz。 | 只 | 919
60 | 031206001005 | 扩声系统设备 1.名称:6W吊球扬声器 2.类别:额定输入100V线路:6W, 阻抗100V线路:1.7KΩ ,声压级(1m/1W) 90db,频率响应100-16,000Hz | 只 | 132
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
61 | 031103015001 | 接线箱 1.名称:接线端子箱 2.类别:标配 | 台 | 2
62 | 031101005002 | 开关电源 1.名称:电源供应框 2.类别:标配可放置三块电源单元 | 台 | 2
63 | 031206003007 | 背景音乐系统设备 1.名称:电源供应单元 2.功能:额定输出：210W（29V、7.25A）×2 | 台 | 6
64 | 031101005003 | 开关电源 1.名称:紧急电源供应 2.类别:分配给系统的各设备提供直流电源 | 台 | 2
65 | 031103015002 | 接线箱 1.名称:电源分配端子箱 2.类别:16路电源输出，并有LED灯指示； 具有紧急/正常开机模式手动转换； 有电子锁开关机控制，防止他人误开机； 16路电源按顺序开启/关闭，每路接通时间间隔为1秒； | 台 | 2
66 | CB002 | 1U通风面板 带格栅通风散热面板 | 块 | 20
67 | 031206003008 | 背景音乐系统设备 1.名称:CD/DVD/MP3播放器 2.类别:兼容MPEG4、DVD、SVCD、VCD、CD、MP3、DVD-AUDIO、HDCD、WMA、 PICTURE-CD、 CDR/RW等碟片； 音频输出：6声道模拟输出、同轴、光纤数字输出等； 视频输出：S端子输出、YUV色差输出、复合视频输出等； 电视制式：NTSC / PAL/PAL60； 全功能遥控； | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
68 | 031206003009 | 背景音乐系统设备 1.名称:数字播放器 2.类别:备有2种取样模式（32kHz和44.1kHz）加上4种录音等级（长时间、正常、高质、极高质），合共8个组合可供选择 2张8M-byte记忆卡可提供长达33分钟录音容量，若使用2张40M-byte记忆卡时更可高达3小时 当使用2张记忆卡时，可录制及播放最多达256或1024句子 已录制的句子可组合为最多256个程序及作出播放 | 台 | 1
69 | 031005004005 | 过程控制管理计算机 名称:管理工作站 CPU：Intel i7处理器,3.6GHz,四核心； 显卡：独立1GB显卡； 网卡：100Mbps以太网卡； 内存：4GB，DDR3； 硬盘：1TB，SATA，7200转/分钟； 光驱：DVD刻录； 显示器：≥21英寸，1920×1080； 输入设备：有线鼠标，有线键盘； | 台 | 1
70 | 031202012005 | 网管系统软件 1.名称:定时播放软件 2.类别:适用平台：Win98/ME/NT/2k/XP，定时播放音乐或视频，可播放的音频及视频文件格式有：WAV、MID、MIDI、MP3、AVI、MPEG、DAT、WMA、ASF。? 控制播放音频文件的时间长短；?可以录制通知，然后在指定的时间自动播出，特别增加了去躁声控制，使录制的声音更加清晰。 | 套 | 1
71 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 1.名称:机柜 2.类别:19英寸42U机柜 | 台 | 2
72 | CB003 | 配件 适用于设备的辅助安装配件，系统的内部跳线安装等 | 批 | 1
2、超市部分
73 | 031206003010 | 背景音乐系统设备 1.名称:混音前置主机 2.类别:3个输入组别（合共8组输入、备有独立音量控制） 2组话筒输入和2组辅助输入 2组线路输出和1组录音输出 输入群优先控制，附有可调试静音等级 电源：直流24V、200mA | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
74 | 031206003011 | 背景音乐系统设备 1.名称:分区控制单元 2.类别:两路信号源输入,每路信号输入大小可单独调节； 六路信号输出，每路信号输出大小可单独调节； 每路信号输出可在两路信号源之间相互切换，并在LED指示 | 台 | 1
75 | 031206001006 | 扩声系统设备 1.名称:360W 功率放大器 2.类别:最多可并联3台且稳定地操作 输出功率 360W RMS 频率响应 40-16,000Hz 失真率 少于1%输出 50V,100V 电源 交流主电源：最大935VA；直流26.4V | 台 | 3
76 | 031204003012 | 控制器 1.名称:故障探测模块 2.类别:具备故障显示及备用功放切换功能 | 块 | 3
77 | 031206003012 | 背景音乐系统设备 1.名称:话筒 2.功能:额定阻抗 0dB=1V/Pa ,600Ω，非平衡 话筒：-58dB 钟声信号：-45dBV | 台 | 1
78 | 031206003013 | 背景音乐系统设备 1.名称:10监听器 2.功能:可对10频道音响讯号作监听 | 台 | 1
79 | CB004 | 1U通风面板 带格栅通风散热面板 | 块 | 15
80 | 031103015003 | 接线箱 1.名称:接线端子箱 2.类别:标配 | 台 | 2
81 | 031103015004 | 接线箱 1.名称:电源分配端子箱 2.类别:16路电源输出，并有LED灯指示； 具有紧急/正常开机模式手动转换； 有电子锁开关机控制，防止他人误开机； 16路电源按顺序开启/关闭，每路接通时间间隔为1秒； | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
82 | 031206003014 | 背景音乐系统设备 1.名称:定时播放器 2.类别:4套定时节目编程、1套优先程序，程序精确到秒；强大的电脑编程软件及程序编辑、修改、读取、装载功能；999首歌曲编程播放，顶级MP3解码芯片，发烧级音质；支持MP3 、WMA格式歌曲，支持文件夹播放； | 台 | 1
83 | 031202012006 | 网管系统软件 1.名称:定时播放软件 2.类别:适用平台：Win98/ME/NT/2k/XP，? 定时播放音乐或视频，可播放的音频及视频文件格式有：WAV、MID、MIDI、MP3、AVI、MPEG、DAT、WMA、ASF。? 控制播放音频文件的时间长短；?可以录制通知，然后在指定的时间自动播出，特别增加了去躁声控制，使录制的声音更加清晰。 | 套 | 1
84 | 031206003015 | 背景音乐系统设备 1.名称:CD/DVD/MP3播放器 2.类别:兼容MPEG4、DVD、SVCD、VCD、CD、MP3、DVD-AUDIO、HDCD、WMA、 PICTURE-CD、 CDR/RW等碟片； 音频输出：6声道模拟输出、同轴、光纤数字输出等； 视频输出：S端子输出、YUV色差输出、复合视频输出等； 电视制式：NTSC / PAL/PAL60； 全功能遥控 | 台 | 1
85 | 031005004006 | 过程控制管理计算机 名称:管理工作站 CPU：Intel i7处理器,3.6GHz,四核心； 显卡：独立1GB显卡； 网卡：100Mbps以太网卡； 内存：4GB，DDR3； 硬盘：1TB，SATA，7200转/分钟； 光驱：DVD刻录； 显示器：≥21英寸，1920×1080； 输入设备：有线鼠标，有线键盘； | 台 | 1
86 | 031103013002 | 落地式机柜、机架 1.名称:机柜 2.类别:19英寸42U机柜 | 台 | 1
3、配管、线缆
87 | 030208004001 | 电缆桥架 1.类型:广播垂直桥架 2.规格:200*100 | m | 200
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
88 | 030208004002 | 电缆桥架 1.类型:广播桥架 2.规格:200*100 | m | 500
89 | 030212001005 | 电气配管 1.名称:JDG20 2.配管形式及部位:吊顶明敷，墙地板暗敷 3.其它:含墙体剔槽 | m | 7000
90 | 030212003011 | 电气配线 1.配线形式:穿管、桥架敷设 2.导线型号、材质、规格:广播线缆ZR-RVSP2*1.5 | m | 22000
本页小计
合 计