板式换热机组配置

1、图纸技术要求配置

板式换热器：1100kw/台，一次侧供回水温度85/60℃，二次侧60/45℃，2台；循环泵：Q=70t/h，H=33.5m，单台功率15kw，2用，变频控制。定压补水机组 Multitec2-2/140+NT500：N=3.0\*2kw，定压范围0-140m范围内可调，定压泵一用一备，常压罐调节容积500，数量一个。微泡排气除污装置：TS150/10，接管口径DN150，承压10bar，数量2台，内含专用螺旋结构铜质滤芯，能去除10μm气泡及5μm杂质。

2、整套机组提供原厂质保书；提供AHRI认证；

3、部件品牌

换热器：参照投标品牌表：阿法拉伐、传特、APV、舒瑞普

水泵：KSB、威乐、ITT、格兰富

控制系统：西门子、ABB

阀门：NOVA、AVK或同等品牌

压力/温度传感：西门子、丹弗斯或同等品牌

4、提供技术图纸