## 热机专业
热机专业
序号 | 名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 重量（kg） |  | 备注
[5 empty] | 单重(kg) | 总重(kg)
一 | 蒸汽管道
（一） | 双减前
1 | 无缝钢管 Φ273x7 | 20# | 米 | 7 | 45.92 | 321.44 | GB3087-2008
2 | 无缝钢管 Φ159x4.5 | 20# | 米 | 6 | 17.15 | 102.9 | GB3087-2008
3 | 无缝钢管 Φ89x4 | 20# | 米 | 4 | 8.38 | 33.52 | GB3087-2008
4 | 无缝钢管 Φ57x3 | 20# | 米 | 11 | 4 | 44 | GB3087-2008
5 | 无缝钢管 Φ32x3 | 20# | 米 | 8 | 2.14 | 17.12 | GB3087-2008
6 | 90°无缝热压弯头 DN250 PN40 R=1.5D | 20# | 个 | 2 | 25.3 | 50.6 | E4.0C12SO 接管道∅273x7 | GB/T12459-2017
7 | 90°无缝热压弯头 DN150A PN40 R=1.5D | 20# | 个 | 3 | 5.9 | 17.7 | E4.0C12SO 接管道∅159x4.5 | GB/T12459-2017
8 | 90°无缝热压弯头 DN80 PN40 R=1.5D | 20# | 个 | 1 | 1.1 | 1.1 | E4.0C12SO 接管道∅89x4 | GB/T12459-2017
9 | 钢管模压异径管 DN250xDN150A PN40 | 20# | 个 | 1 | 13 | 13 | R4.0C12SO 接管道∅273x7/∅159x4.5 | GB/T12459-2017
10 | 钢管模压异径管 DN150AxDN80 PN40 | 20# | 个 | 1 | 2.6 | 2.6 | R4.0C12SO 接管道∅159x4.5/∅89x4 | GB/T12459-2017
11 | 热压三通 DN250x150Ax250 PN40 | 20# | 个 | 1 | 3.4 | 3.4 | T4.0C12EO,接管道∅273x7/∅159x4.5/∅273x7 | GB/T12459-2017
12 | 接管座 DN50 PN40 | 20# | 个 | 4 | 1.4 | 5.6 | T4.0C12SO,接管道∅57x3 | GB/T12459-2017
13 | 接管座 DN25 PN40 | 20# | 个 | 3 | 1 | 3 | T4.0C12SO,接管道∅32x3 | GB/T12459-2017
14 | 电动闸阀 PN40 DN150A | 组合件 | 只 | 1 | -- | -- | 减温减压器厂家配供（接管Φ159x4.5）
15 | 电动闸阀 PN40 DN80 | 组合件 | 只 | 1 | -- | -- | 减温减压器厂家配供（接管Φ89x4）
16 | 截止阀 PN40 DN50 | 组合件 | 只 | 6 | -- | -- | J41H-40 接管Φ57x3
17 | 截止阀 PN40 DN25 | 组合件 | 只 | 4 | -- | -- | J41H-40 接管Φ32x3
18 | 管夹滑动支座 Z3.273S | Q235B | 件 | 1
（二） | 双减后
19 | 无缝钢管 Φ273x7 | 20# | 米 | 15 | 45.92 | 688.8 | GB3087-2008
20 | 无缝钢管 Φ219x6 | 20# | 米 | 6 | 31.52 | 189.12 | GB3087-2008
21 | 无缝钢管 Φ159x4.5 | 20# | 米 | 14 | 17.15 | 240.1 | GB3087-2008
22 | 无缝钢管 Φ57x3 | 20# | 米 | 3 | 5 | 15 | GB3087-2008
23 | 无缝钢管 Φ32x3 | 20# | 米 | 3 | 2.14 | 6.42 | GB3087-2008
24 | 90°无缝热压弯头 DN250 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 5 | 17.4 | 87 | E1.6C12SO 接管道∅273x7 | GB/T12459-2017
25 | 90°无缝热压弯头 DN200 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 1 | 10 | 10 | E1.6C12SO 接管道∅219x6 | GB/T12459-2017
26 | 90°无缝热压弯头 DN150A PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 5 | 4.2 | 21 | E1.6C12SO 接管道∅159x4.5 | GB/T12459-2017
27 | 钢管模压异径管 DN250xDN200 PN16 | 20# | 个 | 1 | 6.6 | 6.6 | 仿R2.5C12SO 接管道∅273x7/∅219x6 | GB/T12459-2017
28 | 钢管模压异径管 DN200xDN150A PN16 | 20# | 个 | 1 | 4.8 | 4.8 | 仿R2.5C12SO 接管道∅219x6/∅159x4.5 | GB/T12459-2017
29 | 热压三通 DN250×200×250 PN16 | 20# | 个 | 1 | 13.8 | 13.8 | T1.6C12EO,接管道∅273x7/∅219x6/∅273x7 | GB/T12459-2017
30 | 热压三通 DN250×150A×250 PN16 | 20# | 个 | 2 | 11.1 | 22.2 | T1.6C12EO,接管道∅273x7/∅159x4.5/∅273x7 | GB/T12459-2017
31 | 电动闸阀 PN16 DN150A | 组合件 | 只 | 1 | -- | -- | 减温减压器厂家配供（接管Φ159x4.5)
32 | 电动闸阀 PN16 DN250 | 组合件 | 只 | 1 | -- | -- | 减温减压器厂家配供（接管Φ273x7)
33 | 闸阀 PN16 DN200 | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | Z41H-16C 接管Φ219x6
34 | 闸阀 PN16 DN150A | 组合件 | 只 | 1 | -- | -- | Z41H-16C 接管Φ159x4.5
35 | 截止阀 PN16 DN50 | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | J41H-16C 接管Φ57x3
36 | 截止阀 PN16 DN25 | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | J41H-16C 接管Φ25x3
37 | 流量测量装置 PN16 DN250 | 组合件 | 套 | 1 |  |  | 减温减压器厂家配供（接管Φ273x7)
38 | 焊接固定支座 Z2.273S | Q235B | 件 | 1 |  |  | 减温减压器厂家配供
39 | 焊接固定支座 Z2.159S | Q235B | 件 | 1 |  |  | 减温减压器厂家配供
40 | 管夹滑动支座 Z3.159S | Q235B | 件 | 3
41 | 管夹滑动支座 Z3.273S | Q235B | 件 | 3
42 | 硅酸铝针刺毯 128kg/m3 50mm |  | m3 | 2.5
43 | 高温玻璃棉 48kg/m3 50mm |  | m3 | 7.5
44 | 耐高温铝箔玻纤布 210g/m2 |  | m2 | 270
45 | 铝皮 0.5mm |  | m2 | 100
安全阀排汽管道
46 | 无缝钢管 Φ194x5 | 20# | 米 | 10 | 23.3 | 233 | GB3087-2008
47 | 无缝钢管 Φ133x4 | 20# | 米 | 10 | 12.73 | 127.3 | GB3087-2008
48 | 90°无缝热压弯头 DN175 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 2 | 5.4 | 10.8 | E1.6C12SO 接管道∅194x5 | GB/T12459-2017
49 | 90°无缝热压弯头 DN125 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 2 | 2.1 | 4.2 | E1.6C12SO 接管道∅133x4.5 | GB/T12459-2017
二 | 冷凝水管道
1 | 无缝钢管 Φ133x4 | 20# | 米 | 13 | 12.73 | 165.49 | GB3087-2008
2 | 无缝钢管 Φ89x4 | 20# | 米 | 36 | 8.38 | 301.68 | GB3087-2008
3 | 无缝钢管 Φ57x3 | 20# | 米 | 1 | 4 | 4 | GB3087-2008
4 | 90°无缝热压弯头 DN125A PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 5 | 2.1 | 10.5 | E1.6C12SO 接管道∅133x4 | GB/T12459-2017
5 | 90°无缝热压弯头 DN80 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 14 | 0.7 | 9.8 | E1.6C12SO 接管道∅89x4 | GB/T12459-2017
6 | 45°无缝热压弯头 DN80 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 1 | 0.4 | 0.4 | E1.6C12SO 接管道∅89x4 | GB/T12459-2017
7 | 热压三通 DN125A×80×125A PN16 | 20# | 个 | 2 | 1.3 | 2.6 | T1.6C12EO,接管道∅133x4/∅89x4/∅133x4 | GB/T12459-2017
8 | 热压三通 DN125A×125A×125A PN16 | 20# | 个 | 1 | 1.7 | 1.7 | T1.6C12EO,接管道∅133x4/∅133x4/∅133x4 | GB/T12459-2017
9 | 热压三通 DN80×80×80 PN16 | 20# | 个 | 5 | 1.1 | 5.5 | T1.6C12EO,接管道∅89x4/∅89x4/∅89x4 | GB/T12459-2017
10 | 钢管模压异径管 DN80x50 PN16 | 20# | 个 | 4 | 0.3 | 1.2 | 仿R2.5C12SO 接管道∅89x4/∅57x3 | GB/T12459-2017
11 | 对焊堵头 DN125A PN16 | 20# | 个 | 1 | 1 | 1 | H1.6C15FB 接管道∅133x4 | GB/T12459-2017
12 | 电动调节阀 PN16 DN80 | 组合件 | 只 | 3 | -- | -- | 接管Φ89x4 热控专业选型
13 | 闸阀 PN16 DN125A | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | Z41H-16 接管Φ133x4
14 | 闸阀 PN16 DN80 | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | Z41H-16 接管Φ89x4
15 | 截止阀 PN16 DN80 | 组合件 | 只 | 6 | -- | -- | J41H-16 接管Φ89x4
16 | 止回阀 PN16 DN125 | 组合件 | 只 | 1 | -- | -- | H44H-16 接管Φ133x4
17 | 止回阀 PN16 DN80 | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | H44H-16 接管Φ89x4
18 | 浮球热静力蒸汽疏水阀 PN16 DN50 | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | 接管Φ57x3
19 | 高温离心玻璃棉管壳保温材料(∅133管道用) |  | m3 | 0.4 |  |  | ∅133/∅233,δ=50mm
20 | 高温离心玻璃棉管壳保温材料(∅89管道用) |  | m3 | 0.8 |  |  | ∅89/∅189,δ=50mm
21 | 玻璃丝布 |  | m2 | 45
22 | 铝皮 0.5mm |  | m2 | 40
23 | 管夹滑动支座 Z3.133S | Q235B | 件 | 4 | 6.89 | 27.56
24 | 管夹滑动支座 Z3.89S | Q235B | 件 | 6 | 4.47 | 26.82
25 | 槽钢8# | Q235B | m | 1 | 8.04 | 8.04
26 | H型钢 HW200x200x8x12 | Q235B | m | 13 | 50.5 | 656.5
27 | 钢板 厚10mm | Q235B | m2 | 1.8 | 78.5 | 141.3
28 | 化学锚栓 M16x150 | -- | 件 | 28 | -- | --
凝结水箱及相关材料
29 | 凝结水箱2x2x2m | 不锈钢 | 件 | 1
30 | 无缝钢管 Φ76x3.5 | 20# | 米 | 4 | 6.26 | 25.04 | GB3087-2008
31 | 90°无缝热压弯头 DN65 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 3 | 0.4 | 1.2 | E1.6C12SO 接管道∅76x3.5 | GB/T12459-2017
32 | 截止阀 PN16 DN65 | 组合件 | 只 | 1 | -- | -- | J41H-16 接管Φ76x3.5
三 | 换热器循环冷却水
1 | 螺旋焊管 Φ325x7 | Q235B | 米 | 38 | 54.89 | 2085.82 | GB/T9711-2017
2 | 无缝钢管 Φ32x3 | 20# | 米 | 5 | 2.14 | 10.7 | GB3087-2008
3 | 无缝钢管 Φ25x2 | 20# | 米 | 5 | 1.13 | 5.65 | GB3087-2008
4 | 90°无缝热压弯头 DN300 PN10 R=1D | Q235B | 个 | 8 | 19.4 | 155.2 | E1.0C11WO 接管道∅325x7 | GB/T12459-2017
5 | 手动蝶阀 PN10 DN300 | 组合件 | 只 | 4 | -- | -- | 接管Φ325x7
6 | 截止阀 PN10 DN25 | 组合件 | 只 | 3 | -- | -- | J41H-10C 接管Φ32x3
7 | 截止阀 PN10 DN20 | 组合件 | 只 | 4 | -- | -- | J41H-10C 接管Φ25x2
8 | 循环水管支座 Z12.325S | Q235B | 件 | 4 | 4.26 | 17.04
9 | H型钢 HW200x200x8x12 | Q235B | m | 1.6 | 50.5 | 80.8
10 | 钢板 厚10mm | Q235B | m2 | 1 | 78.5 | 78.5
11 | 化学锚栓 M16x150 | -- | 件 | 16 | -- | --
四 | 软化水及其他小管道
1 | 无缝钢管 Φ76x3.5 | 20# | 米 | 20 | 6.26 | 125.2 | GB3087-2008
2 | 无缝钢管 Φ57x3 | 06Cr19Ni10 | 米 | 10 | 4 | 40 | GB/T14976-2012
3 | 无缝钢管 Φ32x3 | 20# | 米 | 30 | 2.14 | 64.2 | GB3087-2008
4 | 无缝钢管 Φ25x3 | 20# | 米 | 15 | 1.63 | 24.45 | GB3087-2008
5 | 90°无缝热压弯头 DN65 PN16 R=1.5D | 20# | 个 | 4 | 0.4 | 1.6 | E1.6C12SO 接管道∅76x3.5 | GB/T12459-2017
6 | 截止阀 PN16 DN25 | 组合件 | 只 | 2 | -- | -- | J41H-16C 接管Φ32x3
7 | 圆钢 ∅10 | Q235B | m | 10 | 0.617 | 6.17
8 | 角钢 L50x50x5 | Q235B | m | 5 | 3.77 | 18.85
9 | 螺母 M10 | Q235B | 件 | 20 | -- | --

## 电气专业
序号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 单 位 | 数量 | 备 注
五 | 电气专业
(一)、厂用电系统
1 | 低压配电柜 | MNS | 台 | 3
2 | 低压变频器 | 冷凝水泵功率15kW | 台 | 2 | 西门子
(二)、电厂电缆
1 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.6/1-3*150+2*75 | 米 | 950 | 远东，上上，江南
2 | 控制电缆 | ZR-KVV22-0.45/0.75- | 米 | 1000 | 以实际现场安装为准
(三)、电缆敷设
1 | 电缆桥架 | 宽400mm高200mm | 米 | 30
2 | 钢管 | SC50 | 米 | 60
3 | 钢管 | SC32 | 米 | 100
4 | 事故按钮 | CKA-1P | 只 | 9

## 自控专业
序号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 单 位 | 数量 | 备 注
五 | 热控专业
(一)、控制部分
1 | PLC控制系统 | 总点数约100 | 套 | 1 | 柜内配套20KVA UPS
(二)、换热器及冷凝水泵单元仪表
1 | 磁翻板水位计 | 详见仪表清册 | 套 | 4
2 | 压力变送器 | 详见仪表清册 | 台 | 9
3 | 铠装热电阻 | 详见仪表清册 | 支 | 8
4 | 压力表 | 详见仪表清册 | 只 | 2 | 也可随水泵配供
5 | 电动调节装置 |  | 台 | 3 | 车间水箱调节阀
(三)、冷却塔及循泵房单元仪表
1 | 超声波水位计 | 详见仪表清册 | 套 | 1
2 | 压力变送器 | 详见仪表清册 | 台 | 3
(四)、减温减压器及软化装置单元仪表 |  | 包含PLC控制柜、仪表、电动阀等 | 套 | 1 | 乙方安装，含所有电缆和管件阀门
(五)、电缆辅材
1 | 电缆 | ZRC-DJYPVP 1×2×1.5 | 米 | 950 | 预估、实际为准
2 | 电缆 | ZRC-DJYPVP 1×3×1.5 | 米 | 285 | 含冷却水池补水流量计
3 | 电缆 | ZRC-DJYPVP 2×2×1.5 | 米 | 180
4 | 电缆 | ZRC-KVVP 2×1.5 | 米 | 45
5 | 电缆 | ZRC-KVVP 4×1.5 | 米 | 360
6 | 电缆 | ZRC-KVV 4×2.5 | 米 | 450
7 | 桥架及辅材 |  | 批 | 1

## 水工专业
主要设备及材料表（水工专业）
序 号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 性 能 参 数 | 单位 | 数量 | 设 备 厂 家 | 备 注
循环水系统
1 | 循环水泵 | KQSN350-M20S/320型，Q=900m3/h，H=24,N=90kW，U=380V | 台 | 3 | 上海凯泉水泵 | 从电机端看顺时针旋转
2 | 机力通风冷却塔 | Q=900 m3/h，N=37kW，U=380V | 座 | 2 | 海鸥 | 钢结构
3 | 手动蝶阀 | DF504B-1.0,DN600,PN1.0MPa | 个 | 2 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
4 | 手动蝶阀 | DF504B-1.0,DN500,PN1.0MPa | 个 | 3 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
5 | 手动蝶阀 | DF504B-1.0,DN400,PN1.0MPa | 个 | 5 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
6 | 盒式直埋闸阀 | MZ45X-10Q型，DN100 | 个 | 1 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
7 | 挠性节能缓闭止回阀 | H41X-1.0型,DN400,PN1.0MPa | 个 | 3 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
8 | 伸缩器 | SSA-1.0型，PN1.0MPa，DN500 | 个 | 3 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
9 | 伸缩器 | SSA-1.0型，PN1.0MPa，DN400 | 个 | 3 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
10 | 液压水位控制阀 | 100D,DN100,PN1.0MPa | 个 | 1 |  | 见国标01SS105-44包含软接头及过滤器
11 | 排气阀 | CARX-080，DN80 | 套 | 3 |  | 参见国标01SS105-34～36
12 | 焊接钢管 | D630×7 | m | 52 |  | 未含汽机房侧循环水管道
13 | 焊接钢管 | D530×6 | m | 14
14 | 焊接钢管 | D426×6 | m | 60
15 | 焊接钢管 | D325×6 | m | 28
16 | 焊接钢管 | D219×6 | m | 8
17 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 6
18 | 90°钢制弯头 | DN500 | 个 | 3 |  | 见国标02S403-6
19 | 90°钢制弯头 | DN400 | 个 | 9 |  | 见国标02S403-6
20 | 90°钢制弯头 | DN300 | 个 | 8 |  | 见国标02S403-6
21 | 90°钢制弯头 | DN200 | 个 | 3 |  | 见国标02S403-6
22 | 90°钢制弯头 | DN100 | 个 | 5 |  | 见国标02S403-6
23 | 45°钢制弯头 | DN300 | 个 | 6 |  | 见国标02S403-15
24 | 钢制偏心异径管 | DN500×DN350 | 个 | 3 |  | 见国标02S403-64
25 | 钢制异径管 | DN600×DN400 | 个 | 2 |  | 见国标02S403-52
26 | 钢制异径管 | DN400×DN300 | 个 | 3 |  | 见国标02S403-52
27 | 钢制三通 | DN600 | 个 | 1 |  | 见国标02S403-48
28 | 钢制三通 | DN600×DN400 | 个 | 3 |  | 见国标02S403-48
29 | 钢制三通 | DN600×DN300 | 个 | 4 |  | 见国标02S403-48
30 | 钢制三通 | DN200×DN100 | 个 | 1 |  | 见国标02S403-48
31 | 钢格栅 | B×H=1060×2600mm | 块 | 10 |  | 见90S503-14、15
32 | 吸水喇叭口 | DN500 | 个 | 3 |  | 见国标02S403-71
33 | 吸水喇叭口 | DN100 | 个 | 1 |  | 见国标02S403-71
34 | 喇叭口 | DN200 | 个 | 1 |  | 见国标02S403-72
35 | 吸水喇叭管及支架 | ZC1 | 个 | 3 |  | 见国标02S403-114
36 | 吸水喇叭管及支架 | ZA1 | 个 | 1 |  | 见国标02S403-112
37 | 钢制法兰 | PN0.6MPa，DN400 | 片 | 2 |  | 见国标02S403-77
38 | 盲板法兰 | DN600,PN1.0MPa | 片 | 3 |  | 配法兰、螺栓、螺母、垫片
39 | 砖砌圆形立式蝶阀井 | ∅1800 | 座 | 2 |  | 见国标05S502-27

## 土建专业
材料见图纸