## 封面
新创碳谷控股有限公司
新创碳谷控股有限公司余热发电项目 施工图
热 控 部 分 第 02卷 第 02册
热控仪器仪表清册
项目号: 2021-1609S 图号:K0202-01
东南大学建筑设计研究院有限公司
电力设计院
2021-06-01
新创碳谷控股有限公司
新创碳谷控股有限公司余热发电项目 施工图
热 控 部 分 第 01卷 第 02册
热控仪器仪表清册
共 2 页
设 计：
校 核：
审 核：
项目负责人：
Note on A2: [ProjectName]工程 施工图设计
Note on A4: [ProjectName]工程 施工图设计
Note on A6: '热 控 部 分 第 [BookNo2]卷 第 [VolumnNo2]册
Note on A8: [DwgName]
Note on A10: '项目号：[ProjectCode] 图号:[DwgNo]
Note on A18: [YEAR]年[MONTH]月 南京
Note on A22: [ProjectName]工程 施工图设计
Note on A24: [ProjectName]工程 施工图设计
Note on A26: '热 控 部 分 第 [BookNo2]卷 第 [VolumnNo2]册
Note on A28: [DwgName]

## 仪表
序 号 | 仪表位号 | 系统图号 | 仪表类型 | 仪表用途 | 量程 |  | 单位 | 供电 | 仪表型号 | 形式及规范 | 数量 | 备注 | 电气接头 | 过程接头
《换热系统热工控制与检测系统图》（K0201-01）上仪表
1 | P01K01CL102 | K0201-01 | 远传磁翻板液位计 | 凝结水箱液位 | 0 | 2000 | mm | DCS供 |  | 4~20mA输出,DCS供24VDC二线制；接口:PN16 ∅25；侧装, 法兰中心距：1700mm，配法兰短管及反法兰，带一次阀及排污阀；高低报警点 | 1 | 确认接口尺寸
2 | P01K01CL103 | K0201-01 | 远传磁翻板液位计 | 1#车间水箱液位 | 0 | 2000 | mm | DCS供 |  | 4~20mA输出,DCS供24VDC二线制；接口:PN16 ；侧装, 法兰中心距：1800mm，配法兰短管及反法兰，带一次阀及排污阀；高低报警点 | 1 | 确认接口尺寸
3 | P01K01CL104 | K0201-01 | 远传磁翻板液位计 | 2#车间水箱液位 | 0 | 2000 | mm | DCS供 |  | 4~20mA输出,DCS供24VDC二线制；接口:PN16 ；侧装, 法兰中心距：1800mm，配法兰短管及反法兰，带一次阀及排污阀；高低报警点 | 1 | 确认接口尺寸
4 | P01K01CL105 | K0201-01 | 远传磁翻板液位计 | 3#车间水箱液位 | 0 | 2000 | mm | DCS供 |  | 4~20mA输出,DCS供24VDC二线制；接口:PN16 ；侧装, 法兰中心距：1800mm，配法兰短管及反法兰，带一次阀及排污阀；高低报警点 | 1 | 确认接口尺寸
5 | P01K01CP106 | K0201-01 | 压力变送器 | 1#换热器进水压力 | 0 | 1 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
6 | P01K01CP107 | K0201-01 | 压力变送器 | 1#换热器出水压力 | 0 | 1 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
7 | P01K01CP108 | K0201-01 | 压力变送器 | 1#换热器凝水出口压力 | 0 | 1.6 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
8 | P01K01CP109 | K0201-01 | 压力变送器 | 2#换热器进水压力 | 0 | 1 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
9 | P01K01CP110 | K0201-01 | 压力变送器 | 2#换热器出水压力 | 0 | 1 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
10 | P01K01CP111 | K0201-01 | 压力变送器 | 2#换热器凝水出口压力 | 0 | 1.6 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
11 | P01K01CP112 | K0201-01 | 压力变送器 | 1#换热器本体压力 | 0 | 1 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
12 | P01K01CP113 | K0201-01 | 压力变送器 | 2#换热器本体压力 | 0 | 1 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
13 | P01K01CP114 | K0201-01 | 压力变送器 | 冷凝水泵出口母管压力 | 0 | 2 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1 |  | 正常1.0 60
14 | P01K01CP509 | K0201-01 | 压力表 | 1#冷凝水泵出口压力 | 0 | 2 | MPa |  |  | 精度等级：1.5级；规格：Y-150B； 过程连接：M20x1.5；耐振，配脉冲阻尼器 | 1
15 | P01K01CP510 | K0201-01 | 压力表 | 2#冷凝水泵出口压力 | 0 | 2 | MPa |  |  | 精度等级：1.5级；规格：Y-150B； 过程连接：M20x1.5；耐振，配脉冲阻尼器 | 1
16 | P01K01CT106 | K0201-01 | 热电阻 | 1#换热器进水温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | Pt100，M27x2接口，Lxl=400x200mm， 管径:Φ325x7，管道材质：Q235B | 1 | 自带插座高度50mm
17 | P01K01CT107 | K0201-01 | 热电阻 | 1#换热器出水温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | Pt100，M27x2接口，Lxl=400x200mm， 管径:Φ325x7，管道材质：Q235B | 1 | 自带插座高度50mm
18 | P01K01CT108 | K0201-01 | 热电阻 | 1#换热器凝水出口温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | Pt100，M27x2接口，Lxl=300x100mm， 管径:Φ89x4，管道材质：20 | 1 | 自带插座高度50mm
19 | P01K01CT109 | K0201-01 | 热电阻 | 2#换热器进水温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | Pt100，M27x2接口，Lxl=400x200mm， 管径:Φ325x7，管道材质：Q235B | 1 | 自带插座高度50mm
20 | P01K01CT110 | K0201-01 | 热电阻 | 2#换热器出水温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | Pt100，M27x2接口，Lxl=400x200mm， 管径:Φ325x7，管道材质：Q235B | 1 | 自带插座高度50mm
21 | P01K01CT111 | K0201-01 | 热电阻 | 2#换热器凝水出口温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | Pt100，M27x2接口，Lxl=300x100mm， 管径:Φ89x4，管道材质：20 | 1 | 自带插座高度50mm
22 | P01K01CT112 | K0201-01 | 热电阻 | 凝结水箱温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | ∅31 Pt100 Lxl=450x300， | 1 | 确认接口尺寸
23 | P01K01CT113 | K0201-01 | 热电阻 | 冷凝水泵出口温度 | 0 | 100 | ℃ |  |  | Pt100，M27x2接口，Lxl=300x100mm， 管径:Φ89x4，管道材质：20 | 1 | 自带插座高度50mm
《循环水系统热工控制与检测系统图》（K0201-02）上仪表
1 | P01K02CL101 | K0201-01 | 超声波液位计 | 冷却塔水池水位 | 0 | 10 | m | DCS供 |  | 输出信号：4~20mA输出,DCS供电二线制24VDC，带液晶显示,L型支架壁装；池顶靠边；精度:±0.1%，IP67；配正反法兰安装附件及垫片,电气接口:M20x1.5；防水、防冻。 | 1
2 | P01K02CP101 | K0201-01 | 压力变送器 | 1#循环水泵出口压力 | 0 | 0.6 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
3 | P01K02CP102 | K0201-01 | 压力变送器 | 2#循环水泵出口压力 | 0 | 0.6 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1
4 | P01K02CP103 | K0201-01 | 压力变送器 | 2#循环水泵出口压力 | 0 | 0.6 | MPa | DCS供 |  | 输出：4～20mA，过程接头：1/2 NPT内螺纹， 配套安装U型螺栓，固定螺母，变送器安装固定螺栓等安装附件 | 1