## Sheet1
水-水板式换热器性能表
序 号 | 设备编号 | 功能 | 换热量 | 初 级 | [5 empty] | 次 级 | [5 empty] | 换热器材质 | 数 量 | 备 注
|  |  |  | 进水温度 | 出水温度 | 水量 | 最大水压降 | 工作压力 | 污垢 系数 | 进水温度 | 出水温度 | 水量 | 最大水压降 | 工作压力 | 污垢 系数
|  |  | KW | ℃ | ℃ | m³/h | Kpa | Mpa | M³K/KW | ℃ | ℃ | m³/h | Kpa | Mpa | M³K/KW
一、34#楼换热机组 水-水板式换热器性能表
1 | PHE-B1-1,2 （34#楼） | 34#楼空调 冷水系统 | 3757 | 1.5 | 12.5 | 294 | ＜50 | 1 | 0.086 | 13.5 | 2.5 | 294 | ＜50 | 1.6 | 0.086 | 304不锈钢 | 2 | 按65%空调冷负荷计算
2 | PHE-B1-3,4 （34#楼） | 34#楼空调 热水系统 | 1518 | 90 | 70 | 65 | ＜50 | 1 | 0.086 | 48 | 60 | 109 | ＜50 | 1.6 | 0.086 | 304不锈钢 | 2 | 按65%空调热负荷计算
二、35#楼换热机组 水-水板式换热器性能表
1 | PHE-B1-1,2 (35#楼) | 35#楼空调 冷水系统 | 3279 | 1.5 | 12.5 | 256 | <50 | 1 | 0.086 | 13.5 | 2.5 | 256 | <50 | 1.6 | 0.086 | 304不锈钢 | 2 | 按65%空调冷负荷计算
2 | PHE-B1-3,4 (35#楼) | 35#楼空调 热水系统 | 1293 | 90 | 70 | 56 | <50 | 1 | 0.086 | 48 | 60 | 93 | <50 | 1.6 | 0.086 | 304不锈钢 | 2 | 按65%空调热负荷计算
三、38#楼水-水换热性能表
1 | PHE-B1-1~3(裙房) | 裙房空调热水系统 | 1550 | 90 | 70 | 67 | 50 | 1 | 0.086 | 48 | 60 | 111 | 50 | 1 | 0.086 |  | 3 | 按34%裙房空调热负荷计算
2 | PHE-B1-4~6(裙房) | 预留裙房空调冷水系统 | 2637 | 1.5 | 12.5 | 206 | 50 | 1 | 0.086 | 13 | 7 | 378 | 50 | 1 | 0.086 |  | 3
详见技术说明AC-177--AC121页要求，参数不得低于设计要求。