附件 ：安装工程邀标文件电气技术要求

一、照明灯具技术要求

1.总则

1.1要求提供LED光源产品授权书， LED芯片要求选用国际知名品牌。

1.2涉及三防灯或未标注的部分，采用进口的LED灯芯片品牌。

1.3提供产品的防爆合格证。

1.4LED质保5年。

1.5满足设计图纸及设备材料表要求。

2.标准和规范

2.1合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

2.2投标人提供的设备和配套件要应满足现行有关规范、标准要求。

# 3.技术规范

## 3.1 产品性能试验和考核试验

本项目招标的照明灯具应选用国内知名品牌的专业照明灯具，防爆灯具提供防爆合格证；严禁使用贴牌产品，灯具形式按照招标方生产现场照明灯具使用管理标准要求执行；必须对全部出厂产品进行检验并具有明确的合格标志。灯具需符合现行标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145 规定的无危险类照明产品，

## 3.2 LED光源通用要求

3.2.1 LED芯片要求选用国际知名品牌，并且采用低热阻、散热良好、低应力的封装技术。

3.2.2采用高发光效率LED芯片，LED芯片的发光效率130Lm/w及以上，无重影、低光衰。

3.2.3采用单颗粒LED芯片结构，灯具的整灯光效≥100lm/W。

3.2.4 LED灯芯片使用寿命≥ 50000h时，整体光衰20000h/10%，50000h光衰小于20%，显色指数Ra≥80。

3.2.5 LED芯片应为模块化设计。

3.2.6 LED光源应具有优良的散热体系，并保证能连续工作12小时以上。

3.2.7所有灯具整灯免费质保期为2年。

3.2.8电压范围：电压可长时在±10%范围内波动。

3.2.9驱动电源功率因数cosΦ≥0.95。

## 3.3 三防LED灯具技术要求

3.3.1 灯具要求为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备(按图纸要求提供）。

3.3.2 LED灯具光源由多颗粒组成，每颗不超过2瓦。

3.3.3灯具结构采用一体式组合结构，灯具表面进行静电喷塑处理，电器箱表面带有散热加强筋并经喷涂防腐处理。

3.3.4密封性能良好，灯具透光罩要求有防炫处理。

3.3.5防爆灯具的防护等级：IP66，防腐等级WF2。

3.3.6灯具所有内外部紧固件应采用304不锈钢制作。

## 3.4 防爆LED技术要求

3.4.1灯具防爆型式为ExdIIBT4Gb(按附图要求）。

3.4.2 LED驱动性能稳定，安全可靠；灯具密封性好，防护性能可靠。

3.4.3灯具为宽光束配光；灯具除立杆式安装外，灯具出厂时要求配装导线。

3.4.4灯具所有内外部紧固件应采用304不锈钢制作。

## 4.技术资料

4.1设备监造所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料，包括但不限于：    设备的安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件（设备包括机械、电气等），包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图以及维护说明等 。

4.2投标人应提供其它技术资料，包括但不限于：检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

5. 灯具选用 内主流品牌。

二、应急照明和疏散指示系统技术要求

1 产品标准及规范

所投标设备、安装、材料和工艺须满足现行有关规范、标准要求。

2 系统性能及要求：

2.1 产品必须取得公安部合格品中心的认证和国家消防电子产品检验中心的检验，必须提供相应的 3C 证书和检验报告。

  - 所有设备和灯具必须为同一厂家生产的同一品牌。

2.3应急照明控制器（设于消防控制室）提供集中管理和联动应急功能，具备一套完善的图文复合软件支持。

2.4系统应能与火灾自动报警系统通讯。

2.5采用集中电源集中控制型，监控到回路；应急照明灯具应急点亮的响应时间不大于

0.25s，蓄电池电源供电时的持续工作时间不小于 0.5h。

2.6消防疏散指示标志和消防应急照明灯具应按消防要求设置防护外罩，并应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945 的规定。

2.7满足图纸要求。

- 主要设备技术要求

  - 、应急照明集中电源（公安部 3C 认证证书）

    - 电源由输入单元、通信单元、控制配电单元、充放电单元、蓄电池等组成。

    - 内置蓄电池组应符合国家消防电子产品质量监督检验中心对应急照明集中电源检验合格的参数指标，电池容量满足应急时间 90 分钟以上的要求。

    - 电源具有分配电装置功能，一体化结构设计，输出回路不少于 8 路

    - 应急转换时间不大于 0.25s（需与型式检验报告数据为准）。

    - 具有短路保护、过载保护、过热保护、电池过放电保护等功能。每个输出支路均应单独保护，且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。

    - 每台电源均具有独立的地址编码，并且机内的每个输出配电通讯回路均带有独立地址编码及处理芯片。

    - 电源的回路配电通讯模块具有数据采集及运算功能，能巡检所在防火分区灯具的状态，并与系统主机形成多级 CPU 工作模式。

    - 具有与控制器的通信接口，可上传自身工作状态，并可由控制器控制进入应急、年检及月检状态。

    - 内含市电监测功能，非火灾时正常照明，电源断电后，可实现灯具应急点亮功能。3.2、集中电源集中控制型消防标志灯（具有公安部 3C 认证证书）

- 应急疏散标志灯具要求

  - 壁挂式标志灯具类型要求：应采用不燃或难燃材料，面板选用优质的耐指纹不锈钢材料，具有防腐功能；

  - 地面标志灯类型要求

◇标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，线路连接采用密封胶密封；

◇灯具面板材质须采用不低于 304 级不锈钢，应能承受机械损伤而不至变形/碎裂；

◇接线应考虑防水要求，配套提供专用防水接线盒。

- 采用高亮度绿色 LED 光源，功耗低、寿命长，表面最小亮度不小于 80cd/m²，最高亮度不大于 300cd/m²，亮度比≤10。最大亮度与最小亮度之比不大于 10:1，且不小于 5:1。

- 供电电压采用 18~36V 宽电压范围设计，稳定性好。

- 灯具均有独立地址编码；采用电源+通信二总线技术，无极性连接；。

- 主控制电路采用微处理器集成电路，可点对点与系统主机进行实时通信。

- 电路板采用环氧树脂覆铜箔板，具有高电性和阻燃性，电路模块必须做防潮、防霉、防盐雾等三防处理。

- 防护等级满足现场使用环境要求；

  - 、集中电源集中控制型应急照明灯（具有公安部 3C 认证证书）

    - 采用宽电压范围设计，灯具输入电压范围在 DC18~DC36V 之间，均能正常运行、强制启动并保证亮度不变。

    - 采用优质品牌 LED 灯珠（与检验报告相符），寿命不少于 50000h。

    - 灯具具有光源监测和通信故障报警功能。

    - 灯具为非持续型工作模式，火灾发生时强制点亮。

    - 每个灯具均具有单独地址码及传感器。

    - 电路板采用环氧树脂覆铜箔板具有高电性和阻燃性，电路模块必须做防潮、防霉 、防盐雾等三防处理，整体电路可靠性、稳定性高。

    - 二总线采用无极性连接；