附件 ：安装工程邀标文件电气技术要求

一、配电箱（柜）技术要求

1 总 则

1.1、本技术要求是规定0.4KV低压配电箱、柜设计、制造、检验、安装及测试的最低技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，因此不应作为完整的详细要求。投标人还应满足本要求中未尽描述的，提供保证货物能正常有效运行所需要的技术要求，并提供全新、先进、优质产品。

1.2、投标人应对投标内容所涉及的知产权担负责任，并负责保护招标人的利益不受到任何损害。一切由文字、商标及技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

1.3、若投标人没用书面形式对本技术条件提出异议，则证明投标人提供的货物完全符合本技术条件和国家标准要求；本技术要求所使用的标准如与投标人执行的标准不一致时，应书面表述，原则上按较高标准执行；如有异议，不管多少，都应在投标书中以“技术偏差”为“章节”加以说明。

2技术标准

2.1、投标人所供货物应满足现行有关规范、标准要求。

2.2、设计院设计图纸及设备材料表。

2.3、符合南充市供电管理部门的入网要求及相关规定。

3 通用标准

3.1、配电箱、柜厂家生产资质齐全（相关部门批准的生产许可证、技术、质检专门机构评审、认定文件等等）。

3.2、配电箱、柜合格证；CCC认证齐全；出场试验、检测报告齐全；与消防有关的电气元件还应具有消防产品入网许可证且相关证明资料齐全。

3.3、配电箱、柜的生产配置的依据是：国家、地方相关规范、标准；设计图纸；相关技术变更。箱体的规格尺寸由投标人对设计院图纸进行消化后结合项目实际情况确定。投标人提供的二次设计图纸必须满足现行规范、图集、标准中的相关要求，对图集中个别有误或与实际工程不符之处应作出调整，以保证顺利通过验收。

3.4、投标人在正式生产前必须将各配电箱柜的尺寸、箱内电器元件的布置图，一次接线图、二次接线图（电子文档）交邀标人技术人员确认后方可正式生产。

3.5、各种资料（合格证、检验报告等）必须随货进场，一式六份以备报验。

3.6、工程安装、调试、交工、验收过程中，投标人应派专业人员配合进行调试验收。

4配电（箱）柜要求

4.1、普通柜、箱体及底箱柜架和外壳均采用国内大厂生产的优质冷轧钢板，应有足够的机械强度和刚度，能承受所安装元件及短路时产生的机械应力和热应力。表面酸洗防腐处理，采用粉末静电喷塑；配电柜壳钢板厚度应≥2.0mm，配电箱钢板厚度应≥1.5mm。防爆等级及防护等级满足设计图要求

4.2、配电箱、柜内设工作接零排，保护接地排(接地排应为铜排)，排上留出足够的压线端子（一线一端子），每一压线端子上所接导线不能超过两根，并且应考虑到压接牢固，检修方便等因素制约；过门线预留适当余量，保证盘柜门正常90度开启。

4.3、配电箱、柜体以及活动部件必须有保护接地螺栓及弹垫，螺栓与本体电气焊接良好，压面必须镀层光洁，无绝缘隔层；工作接地、保护接地及跨接接地点必须有明显标识。

4.4、配电箱、柜铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜左上侧或中上侧；箱柜门上信号显示、操作器件下必须有功能标示牌，且字体机打，塑封，固定牢固，不易掉落；配电系统图及原理图，采用机打，塑封，贴箱、柜门内左下侧，并且固定牢固、美观。

4.5、配电箱、柜体应方正、平直、垂直，不应有歪斜、凸凹、扭曲现象，所有螺丝必须设置防松措施如平垫、弹簧垫。面层喷涂完整均匀、光洁、无残缺现象。

4.6、配电箱内配电板两侧预留不小于60mm的布线空间，配电箱、柜的上下侧，预留足够的压接、固定空间，同时考虑进线及出线电缆的固定辅件尺寸及其平整度。

4.7、配电箱、柜内从总断路器下口配出各路导线必须考虑独立拆卸、检修的可行性；配线应各相线颜色一致且标识正确、清晰、牢固，配线整齐无绞接现象。

4.8、配电箱、柜内电气设备上下端应有防飞弧措施、绝缘隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。接线端子排强、弱电应分开设置。进出配电箱、柜外接负荷、信号、控制线必须设置专用接线端子板。

4.9、配电箱、柜内每根二次绝缘导线两端必须套号管，且号管字体机打、清楚、耐久。

      - 4.10、消防水泵、正压风机、排烟风机、应急照明、消防电梯等配电箱柜应满足与消防

系统联动的功能要求并提供无源联动接口端子排。

4.11、双电源自动转换开关技术要求：开关型式为一体化PC级，自投自复，快速可靠转换，机械电气双重连锁，市电—市电转换，缺相检测，欠电压检测。

5 消防应急照明配电箱/柜技术标准

5.1、消防应急电源生产厂家应是“消防应急电源设备”取得国家消防产品质量评定中心认证合格，具有型式认可证书的企业，且通过国家消防电子产品质量检验中心检验合格的产品，应为专业生产厂家。

5.2应急电源技术要求：

- 电压：AC—380/220V±5%（市电供电时与市电一致）/DC24V；

- 频率：50HZ±5%（市电供电时与市电一致）；

- 应急切换时间：T1≤5s；

- 应急工作时间：T2≥90min（满负载工作的情况下额定输出功率测定的工作时间）；

- 负载特性：适用于本工程选用的应急照明灯具用电负载或混合型负载；

- 负载效率：η≥0.9（主机带载率），且过载能力不小于额定负载的 120%要求；

- 负载功率因数按国家标准要求不小于 0.8。

6其他

6.1、未尽事宜依据现行国家、地方有关设计、施工验收规范及相关标准执行。

6.2、断路器、隔离开关、接触器、热继电器、双电源开关采用大全凯帆、上海诺雅克、常州森源产品；浪涌保护器采用德国德和盛Dehn 法国富兰克林Franklin 美国艾力高Erico产品；

6.3、邀标方在标的物进场、安装、调试、竣工验收及管理、维护过程中发现有与招标要求和招标图纸不一致时，投标人必须及时予以更换和维护。

6.4、投标人所用的设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证），必须满足与产品相关的国家标准，供电产品、消防产品应具有入网许可证，同时还必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。