## 清单
（顾国和智能化工程）能耗监测系统报价表
序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 能源计费系统软件 | 1.区域用能监测与警报；2.设备状态监测与控制；3.计费管理；4.通过预留数据接口，可扩展计费和控制等功能；5、实时采集功能；6、远程监测功能；7、数据查询功能；8、分时段计费功能；9、欠费控制（远程关断）功能；10、数据异常报警功能；11、数据交换功能；12、图形化状态显示界面. |  | 瑞格 | 套 | 1
3 | 数据集中器 | 1、工作电压：AC220V,功耗小于5W；2、上行通讯方式：RS232；3、下行通讯方式：RS485；4、最大通讯距离：1200米，最大负载128个；5、下行2个RS485接口,一个联动接口，具有联动锁功能，可以根据空调系统的启动或停止向采样器发出计费或停止计费指令；6、支持DL/T645-1997 标准协议的各种电能表、直读式水表及能量表；7、通过以太网建立与远程数据中心连接，将采集数据上传至数据中心；8、基于TCP/IP 协议，建立与数据中心的可靠连接；9、支持数据传输断点续传；10、远程配置与维护；11、对采集装置故障定位与诊断，及时上传故障至数据中心；12、操作系统：嵌入式Linux 2.6；13、处理器：工业级嵌入式ARM9;14、外型尺寸：420×260×60（mm） |  | 瑞格 | 台 | 1
5 | 32路数据采集器 | 1、带载水表通信协议符合《户用计量仪表传输技术条件》（CJ/T188-2004），或水表通信协议为标准Modbus协议；2.与现场水表进行通讯，检测水表状态，采集水表数据；3、与数据集中器通讯，上传数据和接收命令；4、可人机对话，按键操作，LCD 显示菜单，方便调试；5、工作电源：AC220V±10%，50Hz±5Hz;6、功耗小于等于10W；7、通信方式：上行RS485、下行RS485；8、波特率：300bps-19200bps;9、下行通讯接口：4路，每路最大不超过16个；10、工作环境：温度5℃～50℃，湿度＜95%RH（不结露）；11、外型尺寸：370×290×80(mm)；12,分区管理各水表，并为下一层水表提供DC12V 集中供电 13，最大负载数量：64个； |  | 瑞格 | 台 | 3
6 | 辅材 | 定制 | 定制 | 国产 | 套 | 1
合计：
报价须知： 1、以上清单报价包含：税金、包装费、运输费、搬运费、运输保险费、资料费、安装辅材、操作维护人员培训费、安装调试费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。 2、报价单位在进行报价时应提供代理证明、厂家检测报告、等资料并盖上相关单位公章。 3、根据现有的图纸、图纸会审记录，技术概要要求的功能范围，保证整个系统功能、性能的前提下，进行报价。（此报价为图纸包干价，清单经确认盖章后生效，如有设备遗漏，供方应无条件提供所需设备满足系统调试，确保验收通过。 4、联系单增加部分另计，后期现场如有点位增减则按实结算。 5、设备保修期：从建设方、专业验收单位及物业公司验收合格日起贰年。 6、付款方式：合同签定后预付20%，货到工地安装调试合格并提供全额发票后一个月内付到95%，余款5%留作质保金，保修期满后一个月内付清。（不计利息）（每一笔货款超过5万以上6个月承兑） 7、报价时必须按确认后的清单填报单价、合价及总计。 8、备货时间： （请填写） 9、报价有效期：报价之日起至采购合同生效日止。 10、技术沟通联系项目负责人：卢志富13336868822
报价单位（盖章）：
报价联系人：
报价日期：