| 中国石油工程 建设有限公司 华北分公司 工程设计证书：A111017147综甲 工程勘察证书：B111017147综甲 |  |  | 技术规格书 |  |  |  | 技术规格书编号 SPE-0104IN02-31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 格尔木市5000立方米（水容积） 液化天然气储运调峰（政府储气）项目 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |
| 电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 | 版次 | 说明 |  | 编制 | 校对 | 审核 |  | 日期 |

目		录

1.	概述	3

2.	遵循的标准规范	3

3.	总体要求	3

4.	供货范围及界面	5

5.	设计与制造	5

6.	材料及防腐要求	5

7.	检验和测试	6

8.	备品、备件及专用工具	7

9.	铭牌	7

10.	包装和运输	8

11.	提交文件	8

12.	技术服务	10

13.	验收	10

14.	售后服务	11

15.	特殊技术要求	11

# 概述

本技术规格书为电磁阀专用技术规格书，是对电磁阀及其相关附件提出的最低技术要求。

电磁阀及其相关附件的详细技术数据在相应的数据单中列出，供货商应根据本技术规格书和相应的数据表要求向买方供货。

# 遵循的标准规范

2.1 标准及规范

供货商除应参照通用技术规格书中列出的标准和规范外，还应提供在本工程中所采用的标准和规范的清单，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。

GB 50058-2014        爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 30439.6-2014		工业自动化产品安全要求 第6部分: 电磁阀的安全要求

GB/T 32337-2015		气动 二位三通电磁阀安装面

GB/T 13927-2008		工业阀门 压力试验

GB/T 12220-2015		工业阀门 标志

JB/T 7352-2010			工业过程控制系统用电磁阀

JB/T 7928-2014			工业阀门 供货要求

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

2.2 技术文件

主要参考的技术文件包括：

- 仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书；

- 电磁阀数据表。

# 总体要求

3.1 供货商资质要求

3.1.1 供货商证书要求

a）供货商及分包商应具有有效的GB/T19001或ISO9001质量体系认证证书；

b）供货商及分包商应具有有效的GB/T24001或ISO14001环境管理体系认证证书；

c）用于安全仪表系统的电磁阀应具备国际通行权威机构颁发的安全完整性等级认证，并提供认证证书，具体要求见数据单。

d）电磁阀应具有有效的防爆和防护等级认证证书。

3.1.2 供货商业绩和经验要求

供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近5年经营活动中无违法记录，产品无不良应用记录。供货商应按照招标要求提供产品的有效应用业绩，业绩产品应不低于本次投标所提供产品的性能或技术参数，业绩表应包括交易数量、产品规格型号及技术参数、业主评价表、用户名称（地点）、签订合同时间、有效业绩合同复印件、联系人姓名和电话号码。

供货商宜提供生产能力的证明材料。

3.2 投标承诺

3.2.1 供货商职责

供货商应对所供产品及其配套部件的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在指定场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对所供产品及其配套产品的性能、总体装配质量、运输负责，指导现场安装调试。

3.2.2 提供资料

供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料或图纸。

3.2.3 质量承诺

a）本技术规格书意在指明该产品采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供产品的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的责任；

b）供货商应对提供产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺；

c）供货商所供产品质保期以招标文件为准。质保期结束后，双方将签署质保期满证书以证明供货商在质保期内完全履行了其职责；

d）在质保期内，如因产品问题造成停机或无法投用，质保期将相应延长，延长计算方法为：由于供货商原因引起的停机每次凡是超过一天的，质保期便按照停机的时间作相应的延长；

e）由业主和设计方签发的对供货商所供产品的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

3.2.4 进度承诺

供货商所提供的产品，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

3.2.5 其他

本技术规格书应结合相应数据单一起作为招投标的依据。

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

# 供货范围及界面

供货商应提供成套电磁阀，且当电磁阀采用法兰连接时，应提供配对法兰、法兰垫片、螺栓、螺母等，法兰、法兰垫片、螺栓、螺母材质不低于工艺管道材质）。

# 设计与制造

电磁阀应依据流体不同的介质和使用条件选择合适类型的电磁阀。电磁阀安装于防爆区时应取得不低于ExdcⅡB T4Gc的防爆合格证证书，防护等级不低于IP65。

5.1电磁阀应依据不同的安全需求选择电磁阀类型。

5.2 紧急关断用电磁阀应具有SIL2安全仪表等级，并取得认证证书。

5.3 当电磁阀采用交流电源供电时，电源电压为220V.AC，供电频率为50Hz或60Hz

5.4 电磁阀的开启或关闭响应时间应小于0.03s。

5.5 在规定的环境条件下，电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于20MΩ。

5.6 开启电压在上限工作气源压力状态下，不大于85%的标称电压值。

5.7 阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。阀体无泄漏。

5.8 电磁阀应具有良好的防雷击保护功能。

5.9 电磁阀需要长期工作时，线圈绕组故障温度不应低于150℃。

# 材料及防腐要求

电磁阀处于环境最低温度条件下时防止被冻裂，供货商/制造商应对电磁阀工作在最高设计压力条件下所采用的材料耐压等级是否能满足要求进行核算并提供充分的书面依据。如果不能满足，应提高电磁阀的耐压等级或采用适当的材料。

电磁阀的阀体材质不低于铸钢，阀内件材料应为不锈钢，电磁阀的性能不能受成品油的物理、化学腐蚀性影响。电磁阀具体材质要求详见数据单。

电磁阀的所有外部零部件、密封环应该用抗腐蚀材料制造或者用适合在电磁阀所处环境中使用的抗腐蚀涂层进行保护。

供货商应提供主要零部件材料化学成分、机械性能、无损检测报告。

# 检验和测试

7.1 工厂验收试验

电磁阀及其辅助设备在出厂前应根据有关规范进行工厂试验，以证明所提供的每台设备在各方面均能完全符合买方的要求。必要时，买方及其代表有权利到卖方工厂进行监督试验、检定及验收。供方应提前两星期以书面方式通知买方及其代表。

供货商应向买方提供每台设备的出厂测试报告及质量检验报告，应是具有签署和日期的正式报告。

供方必须对所供设备进行100%的试验和检验，其内容至少应包括：

- 数量检查（包括附件）；

- 外观检验（包括漆面质量、表面光洁度等检验）；

- 尺寸检测；

- 铭牌标识是否完整、清晰；

- 防爆等级或本质安全设备的认证证书；

- 紧固件、连接管路等是否有松动现象；

- 电源及接线是否满足要求；

- 连接件形式、尺寸是否符合标准；

- 是否遵从焊接规范和标准；

- 无损探伤检验及其报告；

- 材质是否与供货商提供的证明相符（内部件，外壳等）；

- 绝缘性能试验；

- 密封性压力测试；

- 强度试验（包括电液数控阀壳体强度试验）；

- 系统性能测试并提供检验测试报告；

- 其它内容测试。

7.2 现场验收试验

仪表设备运抵安装现场后，由供方与买方共同开箱检查，发现问题，由供方负责解决（即使在供货商工厂已试验过且已通过出厂验收）。

在现场验收试验前两星期，供方应事先提出试验计划，并须征得业主的批准。现场试验合格后，由用户预验收。

在设备安装和投运期间，供方应派遣有经验的工程师到现场指导，协助并监督仪表设备的安装并保证其投入正常运行。

# 备品、备件及专用工具

供货商应提出两年内运行所需的备品备件、易损件以及仪表、自控设备维护与调校的专用工具的建议，并提供单项报价清单，以帮助业主进行选购。

表1  投产及试运备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 注：“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。 |  |  |  |  |  |

表2  两年备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 注：“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。 |  |  |  |  |  |

规格、数量和技术要求等根据实际仪表供货数量确定。超出所列清单，并且根据项目特殊需要的备品备件和专用工具，见数据单。

备品备件及专用工具、易损件以及仪表、自控设备维护与调校的专用工具建议提供单项报价清单，便于业主采购。

# 铭牌

9.1 制造商应提供铭牌以正确标识每台调节阀，并与供货文件相一致。铭牌上应至少给出下列信息：

a) 型号；

b) 供货商名称及其商标；

c) 操作压力；

d) 故障时操作模式；

e) 阀体尺寸、材质；

f) 流体方向；

g) 防爆/防护等级标志。

9.2 铭牌应由不锈钢制成且成矩形。

9.3 铭牌尺寸可按照供货商标准确定，但铭牌上的文字应在安装后清晰可见。

9.4 铭牌使用不锈钢自攻螺钉固定在阀体上。

9.5 铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

9.6 铭牌上的文字为中文或英文，单位为SI制。

# 包装和运输

供货商应提供其在标书中建议并经业主批准的包装形式，防止设备在运输和储存过程中出现机械损坏和环境气候的侵蚀；

运输的准备工作应按照供货商的标准进行。散装件以及备用件应全部装入箱中，设备零件和备件应有识别标记；

供货商应把各个站场的设备分开包装，同一地点使用的设备应装在一起，以方便现场分发；

应根据合同号、位号及重量在每个包装箱的里、外面做标记。设备清单应装入各部分的包装箱中；

在运输前设备的金属表面应喷涂防止生锈的涂层，现场安装接口应装配刚性的堵头加以保护，以防止异物进入。

# 提交文件

所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制。

11.1 投标文件

投标时，供货商应向业主提供如下的文件：

a) 国家权威机构颁发的相关资质证书：供货商及分包商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效ISO9001(GB19000)质量体系认证证书和ISO14001（GB24000）环境管理体系认证证书、安全完整性等级认证证书；

b) 业绩表/跟踪报告；

c) 防护防爆等级及本质安全设备的认证证书（需要时）；

d) 根据技术规格书要求所做的技术建议书；

e) 制造、检测时间计划及内容；

f) 与设计、制造、测试和检测相关的技术标准规范名称；

g) 供货范围及界面、详细的供货清单，包括生产厂商、规格及型号等；

h) 其它。

11.2 订货后提交文件

签订合同后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件（6份纸介和2份电版）：

在订货合同签订生效后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

a) 详细技术方案；

b) 产品详细说明书；

c) 试验及检验证书；

d) 设备制造过程的质量控制文件；

e) 产品详细的尺寸图、安装图和接线图；

f) 产品或系统重量；

g) 试验报告说明书；

h) 配套技术标准和规范等；

i) 阀门与执行机构的连接图纸

j) 操作和维修手册；

k) 阀门制造商需要的包括用于组装、调试、包装和运输的有关文件数据；

l) 其它要求的文件。

11.3 供货时提交文件

阀门供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件（6份纸介和2份电子版）：

a) 数控电液阀的详图；

b) 数据表/备件要求；

c)  测试报告；

d) 其它试验报告和证书；

e) 安装维护手册；

f) 其它。

11.4 其他

除以上要求提交的文件外，供货商还应按照招标文件进度要求、按照技术协议及相关会议纪要等文件要求的内容提交其他相关技术文件。

所有必需的最终技术文件的数量和提交日期将在订货合同书中明确；提交的文件应采用中文形式。

# 技术服务

12.1 技术支持

供货商提供的产品到达现场后，必须派出专业人员到施工现场指导安装产品，并提供现场调试技术支持。

12.2 培训

供货商应根据本项目的具体情况编写技术和管理培训计划和培训教材，为业主、设计、现场操作人员提供培训。

培训的目的是使参加培训的人员掌握供货商所供产品的结构、功能、使用方法、安装要求等；掌握产品的安装、操作、调试、维护和维修；掌握产品的数据通信的编程及调试等。

技术培训的课程应采用专门的培训教材和培训手册，教材所用的文字应采用汉语。供货商应在投标书中提交一份切实可行的包括培训时间与培训费用的培训计划建议书。

# 验收

13.1 工厂验收

交货前两个月通知业主，由业主决定是否在交货前派人到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

13.2 到货验收

a) 业主将在货物到达工地后进行现场验收测试，其测试程序将在开始前通告供货商；

b) 现场验收的测试项目将由业主在技术规范书中任意选择，其测试结果由业主和供货商双方签字认可；

c) 在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应在一周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。

13.3 中间验收

产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

13.4 最终验收

a) 业主将在产品安装调测完毕后进行最终验收测试，其验收测试程序将在开始前通告供货商；

b) 测试结果由业主和供货商双方签字认可；

c) 在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。

# 售后服务

a) 仪表设备在到货验收后24个月或投运后12个月为供货商应提供的质量保证期。在质量保证期内，对于供货商责任引起的质量问题或系统故障，供货商应免费为业主更换设备、恢复系统正常运行。超过质量保证期后发生的质量问题，也应给予及时维修或供应配件；

b) 供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和业主的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合业主办理通关商检；

c) 供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应在24h提供技术服务；

d) 当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止；

e) 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24h内做出答复，（如必要）在48h内派服务工程师到现场；

f) 在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持；

g) 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换并相应延长其保质期；

h) 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应；

i) 供货商对零备件的供应，国内调配时间不超过48h，国外调配时间不超过20d。

# 特殊技术要求