## Sheet1
名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
风机盘管 | 特灵 | HFCF06：风机 高档风量1020M³/h,机外静压30Pa,电机功率116W,电源220-1-50（V-Ø-Hz),盘管冷却工况 全热5201W，显热3900W，进出水温6/12℃，干球温度25℃，湿球温度18℃,最大水压降40KPa。盘管加热工况 热量5606W，进出水温45/40℃，进风温度21℃，工作压力1.6MPa,最大水压降30KPa。噪音 43dB，含后回风回风箱 | 台 | 32
风机盘管 | 特灵 | HFCF08：风机 高档风量1360M/h，机外静压30Pa，电机功率120W，电源220-1-50（V-0-Hz），盘管冷却工况全热7174W，显热5582W，进出水温6/12℃，干球温度25℃，远球温度18℃，最大水压降40KPa。盘管加热工况 热量7258W，进出水温45/40℃，进风温度21℃，工作压力1.6MPa，最大水压降30KPa。噪音 44dB，含后回风回风箱 | 台 | 2
风机盘管 | 特灵 | HFCF10：风机 高档风量1000M³/h,机外静压30Pa,电机功率240W,电源220-1-50（V-Ø-Hz),盘管冷却工况 全热5.2KW，进出水温6/12℃，进风参数DB25℃ WB18.6℃，工作压力1.6MPa,最大水压降30KPa。盘管加热工况 进出水温45/40℃，进风温度20℃，工作压力1.6MPa,最大水压降30KPa。噪音 37dB，吊式卧式暗装安装。 | 台 | 7
风机盘管 | 特灵 | HFCF12：风机 高档风量1200M³/h,机外静压30Pa,电机功率260W,电源220-1-50（V-Ø-Hz),盘管冷却工况 全热6.2KW，进出水温6/12℃，进风参数DB25℃ WB18.6℃，工作压力1.6MPa,最大水压降30KPa。盘管加热工况 进出水温45/40℃，进风温度20℃，工作压力1.6MPa,最大水压降30KPa。噪音 38dB，吊式卧式暗装安装。 | 台 | 6
风机盘管温控面板 | 特灵 | 联网型，型号：TM-A10 | 个 | 90
含增值税专用发票