{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"flags":["formulas_cached_only"]}
["*商品名称","品牌","标准","材质","*型号","*单位","*数量","技术参数"]
["机柜、机架",{"$nulls":3},"1. 名称：机柜\n2. 安装方式：落地（含支架）\n3. 规格：600*800*2000\n4.本清单含机柜配件、托盘、机架式PDU等\n5. 其他：1）各机房机柜应满足内部有效高度为42U，机柜最大负载应不小于1000kg(服务器机柜)或500kg(普通网络机柜)，此时机柜的摆动公差不大于±0.3mm；\n2）机柜框架应采用两个焊接式框架组成。柜体材料应采用优质冷轧钢板，并采用纳米陶瓷处理，机柜应采用静电喷塑工艺进行表面处理，柜体表面图层硬度、与基材的结合力、抗冲击力及图层厚度均应达到BS6497 标准；\n3）机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作。（每个机柜可以通过侧面的前后立柱和相临的机柜连接固定，做并柜连接）；\n4）所有通风口需安装可拆盖板；机柜内应配置合理走线通道与空间，机柜顶盖、底座、侧板、后板均可选择进线，柜体内也应考虑竖向、纵向等布线需求，配置相应的线槽或护线条，所有出线口需安装塑料保护条；\n5）机柜内应至少配备2个托盘，托盘负载应不小于100kg；\n6）机柜应采用可调整水平的固定脚支撑；\n7）机柜内应具有可横向背部、竖向侧板安装PDU的位置及部件；\n8）高密度六角网孔前后门：前门后门根据实际需求可选，适合机房使用，节约机房空间。一次性满足机械保护，通风散热，外部观察机器运行关态的使用要求；\n9）基材：优质冷轧SPCC钢板；厚度：设备安装方孔条及托盘T=2.0MM，安装梁及框架；T=1.5MM，其它T=1.2MM，方孔条、安装梁均为镀锌，有效的消除静电。\n10）涂层：磷化后砂纹塑粉涂层，（表面喷塑厚度达到60-100µm，表面喷塑硬度应大于2H）；\n11）接地：机柜多处制有M6镀铜接地螺钉；所有零件均可用接地线套件（选件）接地互联，注标配：前门，后门，侧门，顶盖有接地钉。\n承重：机柜静载1000KG（机柜底部配4个可上下调整水平调节支脚，还配4只2\"重重型脚轮）\n12）机柜进出线口 机柜设有多处进出线口：顶部前后出线口4-φ110mm，带4个进线孔盖，可关闭；底部敞开式进出线（可选配三段式底板，达到关闭效果）\"\n13）尺寸：0.6mx0.8mx2.0m，42U","台","1"]
["机柜、机架",{"$nulls":3},"1. 名称：机柜\n2. 安装方式：落地（含支架）\n3. 规格：800*1200*2000\n4.本清单含机柜配件、托盘、机架式PDU等\n5. 其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求各机房机柜应满足内部有效高度为42U，机柜最大负载应不小于1000kg(服务器机柜)或500kg(普通网络机柜)，此时机柜的摆动公差不大于±0.3mm；\n机柜框架应采用两个焊接式框架组成。柜体材料应采用优质冷轧钢板，并采用纳米陶瓷处\n理，机柜应采用静电喷塑工艺进行表面处理，柜体表面图层硬度、与基材的结合力、抗冲击力及图层厚度均应达到BS6497 标准；\n机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作。（每个机柜可以通过侧面的前后立柱和相临的机柜连接固定，做并柜连接）；\n所有通风口需安装可拆盖板；机柜内应配置合理走线通道与空间，机柜顶盖、底座、侧板、\n后板均可选择进线，柜体内也应考虑竖向、纵向等布线需求，配置相应的线槽或护线条，所有出线口需安装塑料保护条；\n机柜内应至少配备2个托盘，托盘负载应不小于100kg；\n机柜应采用可调整水平的固定脚支撑；\n机柜内应具有可横向背部、竖向侧板安装PDU的位置及部件;\n高密度六角网孔前后门：前门后门根据实际需求可选，适合机房使用，节约机房空间。一次性满足机械保护，通风散热，外部观察机器运行关态的使用要求;\n基材：优质冷轧SPCC钢板；厚度：设备安装方孔条及托盘T=2.0MM，安装梁及框架;T=1.5MM，其它T=1.2MM，方孔条、安装梁均为镀锌，有效的消除静电。\n涂层：磷化后砂纹塑粉涂层，（表面喷塑厚度达到60-100µm，表面喷塑硬度应大于2H）;\n接地：机柜多处制有M6镀铜接地螺钉；所有零件均可用接地线套件（选件）接地互联，注标配：前门，后门，侧门，顶盖有接地钉。\n承重：机柜静载1000KG（机柜底部配4个可上下调整水平调节支脚，还配4只2\"重重型脚轮）\n机柜进出线口 机柜设有多处进出线口：顶部前后出线口4-φ110mm，带4个进线孔盖，可关闭；底部敞开式进出线（可选配三段式底板，达到关闭效果）","台","20"]
["配线架",{"$nulls":3},"1. 名称：12口光纤配线架 含尾纤、耦合器\n2. 其他：1）标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。\n2）安装：19”机柜式安装，具有光缆固定功能。\n3）光缆配线架：光纤配线架采用高密度系列配线架，1U的配线架可容纳24、48、72芯小型光纤接头，可安装MTP、LC、SC等光纤耦合器面板，采用模块化结构，可灵活配置光纤数量，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。\n4）为避免灰尘进入配线架，要求配线架采用固定的线缆进入结构。\n5）要求配线架采用可靠的铝合金箱体，可抽拉托盘，方便安装和维护。","个","1"]
["配线架",{"$nulls":3},"1. 名称：19”RJ45配线架 6类，非屏蔽，24口\n2. 其他：1）规格：1U24口RJ45模块化配线架，兼容T568.A和T568.B两种打线方式；\n2）金属架体结构，冷轧钢板，1.6MM厚度，静电粉末喷涂，黑色细沙纹；\n3）配线架的背后配备托线架，用于绑扎双绞线，提高模块端接的长期可靠性；\n4）配线架前端采用可拆卸的8口模块安装面板，易于安装和维护；\n5）每端口上端可安装条形颜色标识；\n6）配线架可以安装铰链式防尘盖和数据安全组件。","个","2"]
["配线架",{"$nulls":3},"1. 名称：12口光纤配线架 含尾纤、耦合器\n2. 其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求","个","1"]
["配线架",{"$nulls":3},"1. 名称：24口光纤配线架 含尾纤、耦合器\n2. 其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求","个","1"]
["配线架",{"$nulls":3},"1. 名称：19”RJ45配线架 6类，非屏蔽，24口\n2. 其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求","个","2"]
["跳线",{"$nulls":3},"1. 名称：RJ45-RJ45跳线 网络跳线（2米）\n2. 规格：详设计\n3.其他：1）符合ISO/IEC 11801-2002版本 和ANSI/TIA/EIA-568.2-D系列连接硬件及Subject 444等标准的要求；\n2）线规：23AWG；线芯：≥0.57mm；中心十字骨架架构\n3）耐用性≥1250次\n4）触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准\n5）触针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金\n6）尾护套:聚碳酸酯,UL 94V-0\n7）可提供1米，2米，3米，5米，10米等长度，其他长度可定制\n8）可提供多种颜色可选","条",30]
["跳线",{"$nulls":3},"1.名称：光纤跳线（4米）\n2.规格：详设计\n3.其他：1）符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准；\n2）纤芯9/125um , 采用G657.A2纤芯\n3）线缆外径≤2.0mm\n4）插入衰减≤0.25dB@1310nm&1550nm\n5）回波损耗APC≥60/UPC≥55\n6）陶瓷插芯\n7）弯曲半径（静态/动态）：45mm/70mm\n8）工作温度范围：-20℃ - 60℃\n9）光纤跳线长度提供1/2/3/5/10米多种长度可选，其他长度定制\n10）使用抗微弯光纤材料","条","2"]
["跳线",{"$nulls":3},"1. 名称：RJ45-RJ45跳线 \n2. 规格：详设计\n3.其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求","条","28"]
["跳线",{"$nulls":3},"1.名称：光纤跳线\n2.规格：详设计\n3.其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求","条","2"]
["线管理器",{"$nulls":3},"1. 名称：电缆管理架\n2. 其他：1）标准19英寸1U高度，适用与匹配各类标准机箱机架式安装；\n2）双铰链盖板，可拆卸，结构紧凑，防尘及保护线线整理；","个","2"]
["线管理器",{"$nulls":3},"1. 名称：电缆管理架\n2. 其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求","个","2"]
["信息插座",{"$nulls":3},"1. 名称：双口插座 含模块\n2. 安装方式：详见图纸\n3. 安装高度：详见图纸\n4. 其他：1）传输性能满足：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 关于Cat6和ClassE对连接硬件的要求\n2）塑料壳体：PC料，UL94V-0；可端接实心导线22AWG-24AWG\n3）触针符合FCC part 68.500,Subpart和IEC 60603-7标准\n4）插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金；\n5）IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u \n6）PCB板：材质为FR-4，厚度1.6mm\n7）触针材料：磷青铜\n8）插入力≤20N,拔出力≥20N\n9）插拔≥750次\n10）端接≥250次\n11）电气性能 \n12）耐压强度：1000V AC/1min    绝缘电阻≥500MΩ@100 V\n13）直流额定电流：1.5Amps\n14）直流电阻：≤ 0.1Ω\n15）储存温度：-10℃ - 60℃\n16）工作温度：-10℃ - 60℃\n17）相对湿度10%-90%RH\n18　）提供国家认可第三方机构出具的六类非屏蔽信道测试报告\n1）86型单、双口面板\n2）带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹\n3）面板由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求 \n4）颜色：乳白色","个","12"]
["信息插座",{"$nulls":3},"1. 名称：单口插座 含模块\n2. 安装方式：详见图纸\n3. 安装高度：详见图纸\n4. 其他：详见图纸，综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求","个","4"]