{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":29,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,7],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[1,10,3,10],[1,11,3,11],[1,12,3,12],[1,13,3,13],[1,14,2,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设计参数"]
["设备编号","类型","进出口形式","服务区域","安装位置","参数",null,null,"变频(是否)","防腐(是否)","单位","数量","风机能效","备注","厂家选型"]
[{"$nulls":5},"风量","机外余压","功率"]
[{"$nulls":5},"m3/h","pa","kw",{"$nulls":6},"风机名称","风机型号","风量","机外余压","转速","电机功率","效率","噪声值dB(A)","备注1","备注2","备注3","出风角度(查图)","风机能效","电机能效","重量kg"]
["PF-1-W1","防腐变频离心风机","90°左旋","一层理化实验室","屋面安装",6500,900,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-1-W1.1","防腐变频离心风机","90°左旋","一层理化实验室","屋面安装",4200,900,4,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-1-W2","防腐变频离心风机","90°左旋","一层理化实验室","屋面安装",3000,900,3,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-1-W3","防腐变频离心风机","90°右旋","一层理化实验室","屋面安装",2800,800,3,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-1-W4","防腐变频离心风机","90°左旋","一层理化实验室","屋面安装",8300,900,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-1-W5","防爆防腐柜式离心风机","直进直出","一、五层理化实验室药品柜、危化品柜","屋面安装",1500,500,1.1,"否","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用不锈钢风管"]
["PF-2-W1","防腐变频离心风机","90°左旋","二层理化实验室","屋面安装",7200,900,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-2-W1.1","防腐变频离心风机","90°左旋","二层理化实验室","屋面安装",6300,900,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-2-W2","防腐变频离心风机","90°左旋","二层理化实验室","屋面安装",5000,850,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-2-W3","防腐变频离心风机","90°左旋","二层理化实验室","屋面安装",4000,1200,4,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-2-W4","防腐变频离心风机","90°右旋","二层理化实验室","屋面安装",8500,900,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-2-W6","柜式离心风机","直进直出","二层气瓶柜排风","屋面安装",300,400,0.75,"否","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管"]
["PF-2-1","防爆柜式离心风机","直进直出","二层危化品柜排风","室内吊装",600,350,0.75,"否","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用不锈钢风管"]
["PF-3-W1","防腐变频离心风机","90°右旋","三层理化实验室","屋面安装",8100,850,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-3-W2","防腐变频离心风机","90°右旋","三层理化实验室","屋面安装",2500,800,2.2,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-3-W3","防腐变频离心风机","90°左旋","三层理化实验室","屋面安装",7700,800,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-3-W4","防腐变频离心风机","90°左旋","三层理化实验室","屋面安装",4800,1200,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-3-W5","柜式离心风机","直进直出","三层气瓶柜排风","屋面安装",300,400,0.75,"否","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管"]
["PF-3-W6","变频离心风机","90°左旋","三层 ICP-MS 排风","屋面安装",4300,550,4,"是","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用净化型镀锌风管"]
["PF-3-W7","变频离心风机","90°左旋","三层细菌室排风","屋面安装",7600,850,5.5,"是","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用净化型镀锌风管"]
["PF-3-W8","变频离心风机","90°左旋","三层病毒实验室排风","屋面安装",7500,850,5.5,"是","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用净化型镀锌风管"]
["PF-4-1","防爆柜式离心风机","直进直出","四层气瓶间排风","室内吊装",1100,300,0.75,"否","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管"]
["PF-4-2","防爆柜式离心风机","直进直出","四层气瓶间排风","室内吊装",1000,300,0.75,"否","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管"]
["PF-4-W1","防腐变频离心风机","90°左旋","四层理化实验室","屋面安装",8800,800,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-4-W2","防腐变频离心风机","90°右旋","四层理化实验室","屋面安装",4000,800,3,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-4-W3","防腐变频离心风机","90°右旋","四层理化实验室","屋面安装",3900,800,3,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-4-W4","防腐变频离心风机","90°左旋","四层理化实验室","屋面安装",3700,800,3,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-4-W5","防腐变频柜式离心风机","直进直出","四层理化实验室","屋面安装",2700,900,3,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-4-W6","防腐变频离心风机","90°左旋","四层理化实验室","屋面安装",11000,950,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-4-W7","防爆防腐柜式离心风机","直进直出","四层药品库危化品柜排风","屋面安装",2700,500,2.2,"否","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用不锈钢风管"]
["PF-4-W8","防腐柜式离心风机","直进直出","四层药品柜排风","屋面安装",700,400,0.75,"否","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-4-W9","变频离心风机","90°左旋","四层细胞间排风","屋面安装",4000,850,3,"是","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用净化型镀锌风管"]
["PF-4-W10","防腐变频离心风机","90°右旋","四层理化实验室","屋面安装",8300,850,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W1","防腐变频离心风机","90°左旋","五层通风柜排风","屋面安装",24000,900,22,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W2","防腐变频离心风机","90°右旋","五层通风柜排风","屋面安装",24000,900,22,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W4","防腐变频离心风机","90°左旋","五层通风柜排风","屋面安装",24000,900,22,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W5","防腐变频离心风机","90°左旋","五层理化排风","屋面安装",6000,850,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W6","防腐变频离心风机","90°右旋","五层理化排风","屋面安装",8900,850,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W7","防腐变频离心风机","90°右旋","五层理化排风","屋面安装",5300,800,4,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W8","防腐变频离心风机","90°左旋","五层理化排风","屋面安装",3600,800,3,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W9","防腐变频离心风机","90°左旋","五层理化排风","屋面安装",4600,1200,4,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W10","防腐变频离心风机","90°右旋","五层理化排风","屋面安装",8000,800,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W11","防爆防腐离心风机","90°左旋","五层危化品柜排风","屋面安装",3500,500,2.2,"否","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用不锈钢风管"]
["PF-5-W12","防腐变频离心风机","90°左旋","五层通风柜实验室房间排风","屋面安装",6100,900,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["PF-5-W13","防腐变频离心风机","90°右旋","五层通风柜实验室房间排风","屋面安装",6500,900,5.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用 PP 风管"]
["BF-5-1","变频柜式离心风机","直进直出","五层通风柜实验室房间补风","室内吊装",19000,500,11,"是","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管"]
["BF-5-2","变频柜式离心风机","直进直出","五层通风柜实验室房间补风","室内吊装",19000,500,11,"是","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管"]
["BF-5-3","变频柜式离心风机","直进直出","五层通风柜实验室房间补风","室内吊装",19000,500,11,"是","否","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管"]
["PF-JW-B1-1","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼负一层","屋面安装",24000,600,15,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-1-1","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼一层","屋面安装",12000,600,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-1-2","防腐变频离心风机","90°右旋","解剖楼一层","屋面安装",6800,600,4,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-2-1","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼二层","屋面安装",16500,600,11,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-2-2","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼二层","屋面安装",13000,600,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-3-2","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼三层","屋面安装",13000,600,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-3-1","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼三层","屋面安装",13000,600,7.5,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-4-1","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼四层","屋面安装",17600,600,11,"是","是","台",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]
["PF-JW-4-2","防腐变频离心风机","90°左旋","解剖楼四层","屋面安装",13000,600,11,"是","是","是",1,"不低于 2 级","此系统采用镀锌风管 ( 配除臭模块 )"]