| 60kw管道加热器主要技术参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 规格类型 | 具体参数 |
| 1 | 主件 | 型号 | DX-60 |
|  |  | 电源 | 3相380V、50HZ |
|  |  | 加热介质 | 水 |
|  |  | 控制方式 | 温控仪 |
|  |  | 控温精度 | ±1℃ |
| 2 | 加热部分 | 加热功率 | 60KW |
|  |  | 法兰材质 | 不锈钢304 |
|  |  | 加热管材质 | 不锈钢304 |
|  |  | 加热管长度 | 1100mm |
|  |  | 加热管管径 | Φ12 |
|  |  | 加热管数量 | 12支 |
|  |  | 电热丝材质 | Cr20Ni80 |
| 3 | 筒体部分 | 筒体尺寸 | Φ219*1200（直径*长度） |
|  |  | 内堂材质 | 不锈钢304 |
|  |  | 外壳材质 | 碳钢油漆 |
|  |  | 保温层材质 | 硅酸铝棉 |
|  |  | 保温层厚度 | 50mm |
| 4 | 连接口径 | 加热器出口 | DN80 |
|  |  | 加热器进口 | DN80 |
| 5 | 控制柜部分 | 功率 | 60kw |
|  |  | 分组 | 2组控制 |
|  |  | 控制方式 | 固态 |
|  |  | 调节动作 | PLC控制 |
|  |  | 主要功能 | 配触摸屏，能与客户现场网络连接，进行远程控制 |
| 6 | 安全保护装置 | 超温报警、水泵 联锁 | 内腔温度过高，停止加热并报警；预留与水泵联锁接点，即水泵不起，无法启动加热器 |

| 44kw风管加热器主要技术参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 具体参数 |
| 1 | 名称 | 框架加热器 |
| 2 | 型号 | KJ-44 |
| 3 | 数量 | 3台 |
| 4 | 加热功率 | 44kW |
| 5 | 电源 | 380V |
| 6 | 分档 | 8.8+13.2+22kW |
| 7 | 加热器 | PTC陶瓷 |
| 8 | 热电偶 | PT100*2支 |
| 9 | 壳体材质 | 镀锌板喷涂橘红色 |
| 10 | 风管尺寸（mm) | 2台宽830*高516*长300 1台宽900*高810*长1425 |
| 11 | 控制柜功率 | 44kw |
| 12 | 控制柜分组 | 3组 |
| 13 | 调节动作 | 多功能表PID调节（可更改参数位式调节） |
| 14 | 控制类型 | 固态 |
| 15 | 安全保护装置 | 内腔温度过高，停止加热并报警 |
| 16 | 连锁保护 | 风机启动，电加热可以启动。 加热器关闭，风机延时关闭。 不负责风机的启停控制。 （一组干点连锁风机，干点闭合启动后加热器启动，另一组干点延时功能，现场用于加热停止后延时停风机） |
| 17 | 加热能力 | 风量小于7200立方每小时，温升速度大于等于16度 |