| 主要技术参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 具体参数 |
| 1 | 不锈钢膨胀罐 | 品牌：南京贝特 壳体材质：不锈钢 胶囊：丁基橡胶 设计压力：1.0Mpa 介质50%乙二醇 最高工作温度70°C 有效容积：0.43m³ 总容积：1.3m³ 罐体直径：DN1000 （定压罐） 罐体高度：2520mm 含第三方压力容器证书及参考设备图纸 |
| 2 | 自动加药装置 | 品牌：南京贝特 材质：PE桶 压力：8-20bar 功率：20W 计量泵品牌：赛高（SEKO) 计量泵流量：2.5-7L/H 处理水量：100m³/h 含485通讯协议接口 双泵双筒（200L*2） 带电导率，PH监测仪 不锈钢支架 不锈钢控制柜 进出口径：DN25 |
| 3 | 螺旋脱气除污器 | 品牌：南京贝特 材质：不锈钢 压力：1.6Mpa 滤网材质： 铜芯滤网过滤精度50um 进出口径：DN125 筒体直径：DN300 处理流量：72m³/h |
| 4 | 板式换热器 | 品牌：南京贝特 能效：换热量200KW 材质/板厚/压力：304/0.5/1.0 冷水侧:自来水50℃~53℃，两侧压力损失≤50KPa 热水侧:50%乙二醇，52℃~55℃ 注意接口管径：DN125 |