## 2-设备一览表（2016版）
项目负责人/设计经理
PRO./DESIGN MGR.
|  |  | 项目名称 | 上海海拉电子老厂车间改造项目 | [5 empty] | 子项名称 | 临时实验室 Temp Lab |  |  | 审 核 人 |  | S6757SN-02-004
|  |  | PROJECT NAME | [6 empty] | ITEM NAME |  |  |  | VERIFIER
|  |  | 设计专业 | 暖通 HVAC | 设 备 一 览 表 | [8 empty] | 校 核 人
工程设计证书 CERTIFICATE NO. |  |  | DISCIPLINE | [10 empty] | CHECKER
|  |  | 设计阶段 | 施工图 DD | EQUIPMENT LIST | [8 empty] | 设 计 人 |  | 版 次 | 0 | 日 期 | 2024.04
A131001149 |  |  | PHASE | [10 empty] | DESIGNER |  | REVISION |  | DATE
序号 | 设备编号 | 名 称 | 型号或制造图号 | 规格及技术数据 |  | 数量 |  | 重量 (Kg) |  | 每台设备所附电机或热电 |  |  |  | 电机及热电 |  | 设备材料 |  | 备 注
[6 empty] | QUANTITY |  | WEIGHT |  | MOTORS / UNIT |  |  |  | MOTORS
NO. | EQUIPMENT NO. | NAME OF ITEM | MODEL OR | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA |  | 总数 | 备用 | 单重 | 总重 | 型号 | 容量 | 电压 | 台数 | 总容量 | 总台数 | MATERIAL |  | REMARKS
|  |  | MANUFACTURE DWG. NO. |  |  | TOTAL | SPARE | UNIT W. | TOTAL W. | MODEL | kW. | V. | QTY. | TOTAL kW. | TOTAL QTY.
一 | 通风空调系统
1 | MAU-02 | 全新风空调箱 | 进风段 | 电动风阀 electric damper |  | 1 |  | 2500 | [5 empty] | 116 | 1 |  |  | 实验室 Labs
|  | Make-Up Air Handling Unit | Inletsection | 新风量 Fresh air flow 17350 CMH
|  | 室外型 |  | 进风参数 inlet character:（S(t/h):34.4℃,90.57KJ/Kg;W(t/d):-2.2℃,2.43g/kg）
|  | Outdoor type | 过滤段 | G4板式过滤器 Filter G4 | [13 empty] | 检修面见图
|  |  | Filter section | F7袋式过滤器 Filter F7 | [13 empty] | Maintance side refer layout
|  |  | 冷热盘管直膨段 | 制冷量 Cooling cap：245KW | [13 empty] | 自带控制柜
|  |  | Direct expansion | 表冷器进出风参数 Air in/out：(34.4℃,90.57KJ/Kg)→(16.9℃，46.43KJ/Kg) | [13 empty] | (含室外机断路器)
|  |  | Cooling/heating section | 加热量 Heating cap：207KW | [13 empty] | 自带液晶控制面板
加热段进出风温度 Air in/out：(-2.2℃,2.43g/kg)→(34℃,,2.43g//Kg)
冷媒 Refrigerant：R410A
|  |  | 高压微雾加湿段 | 有效加湿量 humidity capacity 69 Kg/h
|  |  | Humidity section | 进出口参数 Air in/out：(2.43g/Kg→5.9g/Kg)
附挡水板 Drop Eliminator
|  |  | 风机段 | 风量Air flow 17350 CMH | [6 empty] | 15 | 380 | 1 |  |  |  |  | 风机变频 VFD fan
|  |  | Fan section | 机外静压Static pressure 750Pa | [13 empty] | 直联式无涡壳风机
|  |  | 出风段 | 夏季出风 SA in Summer （t）16.9℃;（g）,11.62g/kg） | [13 empty] | 设备自带200mm槽钢基础
|  |  | Supply air section | 冬季出风 SA in Winter （t）23℃;（d）5.9g/Kg
出风状态点可调 Supply air character can be adjusted
附手阀 damper
内设照明、.变频电机独立冷却风扇配电
| DX-MAU-02 | 直膨式室外机 |  | 冷媒 Refrigerant：R410A |  | 1 |  | 2500 |  |  | 101 | 380 | 1 |  |  |  |  | 热泵型 Heat pump type
Direct expansion outdoor unit
2 | EAF-02 | 箱式离心风机 |  | 风量 Air flow1500CMH |  | 1 |  | 50 |  |  | 0.55 | 380 | 1 | 0.55 | 1 |  |  | 卫生间
|  | Box type centrifugal Exhaust Fan |  | 机外静压 Staticpressure 150Pa | [13 empty] | 风机定频 CFD
|  | 室内型 | [15 empty] | 平时排风
Indoor type
3 | EAF-03 | 箱式离心风机 |  | 风量 Air flow 350CMH |  | 1 |  | 50 |  |  | 0.37 | 380 | 1 | 0.37 | 1 |  |  | 配电间
|  | Box type centrifugal Exhaust Fan |  | 机外静压 Staticpressure 150Pa | [13 empty] | 风机定频 CFD
|  | 室内型 | [15 empty] | 平时排风
Indoor type
4 | PAU-01~02 | 精密恒温恒湿空调机 | 室内机 | 供冷量 10 kW |  |  |  | 200 | [5 empty] | 17.1 | 2 |  |  | 环保冷媒 R407c
|  | Precision air conditioning unit | Iutdoor unit | Cooling capacity | [13 empty] | Refrigerant R407c
|  |  |  | 电加热量 5.0 KW |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 380 | 1 |  |  |  |  | 上送前回 Top supply & front return
|  |  |  | Electrical heating capacity | [13 empty] | 配电控柜 With control cabinet
|  |  |  | 风量 Air flow 3020 m3/h |  | 1 |  |  |  |  | 0.55 | 380 | 1 |  |  |  |  | EER=2.60
|  |  |  | 机外静压 Static pressure 250pa | [13 empty] | 一用一备
|  |  |  | 加湿量(电极式) 4 Kg/h |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 380 | 1
Humidifying capacity (Electrode type humitifer)
电加热与送风机连锁，设无风断电、超高温断电保护
Ele-Heating interlocked with forced draft fan, Provided windless power off and ultra-high T power off protection
电加热器设置接地、及剩余电流保护
Electric heater provided with grounding and residual current protection
| DX-PAU-01~02 |  | 室外机 | 冷媒 Refrigerant：R407C |  | 1 |  | 200 |  |  | 3 | 380 | 1 |  |  |  |  | 热泵型 Heat pump type
|  |  | Outdoor unit | [14 empty] | 一用一备
5 | VRFO-01 | 多联机室外机 |  | 制冷量 184.5kw |  | 1 |  | 900 |  |  | 52 | 380 | 1 | 52 | 1 |  |  | IPLV>=5.8,屋面
|  |  |  | 制热量 :207kw | [13 empty] | 室内机自带控制面板
| VRFI-28 | VRF室内机（四面出风型） |  | 制冷量 :2.8kw |  | 1 |  |  |  |  | 0.08 | 220 | 1 | 0.08 | 1
制热量 :3.2kw
| VRFI-45 | VRF室内机（四面出风型） |  | 制冷量 :3.6kw |  | 3 |  |  |  |  | 0.08 | 220 | 1 | 0.24 | 3
制热量 :4.0kw
| VRFI-63 | VRF室内机（四面出风型） |  | 制冷量 :6.3kw |  | 10 |  |  |  |  | 0.08 | 220 | 1 | 0.8 | 10
制热量 :7.1kw
| VRFI-71 | VRF室内机（四面出风型） |  | 制冷量 :7.1kw |  | 11 |  |  |  |  | 0.1 | 220 | 1 | 1.1 | 11
制热量 :8.0kw
| VRFI-90 | VRF室内机（四面出风型） |  | 制冷量 :9.0kw |  | 4 |  |  |  |  | 0.1 | 220 | 1 | 0.4 | 4
制热量 :10.0kw
二 | 消防排烟设备
1 | SEF-01 | 管道轴流消防排烟风机 |  | 风量：79800CMH |  | 1 |  | 700 |  |  | 45 | 380 | 1 | 45 | 1 |  |  | 排烟时同时启动
|  |  |  | 机外静压：1000Pa | [13 empty] | 消防认证
|  |  |  | 噪音：86dB(A) | [13 empty] | 280℃下连续运行30分钟
设备自带200mm槽钢基础