德化县生活垃圾焚烧发电项目

汽轮发电机组

技术规范书

2023年4月

目录

第1章 总  则	1

1.1 总体要求	1

1.2 标准和规范	3

第2章  工程概况	8

2.1项目概况	8

2.2地理条件	8

2.3设备使用条件	8

2.6运行条件	8

2.7工艺流程	9

第3章 技术要求	11

3.1汽轮机技术要求	11

3.1.1汽轮机技术参数	11

3.1.2汽轮机基本性能要求	13

3.1.3 汽轮机及辅助系统基本参数和性能要求	17

3.1.3.11.1 总体要求	33

3.2发电机技术要求	38

3.2.1发电机技术参数	38

3.2.2发电机基本性能要求	39

3.2.3励磁系统主要性能要求	40

3.2.4 发电机本体仪表及控制技术要求	41

3.3设备品牌要求	46

第4章 供货范围	49

4.1一般要求	49

4.2汽轮机部分	49

4.2.1 设计范围	49

4.2.2供货范围	50

4.3发电机部分	56

4.3.1 设计范围	56

4.3.2供货范围	56

第5章 技术文件及设计联络	58

5.1技术文件交付和要求	58

5.1.1技术文件基本要求	58

5.1.3.1汽轮机部分	59

5.1.3.2 发电机部分	60

5.2设计联络	61

第6章 设备监造及工厂检验、试验	63

6.1概述	63

6.2工厂检验	63

6.3设备监造	63

6.3.1招标人对投标人设备的监造	63

6.3.2监造内容	64

第7章 包装、运输、储存	72

7.1包装	72

7.2运输	72

7.3储存	73

第8章 质量保证及技术服务	75

8.1总的要求	75

8.2一般规定	75

8.3质量保证及质保期	76

8.4技术服务	77

8.5技术培训	79

第9章 性能验收试验及考核	82

9.1 性能验收试验	82

9.1.1汽轮机部分	82

9.1.2发电机部分	82

9.2 性能考核	82

第10章 售后服务	84

第11章 附件	85

# 总  则

## 1.1 总体要求

1.1.1本技术规格书适用于德化县生活垃圾焚烧发电项目1套10MW汽轮发电机组及其辅助配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2由汽轮机设备供应商作为汽轮发电机组及主辅设备的成套供应商，负责整个汽轮发电机组的成套供应，负责指导安装和调试工作，并提供满足招标文件和技术规格书要求的其他相关技术服务。

1.1.3投标人应提供全新的、高质量的设备。这些设备应是技术先进并经过实践证明是成熟可靠的、技术性能等不低于本工程要求的产品。汽轮机、发电机、辅助设备及附件使用的材料、制造工艺、检验测试及性能考核要求，均应符合国家现行有关标准和行业标准。

1.1.4本技术规格书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应根据本技术规格书、现行国家标准和规范的要求，提供高效、经济、合格的汽轮发电机组及其附属设备设施，并保证满足现行国家及行业有关标准和规范的要求。

1.1.5投标人如对招标文件有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改，仍以招标人意见为准。如投标人没有以书面形式明确提出异议，那么投标人应该满足招标文件的所有要求。

1.1.6本技术规格书所使用的标准，如与投标人所执行的标准不一致，按较高的标准执行。

1.1.7招标人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体项目和条件由招标人、投标人双方协商确定。

1.1.8投标人在设计和制造过程中发生的任何疑问应以书面形式提交招标人，产生的修改，应先征得招标人同意。

1.1.9投标人不得侵犯第三方知识产权。一旦发生侵权行为，投标人承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于投标人侵权无法继续执行本合同而对招标人造成的工期延误、设备换型、设备拆卸清理、设计修改、施工返工等经济赔偿责任等。

1.1.10若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.11投标人应对成套设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标人的认可。对于外购产品，要求投标人在投标文件中逐项列出国际品牌设备清单。

1.1.12本标段所有外购件，投标人应提供不少于三家拟选知名厂家产品，分别报价，以最高价计入总价，最终由招标人选择确定，招标人的确定不减轻投标人对其所应承担的相应责任。

1.1.13招标人在整个工程期内如发现投标人所提供的设备和材料低于合同规定的标准时，有权要求投标人随时进行更换，费用由投标人自负。

1.1.14投标人有责任和义务配合招标人进行工程设计，包括应招标人的要求参加工程及设计联络会，及时、准确地提供相关技术数据和资料等。

1.1.15本规格书中“MPa（g）”表示表压，“MPa、KPa”表示绝压。如无特别注明，本招标文件中所涉及的汽水介质压力应为绝对压力。

1.1.16投标人配套供应的法兰应与管道材质相同且采用国标。

1.1.17投标人供货的电动机一般均应带就地控制箱，箱面上至少应设就地/箱面/远程转换开关和启停按钮，并可提供电机运行、停止、故障、远方控制及电流信号输出。

1.1.18投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文，随同原文一并提交招标人。提供的技术文件及图纸除纸质版外（包括配套的外购设备和部件原产商的技术文件及图纸），还应提供一份相同内容的U盘，技术文件及图纸中的计量单位按法定计量单位。电子版图纸格式须为AutoCAD版本的dwg格式，文字版本须为Office Word或Excel 格式。图纸及文本文件均应可编辑。

1.1.19本技术文件所有表格均需填写、不得删除、插行，可以在最后末行后补充。

1.1.20如果文件的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标人决定最终采用哪种描述。

1.1.21供货范围内的设备、材料、仪表等油漆颜色根据招标人的统一要求执行。

1.1.22本技术规格书经投标人、招标人确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.23本技术规格书中的注“★”条款为关键及强制性条款，含有“必须”字样描述的需求，也是强制性条款，必须完全响应，否则投标文件为实质性不响应。对这些关键技术条款规定产生的任何偏离（允许正偏离）按技术评标零分处理。

1.1.24 KKS专项条款

本工程全厂设备实施KKS编码，KKS编码由招标人委托的设计单位统一编制，投标人提交的最终图纸中所有设备及设备铭牌上均应标注统一编制的KKS编码。

投标人提交的最终图纸或设备铭牌上未标注正确的KKS编码，招标人有权扣除投标人部分质量保证金。KKS 编码规则和具体要求如下：

（1）KKS 编码规则:投标方KKS编码按照《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549-2010规范执行。

（2）KKS 编码要求:

a.具体要求:

唯一性：无重码，代码无二义性；

合理性：代码结构与设备分类体系相适应；

实用性：易理解、易记、易区别。

b.投标方需按照设计院提供的KKS编码对所供应的所有建（构）筑物、系统、设备实施KKS编码，以便于招标方对全厂的设备管理；

c.投标方所供应设备上的KKS编码需达设备级，符合设备及回路现场安装的实际布置；

d.投标方需根据设计院的编码进度和要求及时向设计院提供所供设备的清册和图纸，以便设计院进行KKS编码；

e.投标方所供应设备上的KKS编码需确保与设计院提供的KKS编码一致，以方便招标方查询设备标识、设备台账和相关备品配件存贮及使用情况；

f.投标方应对接收到的KKS编码进行核对以确保准确无误，如发现KKS编码清册中有明显的错误时，应及时向招标人提出；

g.投标方供应设备时需包含KKS编码清册和图纸，最终图纸中所有设备及设备铭牌上均应标注统一编制的KKS编码。

## 1.2 标准和规范

1.2.1汽轮发电机组及附属设备的设计、制造、验收所遵循的标准和规范：

（1）必须满足现行的电力行业（包括原水电部、原能源部）相应规范；

（2）必须满足有关安全、环保及其它方面现行的国家强制性标准和规程（规定）；

（3）投标人应提供设计制造的规范、规程和标准等清单；

（4）所有标准都可能会被修订，使用有关标准时，应使用最新标准；

（5）投标人所用标准在与下述所列标准（下述所列的所有标准和规范在此次招标中均按招标时最新版本执行）有矛盾时，应按严格的标准执行，若仍有矛盾，投标人应将这些矛盾之处在投标文件中说明，并提交给招标人，由招标人确认。

1.2.2标准类别

国际电工委员会      IEC

国际标准化组织      ISO

中华人民共和国国家标准 GB

电力部标准   DL

机械部标准   JB

冶金部标准   YB

石油部标准   SB

1.2.3汽轮机的主要技术标准包括但不限于下列标准：

（1）GB/T 5578-2007《固定式发电用汽轮机规范》

（2）GB/T7064-2017 《隐极同步发电机技术要求》

（3）GB/T 8117.2-2008《汽轮机热力性能验收试验规程 第2部分：方法B 各种类型和容量的汽轮机宽准确度试验》

（4）JB/T8188-2016《汽轮机随机备品备件供应范围》

（5）GB/T13399-2012《汽轮机安全监视装置技术条件》

（6）JB/T2900-1992《汽轮机油漆技术条件》

（7）JB/T2901-1992《汽轮机防锈技术条件》

（8）JB/T3344-1993《凝汽器性能实验规程》

（9）JB/T8184-2017《汽轮机低压给水加热器技术条件》

（10）JB/T9634-1999《汽轮机冷油器（管式）尺寸系列技术条件》

（11）JB/T3073.1-2016《汽轮机用模锻动、静叶片、热轧静叶片毛坯技术条件 模锻静叶片毛坯》

（12）JB/T3073.2-2016《汽轮机用模锻动、静叶片、热轧静叶片毛坯技术条件 模锻动叶片毛坯》

（13）JB/T3073.3-2016《汽轮机用模锻动、静叶片、热轧静叶片毛坯技术条件 热压静叶片毛坯》

（14）JB/T3073.4-2016《汽轮机精锻动叶片 技术条件》

（15）JB/T3073.5-1993《汽轮机用铸造静叶片 技术条件》

（16）DL/T892-2004《电站汽轮机技术》

（17）DB37/T-2007《汽轮机组节能监测方法》

（18）DL/T1012-2016《火力发电厂汽轮机监视和保护系统验收测试规程》

（19）DL/T1055-2007《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》

（20）DL/T505-2005《汽轮机主轴焊缝超声波探伤规程》

（21）DL/T338-2010《并网运行汽轮机调节系统技术监督导则》

（22）DL/T656-2016《火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程》

（23）DL/T711-1999《汽轮机调节控制系统试验导则》

（24）DL/T714-2011《汽轮机叶片超声波检验技术导则》

（25）DL/T753-2015《汽轮机铸钢件补焊技术导则》

（26）DL/T824-2002《汽轮机电液调节系统性能验收导则》

（27）DL/T834-2003《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》

（28）DL/T863-2016《汽轮机启动调试导则》

（29）DL/T893-2004《电站汽轮机名词术语》

（30）DL/T905-2016《汽轮机叶片焊接修复技术导则》

（31）DL/T925-2005《汽轮机叶片涡流检验技术导则》

（32）DL/T930-2005《整锻式汽轮机实心转子体超声波检验技术导则》

（33）DL/T996-2006《火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件》

（34）DL/T505-2005《汽轮机主轴焊缝超声波探伤规程》

（35）GB/T22198-2008 《汽轮机转速控制系统验收试验》

（36）GB/T7441-2008 《汽轮机及被驱动机械发出的空间噪声的测量》

（37）GB/T754-2007 《发电用汽轮机参数系列》

（38）GB/T8732-2014 《汽轮机叶片用钢》

（39）JB/T10085-1999 《汽轮机凝汽器 技术条件》

（40）JB/T10087-2016 《汽轮机承压铸钢件技术条件》

（41）JB/T11030-2010 《汽轮机高低压复合转子锻件 技术条件》

（42）JB/T1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子及主轴锻件超声波探伤方法》

（43）JB/T1582-2014 《汽轮机叶轮锻件超声波探伤方法》

（44）JB/T2862-2016 《汽轮机包装技术条件》

（45）JB/T2900-2016 《汽轮机油漆技术条件》

（46）JB/T2901-1992 《汽轮机防锈技术条件》

（47）JB/T3329-2016 《汽轮机旋转零部件静平衡》

（48）JB/T4058-2017 《汽轮机清洁度》

（49）JB/T4274-2016 《汽轮机隔板 挠度试验方法》

（50）JB/T5862-2017 《汽轮机表面式给水加热器性能试验规程》

（51）JB/T6315-1992 《汽轮机焊接工艺评定》

（52）JB/T6320-2017 《汽轮机动叶片测频方法》

（53）JB/T6764-1993 《一般用途工业汽轮机 技术条件》

（54）JB/T7022-2014 《工业汽轮机转子体锻件技术条件》

（55）JB/T 7025-2018 《20MW以下汽轮机转子体和主轴锻件技术条件》

（56）JB/T7028-2018 《20MW以下汽轮机轮盘和叶轮锻件技术条件》

（57）JB/T8888-2018 《环芯法测量汽轮机、汽轮发电机转子锻件 残余应力的测量方法》

（58）JB/T9021-2010 《汽轮机主轴和转子锻件的热稳定性试验方法》

（59）JB/T9559-2016 《工业汽轮机用挠性联轴器》

（60）JB/T9630.1-1999 《汽轮机铸钢件 磁粉探伤及质量分级方法》

（61）JB/T9630.2-1999 《汽轮机铸钢件 超声波探伤及质量分级方法》

（62）JB/T9631-1999 《汽轮机铸铁件技术条件》

（63）JB/T9632-1999 《汽轮机主汽管和再热汽管的弯管技术条件》

（64）JB/T9634-1999 《汽轮机冷油器（管式）尺寸系列和技术条件》

（65）JB/T9635-2017 《发电用汽轮机型号编制方法》

（66）JB/T9636-2017 《汽轮机辅机型号编制方法》

（67）JB/T9637-1999 《汽轮机总装技术条件》

（68）JB/T9638-1999 《汽轮机用联轴器等重要锻件技术条件》

（69）SD264-1988 《火力发电厂汽轮机、锅炉、汽轮发电机参数系列标准》

（70）能源局〔2014〕161号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

（71）DL/T 261-2012《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》

（72）DL5190.3-2012《电力建设施工技术规范》（第3部分：汽轮发电机组）

1.2.4发电机的主要技术标准包括但不限于下列标准：

（1）GB755-2008《旋转电机定额与性能》

（2）GB/T7064-2017《隐极同步发电机技术要求》

（3）GB/T1029-2005《三相同步电机试验方法》

（4）GB/T7409.3-2007《大、中型同步发电机励磁系统基本技术条件》

（5）DL/T1049-2007《发电机励磁系统技术监督规程》

（6）DL/T294.1-2011《发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件 第1部分：磁场断路器》

（8）DL/T294.2-2011《发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件 第2部分：非线性电阻》

（9）DL/T297-2011《汽轮发电机合金轴瓦超声波检测》

（10）DL/T298-2011《发电机定子绕组端部电晕检测与评定导则 》

（11）DL427-1991（2005）《户内型发电机断路器订货技术条件》

（12）DL/T591-2010《火力发电厂汽轮发电机的检测与控制技术条件》

（13）DL/T717-2000《汽轮发电机组转子中心孔检验技术导则》

（14）GB/T20140-2016《透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定》

（15）GB/T21663-2008《小容量节能环保隐极同步发电机技术要求》

（16）JB/T11028-2010《汽轮发电机集电环锻件技术条件》

（17）JB/T11029-2010《汽轮发电机球墨铸铁定子压圈技术条件》

（18）JB/T1269-2014《汽轮发电机磁性环锻件技术条件》

（19）JB/T1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声波探伤方法》

（20）JB/T5780-1991《发电机转子接地保护装置技术条件》

（21）JB/T7026-2018《50MW以下汽轮发电机 转子锻件 技术条件》

（22）JB/T7029-2004《50MW以下汽轮发电机 无磁性护环锻件 技术条件》

（23）JB/T8171-1999《发电机低励磁阻抗保护装置》

（24）JB/T8991-1999《发电机锡焊接头检测方法》

（25）JB/T8171-1999《发电机低励磁阻抗保护装置》

（26）IEC34-3“汽轮发电机的特殊要求”

（27）IEC34-1（第八版）“旋转电机第一部分—额定值和性能”

（28）GB50260-2017 电力设施抗震设计规范

（29）能源局〔2014〕161号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

（30）DL5190.3-2012《电力建设施工技术规范》（第3部分：汽轮发电机组）

- 第2章  工程概况

## 2.1项目概况

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

工程厂址：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程性质：市政环保工程。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时。

## 2.2地理条件

德化县位于福建省中部，泉州市西北部，东与福州市永泰县、莆田市、仙 游县毗邻，南和泉州市永春县接壤，西连三明市大田县，北毗三明市尤溪县。介于东经117°55′～118°32′，北纬25°23′～25°56′之间。县境东西长 62.1公里，南北宽60.4公里，总面积 2232.16平方公里。

德化县属中亚热带海洋性季风气候，无霜期 270天左右。同时，由于海拔高低悬殊、地形复杂，又具有气候垂直变化大、小气候突出等特征。城关年平均气温18.0℃，平均最高气温23.3℃，平均最低气温 14.1℃；最热月（7月）平均气温25.9℃，极端最高气温36.6℃；最冷月（1月）平均气温 9.2℃，日照年平均1802.4小时，无霜期年平均270天左右。年平均降水量 1789.0毫米。春雨季（3~4月），平均雨量310毫米，占全年降水量的 17.3%；梅雨季（5~6月），平均雨量557毫米，占全年降水量的 31.1%；台风雷阵雨季（7~9月），平均降水量 650毫米，占全年降水量的36.3%；少雨季（10~2月），平均降水量272毫米，占全年降水量的 15.2%。历年来年最大降水量2485.7毫米（1961年）。

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），确定项目所在地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g。

## 2.3设备使用条件

安装位置：室内双层布置，运转层标高7m。投标人可根据投标设备的情况提出运转层高度的要求或建议，与招标人协商确定。

## 2.6运行条件

汽轮机运行方式：定压、滑压运行。

设计背压：额定工况5KPa、夏季工况11.8KPa。

余热锅炉出口主蒸汽参数（暂定）：主蒸汽压力6.4MPa（g），主蒸汽温度：450℃

负荷性质：基本负荷。不参与电网调峰。

机组冷却方式：循环水冷却。汽轮机辅机循环冷却水系统考虑为开式水系统，投标人对供货范围内的所有换热器、设备轴承冷却等充分考虑其冷却水温、水压的影响，设计温度和设计压力及换热面积的选择精心计算，确保安全可靠性。循环冷却水设计参数：循环冷却水全年平均供水温度20℃，夏季工况供水温度33℃，供水压力为0.2-0.3MPa（g）。上述循环冷却水参数为暂定值。

周波变化范围：48.5～50.5 Hz

电压等级：10kV/380／220VAC

全厂采用DCS控制方式，包括对各辅助系统的控制，要求汽轮发电机组具有高的可控性、可靠性及运行灵活性，以满足垃圾热值变化引起的负荷变化的需要。

## 2.7工艺流程

本工程建1条焚烧线，安装1套汽轮发电机组。余热锅炉产生的蒸汽通过主蒸汽管道进入汽轮机做功，做功后的乏汽排入凝汽器凝结成水，凝结水流至凝汽器集水箱内，凝结水经凝结水泵、轴封加热器、低压加热器加热后进入除氧器。除氧器出水由电动锅炉给水泵输送至余热锅炉。热力系统补水为除盐水，直接补入除氧器。凝结水泵后有一路凝结水可引入凝汽器上部。

当汽轮发电机组检修时，要求焚烧炉继续焚烧垃圾，余热锅炉还要运行，故设置了旁路蒸汽冷凝系统。旁路蒸汽冷凝系统采用两级减温减压后进入凝汽器。正常运行时，一级减温减压器、二级减温降压装置处于热备用状态，在汽轮机突然甩负荷或汽轮机故障停机时，自动关闭汽轮机主汽门，一级减温减压器、二级减温降压装置迅速投入运行，过热蒸汽经旁路蒸汽系统冷凝成凝结水后，由凝结水泵送入除氧器再经给水泵打进余热锅炉的给水集箱。如在较短时间内可以排除故障，则重新打开汽轮机主汽门，关闭旁路蒸汽系统，恢复正常运行。

发电机组电力除供全厂用电外，其余电力经变压器升压后接入电力系统上网。

汽轮发电机组可按供电负荷/供热负荷运行。

# 第3章 技术要求

## 3.1汽轮机技术要求

### 3.1.1汽轮机技术参数

（1）型式：凝汽式汽轮机

（2）型号：             （投标人填写）

（3）数量：1台

（4）额定功率：10MW

（5）额定转速：6000r/min，齿轮箱输出转速3000r/m

（6）额定进汽压力：6.2MPa（g）

（7）额定进汽温度：445℃

（8）汽轮机保证汽耗率（THA）： ≤4.25kg/kW.h

（9）汽轮机保证热耗率（THA）：≤11000kJ/kW.h

（10）旋转方向:从汽轮机看发电机为逆时针

（11）一级抽汽（供一次风空气预热器）参数：

额定抽汽压力：1.2～1.4MPa（a）（暂定）

额定抽汽温度：≥280℃（暂定）

抽汽量：6t/h（暂定,余热锅炉厂家提供）

（12）二级抽汽（供除氧器，除氧器为中压旋膜式）参数：

除氧器额定出力：45t/h（1台）

除氧器额定工作压力：0.27 MPa（a）

除氧器出水温度：130℃

空预器疏水进除氧器量：7t/h（暂定，余热锅炉厂家提供）

空预器疏水进除氧器温度：80℃（暂定，余热锅炉厂家提供）

二抽考虑渗滤液处理、除盐水处理等辅助用汽量1t/h（暂定）的抽汽能力。

| 汽轮机组主要参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数据 |
| 1 | 型式 |  |  | 中温次高压凝汽式汽轮机 |
| 2 | 型号 |  |  | 投标人填写 |
| 3 | 数量 |  | 台 | 1 |
| 2 | 额定功率 |  | MW | 10 |
| 5 | 额定转速 |  | r/min | 6000 齿轮箱输出转速3000rpm |
| 6 | 旋转方向 |  |  | 从汽轮机看发电机为逆时针 |
| 7 | 额定进汽压力及变化范围 |  | MPa | 6.2（+0.3，-0.2（绝对）） |
| 8 | 额定进汽温度及变化范围 |  | ℃ | 445（+10，-15） |
| 9 | 进汽量 | 额定 | t/h | 投标人填写 |
|  |  | 最大 | t/h | 投标人填写 |
|  |  | 纯凝 | t/h | 投标人填写 |
| 10 | 冷却水温度 | 额定 | ℃ | 20 |
|  |  | 最高 | ℃ | 33 |
| 11 | 给水回热级数（除氧+低加） |  |  | 除氧器一台，低压抽汽供低压加热器的级数和参数由投标人自定。 |
| 12 | 一级非调抽汽 | 压力 | MPa | 投标人填写 |
|  |  | 温度 | ℃ | 投标人填写 |
|  |  | 流量 | t/h | 6（暂定） |
| 13 | 二级非调抽汽 | 压力 | MPa | 投标人填写 |
|  |  | 温度 | ℃ | 投标人填写 |
|  |  | 流量 | t/h | 投标人填写 |
| 14 | 三级非调抽汽 | 压力 | MPa | 投标人填写 |
|  |  | 温度 | ℃ | 投标人填写 |
|  |  | 流量 | t/h | 投标人填写 |
| 15 | 凝汽器平均背压 |  | KPa | 投标人填写（投标人根据凝汽器及水温等确定） |
| 16 | 夏季背压 |  | KPa | 11.8 |

除氧器补充水源：主凝结水和常温化补水（25℃）

### 3.1.2汽轮机基本性能要求

（1）汽轮机本体、辅助设备和附件使用的材料、制造工艺及检验要求，均应符合原机械工业部及原电力部标准和有关企业标准。

（2）汽轮发电机组年运行大于8000小时，在额定工况下安全连续运行，其汽耗、热耗不高于投标保证值。★汽轮机和发电机均有额定功率10%以上的超负荷能力，并在10%超负荷情况下可长期稳定运行。

（3）汽轮机在设计上有可靠的防止意外超速、进冷汽、冷水、着火和突发性振动的措施。

（4）汽轮发电机组具有从最大负荷到允许最低负荷下连续运行的能力。

（5）汽轮机允许在48.5～50.5HZ范围内安全连续运行而不致降低出力。

（6）当汽轮机负荷从100%甩至零时，汽机的控制系统具有自动控制汽机转速的能力，防止汽轮机超速（电气超速和机械超速（如有）均不动作）。DEH能正确判断机组是否处于并网运行状态。

（7）当机组做超速试验时，能在110%额定转速下短时间空载运行，这时任何部件都不超应力，各轴承振动值不超过允许值。

（8）纯凝工况下，汽轮机最大出力满足达到额定出力的要求。

| 1 | 年可用率 |  | ≥97% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 连续运行小时数 | 小时 | ≥8000 |
| 3 | 小修周期 | 年 | ≥1 |
| 4 | 大修周期 | 年 | ≥6 |
| 5 | 使用寿命 | 年 | ≥30 |
| 6 | 冷态启动（环境温度20℃） | 次 | ≥200 |
|  | 温态启动（停机8小时） | 次 | ≥1000 |
|  | 热态启动（停机2小时） | 次 | ≥2000 |
|  | 极热态启动 | 次 | 投标人填写 |
|  | 负荷阶跃10％铭牌功率 | 次 | 投标人填写 |
| 7 | 负荷变化率 | %/min | ≥2.5 |
| 8 | 汽轮机寿命 | 年 | ≥30 |

（9）汽轮机满足下表要求：

注：年可用率％＝（8760小时－计划停机小时数－强迫停机小时数）/（8760小时－计划停机小时数）×100。特殊工况下满足25%负荷突变。

汽轮机应在排汽缸温度不高于79℃能长期运行。

汽轮机应以定压和滑压运行方式进行启动和运行。

（10）汽轮机能在额定转速下空负荷运行，允许持续空负荷运行的时间，能满足汽轮机起动后进行发电机试验的需要。

（11）机组在额定工况和最大工况下，甩负荷后能维持空负荷运转。允许空转时间不少于30分钟。汽机在25%-30%的负荷时能保证连续稳定运行。

（12）本体结构设计合理，零部件强度能满足各种工况下长期安全稳定运行。末级及次末级叶片应具有必要的抗应力腐蚀及抗水蚀措施，汽轮机应设有足够的除湿用的疏水口。低压缸采用落地轴承箱，保证在负荷持续变化情况下，轴系的稳定性裕度。

（13）滑销系统能保证汽缸定向自由膨胀、均匀一致、无卡涩。

（14）汽轮机盘车装置采用低速电动盘车。盘车装置应具有手动投入和自动脱开的功能，自动脱开时不应发生撞击，脱开后不应再自行投入。

（15）调节控制系统为数字式电液调节系统，采用DEH产品。DEH应具有闭环的功率控制回路、转速控制回路、自动主汽门前压力控制回路等，以上控制方法应能无扰切换，在汽机运行过程中，能稳定地保持给定的电负荷，当负荷变化时调节系统能正常、平稳地工作，并能适应汽轮机长期定压运行（机跟炉）的运行模式。电液转换伺服阀需满足汽机各项运行工况。同时，在DEH控制功能中能实现如下功能：

A）具有103%甩负荷功能，汽轮机配置OPC电磁阀。

B）自动主汽门活动实验，汽轮机配置活动实验电磁阀。

C）自动主汽门严密性试验，汽轮机配置严密性试验电磁阀。

当循环冷却水中断时汽机的调节油系统能保证汽机安全停机,不致因油温的升高而危及汽机的安全。

（16）调节系统迟缓率不大于0.2%，调节系统的转速不等率为4.5±0.5%。

（17）保证自动主汽门、抽汽逆止门、调速汽门的严密性和可靠性。

（18）出厂前，调速系统及危急保安装置（如有）应做静态特性试验，试验合格并提供静态特性曲线图。

（19）噪音要求：汽轮发电机组、主汽门、高压油泵、抽真空设备等距设备外壳1m、高1.0m处测得的最大噪音低于85dB。

（20）振动要求：汽机在稳定运行的任何工况下在任何轴承座上测得的垂直、横向和轴向的双振幅不超过0.025mm；汽轮机在额定转速时，在任何轴颈上所测得双振幅振动值不大于0.076mm；通过临界转速时，轴承座上振幅值最大不超过0.10mm。

（21）空负荷试验项目应至少包括：自动主汽门、抽汽逆止阀和调节汽门严密性试验、磁力断路油门、轴向位移遮断器、危急遮断器及危急遮断油门试验；汽路、油路的密封情况；振动；噪音；调节特性试验；超额定转速试验；电超速试验（OPC保护，DEH电超速，ETS电超速）惰走实验；各轴瓦油温；转子动平衡试验；动静部分检验、DEH控制系统试验等。

（22）凝汽器循环冷却水进水温度不超过33℃时，汽轮发电机都能带满负荷运行。凝汽器循环冷却水循环倍率按65-70倍（暂定）设计。投标人应提供凝汽器背压、冷却面积和冷却倍率的优化结果及凝汽器的特性曲线。

（23）凝汽器可作为旁路凝汽器使用，在其喉口处内置一个二级减温减压装置，该装置进口蒸汽参数为：蒸汽压力0.6MPa、蒸汽温度160℃、进汽量47t/h。出口与凝汽器喉部相连。主凝汽器可以在汽轮机停运时，当作旁路凝汽器单独使用；也可以在汽轮机启动运行期间（未达满负荷前），同时接纳一定量的旁路系统蒸汽进入而不影响汽轮机的正常运行；投标人需提供这两种运行工况时，设备的具体操作方法、步骤和注意事项，以防止误操作造成的对设备安全的影响。

（24） 投标人对汽轮机至发电机组整个轴系的振动、临界转速、润滑油系统及联轴器（靠背轮），负责统一归口设计，保证机组的稳定性。

（25）汽轮机停用30天时不设防腐措施，可保证设备安全。

（26） 当自动主汽门突然脱扣关闭，发电机仍与电网并列，发电机出现电动机运行方式带动汽轮机运转，此时允许运转时间不小于3分钟。

（27）汽轮机控制系统全面采用冗余技术，包括网络、DPU、端口、电源的全面冗余。

（28）投标人应提供下列数据：

A．新蒸汽参数异常条件下允许连续运行时间和累计运行时间。

B．新蒸汽压力、温度允许变化范围。

C．汽轮机允许在48.5～50.5HZ周波范围内连续运行，在异常周波下运行时的周波限制值及相应的持续、累计运行时间限制。

D．采用定压启动、停机方式，制造商提供机组在各种状态下启动的启动曲线及正常停机曲线。

E．环境条件异常或凝汽器冷却水系统故障时，制造商提供机组仍能安全运行的背压和排汽温度值。

F．投标人应提供各工况的净热耗保证值、输出功率保证值。在各工况下，汽轮机的净热耗值应不高于投标人提出的保证值，汽轮机的输出功率应不低于投标人提出的保证值，并应保证投标人承诺的机组各项性能。

G投标人提供典型工况的热平衡图（至少包括额定工况TRL、经济热耗率验收工况THA、85%THA工况、75%THA工况、50%THA工况、40%THA工况、30%THA工况、最大进汽连续工况TMCR、阀门全开工况VWO）、额定工况保证热耗率和汽耗率及出力修正曲线图等。投标人应根据自身机组情况，填写在附表11。

（29）材料

根据技术要求选择适用的汽机本体及辅助设备材料是制造厂家的责任。投标人按有关国标或有关制造厂选用的标准（如ASTM，AISI，ASME，SAE等标准）标出材料型号，当没有这些牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性、化学成分等。

投标人提供材料检验记录的副本。

汽轮机零部件的材料应根据不同的使用场合，按照压力、温度、抗冲击强度、硬度、抗腐蚀性能等的要求，合理选用材质。

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 前汽缸 | ZG20CrMo |
| 后汽缸 | Q235-B/ Q245R |
| 隔板 | 12Cr12Mo/Q245R/20Cr13 /Q235-B |
| 喷嘴体 | 12Cr12Mo |
| 转向导叶环体 | ZG20CrMo |
| 汽轮机主轴 | 30Cr2Ni4MoV |
| 叶片 | 22Cr12NiWMoV/12Cr12Mo/21Cr12MoV 10705BY/10705BX/ |
| 主汽门阀体 | ZG15Cr2Mo1 |
| 前缸水平中分面螺栓 | 22Cr12NiWMoV-5 |

（30）所有设备的设计和制造应合理，能在各种工况下安全、稳定和连续运行，并能适应瞬时的事故工况，防止事故扩大或损坏设备。如属改型机组，应说明原型机组的型号及改型方案，并提供设计审查和技术鉴定。

### 3.1.3 汽轮机及辅助系统基本参数和性能要求

#### 3.1.3.1 油系统

汽轮机油系统主要向汽轮机和发电机的各轴承提供润滑油和向调节保安系统提供压力油（若控制油采用润滑油）。本系统应确保汽轮发电机组各轴承在机组正常运行、启停及升速等工况下正常工作,且包括顶轴油装置（是否需要顶轴油装置由投标人确定,满足机组安全运行需要）。

汽轮机油系统主要包括：主油箱、2台100%交流主油泵、1台直流事故油泵（包括直流事故油泵就地启动控制柜均由投标人提供）、2×100%容量冷油器、双联滤油器、排油烟装置、在线油净化装置、顶轴油装置（如有）、蓄能器（如有）、仪表以及供给每台机组润滑油所必须的辅助设备和管道。汽轮机润滑油系统须模块化设计并整体到现场，油箱、油泵采用集成式。

正常工作时，润滑油由交流主油泵供给（主油泵形式由投标人确定，招标人认可），交流油泵一运一备，在交流油泵故障时启动直流事故油泵。

油系统的油泵（如有顶轴油泵，含顶轴油泵）设计能满足自动启动、遥控和手动启停要求，并提供所需的压力开关，就地启停按钮和油系统起动试验的电磁阀。

提供与盘车马达起动器联锁的单独压力开关，顶轴油压建立前禁止盘车装置的投入。盘车装置运行中如发生供油中断或油压降低到不安全值时及时报警，并停止运行。

每台汽轮机设2台容量100％的冷油器，允许1台运行另1台放空清洗。冷油器冷却面积在机组最大负荷、水侧污染且水温最高（33℃），管子堵塞10％条件下进行设计，即在考虑10%设计裕量的基础上再考虑10%的堵管率，冷油器换热管材质选用TP316L不锈钢材料，设计还应考虑切换清洗冷油器的措施。冷却水侧配置滤网，并有能在线清除滤网上杂物的功能。冷油器如采用板式换热器，板片材质要求TP316L、密封件要求进口，采用国内外知名品牌，换热器的品牌应经招标人最终确定。汽机润滑油温度应通过自动调节工作冷油器中的介质来将油温调节到设定温度。汽机润滑油温度控制将在机组DCS中实现，投标人应提供相关的控制设备及控制要求、SAMA控制逻辑及说明，并指明其供货范围和接口要求，以便招标人完成设计。

油箱和油系统其它部件的容量考虑到当直流电源消失冷油器断水时，机组能安全停机，油箱中油温应不高于70℃。油箱容量还考虑到机组甩负荷时能容纳系统全部回油。事故排油口及排油系统应考虑满足失火及机组惰走的需要。

汽轮机油系统管道采用TP304不锈钢材料，并采用强度足够的厚壁管，管道强度按不低于2倍工作压力，并且最低承压不低于2.5MPa进行设计。各回油管道上应设置观察孔。汽机前箱内主油泵进、出油管及前箱回油管要合理布置，并尽量避开热力管道；本机组不需要润滑油管道膨胀节,但设计油管道时需考虑不影响机组的安全运行（如不影响机组的膨胀等）。

管道附件按管道压力等级进行设计，尽量减少法兰及弯管接头。油系统中的附件不得使用铸铁件，法兰采用对焊不锈钢法兰，油系统法兰垫片的选用应满足国家有关规范及电力生产二十五项反措的要求，法兰螺栓采用不锈钢螺栓。对靠近蒸汽管道的油管道采用焊接结构，并有防止可能的漏油滴在蒸汽管道上的措施。应确保各轴承内不吸入蒸汽，避免油中带水。

油系统应设有排油烟装置，使各轴承及腔内维持微负压，并设置负压表便于监视。应确保各轴承内不吸入蒸汽，避免油中带水。

油位显示、报警应采用4-20mA智能液位计，油系统各油泵的电流信号送至DCS画面监视。

远传液位计应有上、下限液位报警功能。油箱的所有接口应有防止外部水及其它杂质漏入油箱的措施。

润滑油系统应根据不同要求设置相应的压力开关，如润滑油压低报警、润滑油压低启交流润滑油备用油泵、润滑油压低停机、润滑油压低停盘车等压力开关。各油泵应可根据相应的润滑油压力开关信号自动启泵，且还应可DCS/就地手动启停。

应设置主油箱油位低跳机保护，必须采用测量可靠、稳定性好的液位测量方法，并采取三取二的方式，保护动作值应考虑机组跳闸后的惰走时间。机组运行中发生油系统泄漏时，应申请停机处理，避免处理不当造成大量跑油，导致烧瓦。

投标人应提供油系统清洁度的标准，并阐述在安装、检修和运行中如何保证油系统清洁的主要技术措施，并配套供应采取此项措施需要的设备。

汽轮机在结构和系统设计上，应有防止汽水由轴封漏汽等处进入油系统的措施。

油系统中各设备如轴承箱、冷却器和管道等出厂前应彻底清除残砂、焊渣、锈片等沾污物质，并经防腐蚀处理后再妥善密封出厂。

油系统配用的全部设备及管道、管件、附件、表计等均由投标人配套提供。

润滑油进油支管上，应装有就地耐震压力表。

油系统所有的控制装置、开关、指示器和报警装置等，均应安装在就地表盘上，并应预留信号远传用的端子。

直流事故油泵应设有就地启动控制盘，具有远控、就地启动功能。

各轴承座上配置各轴承就地回油温度计（带远传功能）。

在线油净化装置采用进口知名品牌产品，该装置采用聚结分离式，流量应不低于50L/min,满足油系统运行时的清洁度要求。

主油箱本体需自带磁棒，配置回油滤网、电加热装置，配置取样、放水、加油、事故放油、滤油机等接口。

油系统保护联锁测点应冗余配置，满足独立取样、独立测量、独立控制的要求，满足电力生产二十五项反措要求。

#### 3.1.3.2轴封系统

投标人提供完善的轴封蒸汽系统和设备，包括轴封压力调整分配阀（电动调节）、轴封冷却器及其辅助设备等，保证汽轮机组在运行中防止高压蒸汽从轴端泄漏排入大气或窜入轴承箱，防止空气从低压轴端漏入真空部分。

轴封系统应是远方自动控制的，轴封系统的设计与汽轮机防止进水措施相适应。

在机组启动和各种运行工况下，轴封供汽系统能自动调整压力，并设置安全门和溢流装置。均压箱可自动调整压力和温度，并配置远传智能压力变送器和温度元件。汽机轴封蒸汽的控制由DCS实现。投标人应提供所有与汽机轴封控制相关的控制设备及控制要求、SAMA控制逻辑及说明，并指明其供货范围和接口要求，以便招标人完成设计。

机组启动及事故工况，轴封蒸汽采用主蒸汽减温减压向均压箱供汽，设置轴封蒸汽减温减压器及减温水系统，应防止汽轮机进水，并使汽缸与转子之间的相对膨胀差在允许范围内。轴封系统配置应简便，调压、调温装置应可靠，满足轴封的供汽参数要求。

系统中设置1台100％容量的轴封冷却器。其为管壳表面式换热方式，换热管材料为TP304或以上不锈钢材料。

轴封用汽系统包括轴封汽源用的隔绝阀、减压阀、旁路阀、泄压阀和其他阀门以及滤网、仪表、减温装置等有关附属管道、附件和装置。轴封加热器疏水通过疏水阀排入凝汽器，疏水阀由投标人提供。

轴封冷却器抽气装置采用2台100%电动轴封风机（一用一备），轴封风机应设置低点排水功能，并应考虑到抽风机在高湿环境中运行的稳定性和安全性，同时说明应对措施。

提供接至集控室测量和控制所需的压力、温度传感器、开关和其他装置，远传测量元件与就地测量元件分别配置。

轴封加热器液位计采用就地磁翻板液位计和智能电容液位计。

投标人应提供所采用的轴封系统图和系统说明书。

均压箱至前后轴封的管路、阀门、法兰及均压箱上的压力调整分配阀由投标人提供。

每台机组配供1套轴封用减温减压器。

#### 3.1.3.3本体疏水系统

投标人提供由疏水管、阀门和本体疏水扩容器组成的汽机本体疏水系统，确保启动和停机时，将汽缸、蒸汽室、主汽管及各抽汽管、主汽门/调门的疏水疏走并回收利用，以免汽缸内积水，避免造成汽机转子弯曲等重大事故。当不能回收利用时，将其及时排出，确保机组安全。每台机组设置一个本体疏水扩容器，用以回收汽机本体疏水。

#### 3.1.3.5盘车装置

投标人提供一整套盘车装置，以具有手动投入（零转速）和自动脱开功能，保证机组大轴的低速转动，防止大轴变形。提供一套压力保护装置，在汽轮发电机组轴承建立起适当的顶轴油压之前，禁止启动盘车装置。在汽轮机启动之前，先启动盘车装置，一旦汽机启动，并达到一定转速时，盘车自动脱离啮合而不对汽机产生冲击，且不重新啮合 。

盘车装置配有报警装置及保护装置，在盘车运行时对供油中断进行显示，在油压降低到不安全的数值时，使盘车装置自动停止。

当汽轮机在盘车过程中失去厂用电，机组必须配备手动盘车。盘车装置配有控制柜，不设PLC，箱面上至少应设就地启动和停车按钮、远程/就地/检修转换开关、盘车电机电流指示表、盘车转速表以及分别显示盘车停运和运行状态的指示灯等，继电器、接触器等元器件需为知名品牌，保证可靠性，盘车装置中的盘车电机要求采用防爆型。盘车具备就地和远方DCS启动功能。

盘车装置就地控制箱的防护等级应不低于IP54，采用不低于304不锈钢材质，供电电缆和控制电缆应从箱体下方接入。

投标人应提供详细的技术规范（包括基本功能、技术要求、控制逻辑、设备规范、设计分工、与DCS的接口资料、资料交换、供货范围等）。

投标人应提供所有盘车控制相关的设备，并详细说明控制方式及控制逻辑。

投标人应提供盘车控制箱内设备布置图、接线图及清单，经招标人确认。

#### 3.1.3.6汽轮机附件要求

绝对压力大于0.1MPa的抽汽管道上应设有快速关闭的逆止阀，抽汽逆止阀采用气动执行结构，动作指令来自油开关跳闸信号、主汽门关闭信号，逆止阀及其附件可在1秒钟内关闭，在DCS上应有状态显示。

主汽阀装有可拆式的永久性的蒸汽滤网，能承受外来杂质的冲击。

自动主汽门的设计应保证关闭严密，使主蒸汽管道能够进行水压试验。

随机供应的阀门：

本机组包括了汽机本体及附属设备所使用的各种阀门，投标人提供的阀门应符合国标且是原厂出厂的产品。阀门选用的压力温度等级符合相应的运行工况，符合系统设计要求及有关法规和标准要求。

凡是由于热力过程的需要、起动或停机时经常操作、安装位置工作条件很差的阀门，均应设有电动操作机构。

管道：供货方负责所供管道系统的设计，管道（轴封、疏水）布置包括支吊型式及其生根结构由设计院（招标人）负责，投标人提供管路系统热、冷状态下的必要补偿段或补偿装置。

安全罩：供货方应提供汽轮机组所有转动轴、联轴器及其它露出的转动部分的安全罩。

#### 3.1.3.7凝汽器

汽轮机的凝汽系统主要包括凝汽器和凝结水泵，汽轮机乏汽在凝汽器内凝结后汇集到热井中，并由热井出水口排出，经凝结水泵加压后依次进入轴封加热器、低压加热器加热，最后进入除氧器。

投标人提供凝结水泵的参数和技术要求，凝结水泵由投标人采购；每台主凝汽器配置2台凝结水泵（1用1备）。

投标人提供表面式双流程凝汽器，使汽轮机排出的蒸汽凝结，在汽轮机排汽口中建立并维持所需要的真空，同时获得纯净的凝结水，作为锅炉给水。

主凝汽器采用双流程，同时设有分隔水室，允许一半运行，一半检修，此时汽机能达到70%额定负荷。

投标人应按热力计算对主凝汽器的冷却面积、冷却水量、背压进行优化，作到既经济又能满足任何工况的运行要求，并能在最大负荷和循环水入口水温33℃、出水温度49℃条件下连续运行。

主凝汽器出口凝结水的含氧量，在凝汽器的补充水率5％，正常运行负荷范围内，不超过30PPb。

正常运行时主凝汽器出口处的凝结水温度不低于凝汽器压力对应的饱和水温度。

主凝汽器设计中应考虑留出低压加热器疏水及排气、汽轮机疏水、轴封加热器疏水、凝结水补充水、凝结水再循环、凝结水泵排气、真空破坏等管道接口及其它返回凝汽器的杂项水等接口及预留备用口。

凝汽器热井应设2个出水口，每个出水口的管径应按汽轮机运行时的最大凝结水量设计，出水口应设稳流装置。

凝汽器热井应设1个放水口，放水管管径按1个小时内排空正常水位下的凝结水量设计。

凝汽器的管板和管束，应适合当地冷却水质要求，且具有良好的防腐耐磨性、导热性能好、冷却水侧水阻小的材料制作，确保无泄漏现象发生。凝汽器换热管材质选用316L不锈钢管材。凝汽器原则上要求制造厂内生产制造并整体供货，换热管束在与凝汽器管板连接时采用胀接方式，胀接后再进行管口焊接；请投标人在投标时明确说明是否整体出厂；如凝汽器非整体供货，需投标人提供2台电动胀管器、20只胀管头、10%备用管及其他必需的工器具，满足现场组装工作需求。

采用净化后的中水作为循环水补充水，采用机力通风冷却塔冷却方式。

主凝汽器水室应有防腐保护措施。

凝汽器换热管采取有效措施防止结垢、腐蚀等现象。满足设计参数而最多可堵掉5%的管子根数（即在考虑设计裕量的基础上再考虑5%的堵管率）。

与凝汽器汽侧相连接的各系统的一次门应采用真空阀。

凝汽器设计和制造符合有关中国标准ZBK54034-90和ZBK54015-88。

在TMCR工况下正常运行时，凝汽器出口的凝结水过冷度不超过2℃。

凝汽器的仪表和控制

（1） 投标人应提供一套完整的就地仪表和控制设备。其中包括液位表、试验插座、压力表、温度表（可抽芯，万向型）。配供的就地双金属温度计装设能长期耐受给水冲刷的盲管，盲管壁厚大于5 mm。并应提供远方指示和控制的输出接口。

（2） 投标人应提供其供货范围内的全部仪表、控制阀和电气设备，并说明它们的用途、制造厂、型式和数量。

（3） 用于压力测量的接管外径最小应为14mm、仪表阀门通径最小应为DN10mm，用于水位测量的接管外径最小应为50mm及仪表阀门通径最小应为DN20mm。温度测点应留有测温元件的安装管座及保护套管（M27x2）。

（4） 应在每个凝汽器壁上引出4根不锈钢管，每个角1根，用以测量汽轮机的背压。不锈钢管应从凝汽器口与汽机交接处延伸到热井的下部，以形成水封。每根管子和分支在凝汽器管束之上穿透凝汽器外壁，并在穿孔处用套接式全周焊接。

（5） 在凝汽器图纸上以及水位控制器接头处，应刻有永久性标记，标出正常水位、高限水位、高位报警、低限水位和低限报警。

（6） 凝汽器水室应在适当位置设有磁翻板水位计。使运行人员能决定何时水室需要抽真空或顶排管子何时已被空气充满。

（7） 凝汽器还应设有供招标人安装3套独立的水位测量变送器的测量接口（带一次门），1对液位开关的安装接口（带一次门），1对就地液位计的安装接口（带一次门），并配有所需的相关附件。水位测量的接口和数量应满足招标人对凝汽器水位进行远方监视和调节的要求。对于招标人需在凝汽器上装设的其它测点，投标人应按其功能要求在凝汽器上提供其测点位置及安装接口。液位开关的报警、连锁、保护定值由投标人提出。

#### 3.1.3.8低压加热器

低压加热器按汽轮机额定工况进行设计，按最大工况进行校核，满足任何工况的运行要求，满足设计参数而最多可堵掉10%的管子根数。

低压加热器为表面冷却型，满足任何工况的要求。

低压加热器换热管使用TP304不锈钢管材。

低压加热器设计满足运行及安全要求。壳体上汽侧装设安全阀；设有两个疏水口,一个是常用疏水口，另一个为紧急疏水口，正常疏水口配汽液两相流。

低压加热器的仪表和控制

（1）加热器上就地测量的水位和接口位置能保证测量的准确性。加热器的正常和事故疏水水位控制将在机组DCS中实现，投标人应提供至少3对独立的水位测量连接管路接口（带一次门），1对液位开关的安装接口（带一次门），1对就地液位计的安装接口（带一次门），并配有所需的相关附件。

（2）提供的水位测量接口不小于50mm，在加热器图纸上应标出正常水位、高水位、高-高水位和低水位。

（3）投标人提供就地磁翻板水位计,采用优质国产产品。水位计上应装设有夜视照明装置，照明装置能根据环境的亮度进行自动通断。磁翻板水位计应配置排污门。

（4）提供就地指示的压力表、温度计（可抽芯，万向型）。

（5）投标人提供与凝汽器合体低压加热器抽汽温度热电偶（K分度）测量元件（每根管道1支），并将元件引出到凝汽器外。

投标人提供低压给水加热器控制要求，自动调节及保护的系统及说明和逻辑框图及其运行中各项参数的正常值、报警值和联锁保护动作值，并提供低加水位测量范围及对应的压差值。

#### 3.1.3.9保温与油漆

汽轮机本体有完善的保温设计，以确保机组运行的安全经济性。

投标人负责汽机本体及附属设备的保温和保温罩设计，并向招标人提供材料用量、图纸及安装说明文件，招标人负责汽轮机本体及附属设备的保温材料的供应。

在正常运行情况下，当环境温度为25℃时，汽轮机保温层表面温度不超过50℃。环境温度高于27℃时，汽轮机保温层表面温度不应超过环境温度25℃。

按规程运行时，汽轮机的保温应使上、下汽缸的金属温度差能达到汽轮机制造厂家的要求。

所有管道、汽缸应使用优质的保温材料，材料中应不含石棉。对于主汽门等需拆卸部分的保温应采用软质保温材料，并配有可拆卸的金属罩壳。汽轮机厂家提供保温设计，供货不在本招标范围。

投标人提供带隔音棉的汽轮机罩壳。化妆板外形设计、材质由招标人最终认可，颜色暂定为乳白色 Y11（GSBOS-1426-2001标准），化妆板应有隔音、照明等功能，并且有适当的检修空间，罩壳上应适当开有排汽孔及进入罩内进行检查的门。

整个化妆板（隔声罩）为模块组合结构，由钢架及隔声元件组成，运至现场用螺栓连接。每块隔声元件都设计成模块化可互换式结构，由面板、吸声材料、阻尼层等组成，隔声元件厚度为100mm，并设有起吊点，安装、拆卸方便。化妆板（隔声罩）顶敞开为格栅顶、下部自然通风，保证汽轮机安全运行。外型美观，上部倒角、圆滑过渡、不能有棱角；表面平整光滑，不能有凹凸和变形现象。板与板之间尺寸要均匀，各联接处不允许有间隙、透亮现象。化妆板主材选用冷轧碳钢钢板, 厚度不小于2㎜。内壁冲孔板选用1mm厚不锈钢板，化妆板（隔声罩）的巡检门（手动开关）是特制的隔声门，采用2mm钢板整体折制成型，外表面平直，没有波纹及凹凸，内表还有折制成的密封面，使得隔声门具有较好的严密性，保证隔声消果。

罩壳范围涵盖汽轮机整机，要求美观，拆卸方便，便于检修，应同时考虑汽轮机的散热。化妆板应带隔音棉，保证1米距离处噪音低于85db。

#### 3.1.3.10 控制系统

投标人所供系统软\硬件应为厂家最新版本，与全厂主控DCS系统实现无缝对接。投标人提供不少于三家拟选国产知名厂家产品，分别报价，以最高价计入总价，招标人有权选择其中任意一家投标人提供的拟选厂家产品。提供具体品牌和型号待全厂主控DCS系统招标完成后再确定，选用的品牌，需报招标人同意。

3.1.3.10.1  汽轮机监视系统（TSI）

- 总的要求

由投标人负责单元汽轮机TSI监视系统的设计，并为汽机（DEH）、ETS、分散控制系统（DCS）提供可靠的检测信号，硬接线接口位于柜内端子排上，柜内空间应留有适当裕度。并预留与振动分析系统的通讯接口。

TSI监视系统安装支架、检测探头、前置放大器、监测框架、监测模件、系统机柜等均由投标人设计并供货。

汽轮机厂负责对汽轮发电机组整个轴系的振动测量统一归口设计及供货，协调发电机厂正确预留安装位置，投标人对机组TSI监视系统设计的完整性、可靠性、准确性负责，并负责系统的调试与组态。

参与保护的冗余测点设计在不同卡件和背板上。

- TSI系统主要检测仪表设置和系统功能至少包括如下：

  - 转速测量：要求汽机侧3点冗余，发电机侧3点冗余（采用TSI系统的转速探头），零转速1点，均独立设置。机头转速表1点（带4～20mA输出），包括键相位功能。可实现连续指示、记录、报警和超速保护。鉴相脉冲信号除满足TSI本身需要外，还应能通过端子接线输出1路信号供招标人远动系统使用。用于汽轮机跳闸的测点，应设置独立的冗余通道。

  - 轴承振动或轴振动：按机组轴承数装（包括发电机），测量绝对振动值或测量轴承对轴的X、Y方向相对振动，可连接指示、记录、报警、保护。

  - 轴向位移：轴系共设置三点对大轴位移进行监测，可连续指示、记录、报警、保护等。

  - 胀差或汽缸热膨胀：监测各汽缸与转子的相对膨胀差或测量各汽缸左、右侧的胀缩值，可连续指示、记录、报警、保护。

  - 大轴偏心率：监测转子的弯曲值，可连续指示、记录、报警、保护。

  - 油动机行程（调节阀开度或关断阀开度）。

  - 推力轴承和支持轴承温度。

- TSI系统设备技术要求

汽轮机安全监测保护装置，采用进口品牌产品/推荐成熟配套方案，由招标人选择确定而不发生商务变化。TSI的选型及配置最终应由招标人确认。

- TSI装置用于汽轮机本体测量信号的转换，为DCS，DEH和ETS系统提供可靠的监控信号，应采用冗余的电源模块，电源切换时不应引起误发信号或短时拒发信号。投标人附有电源系统配置图。

- 招标人提供一路交流220V±10%，50Hz±2.5Hz的UPS单相电源，投标人负责完成对系统内各设备的供电，招标人不再向投标人提供其它任何电压等级的电源。

- 模拟量信号采用4~20mA统一输出，同一信号输出2路，不包括该装置本身所需的信号。

- TSI 中用于控制、报警、保护等输出开关量信号，能各送出3付无源接点。

- TSI由投标人设计并供货，投标人负责提供包括TSI一次检测部分（包括要求的发电机部分的检测）的安装支架、探头、延伸电缆、电缆保护套管、转换器、前置器、电源及机柜等在内的完整的TSI系统。

- 投标人应据最终技术协议提供备品备件：模件、探头、前置器按各种（类）提供一个（块）。

- TSI输出用于汽轮机保护和控制的冗余模拟量信号及其转换后的冗余开关量信号应采用不同的监视、控制模件（包括继电器模件）形成，并直接输出可靠的冗余信号至保护、控制系统。

- 振动信号用于汽轮机跳闸时，宜有防止单点振动信号故障误跳汽轮机的保护逻辑，但其逻辑不应造成汽轮机振动越限的保护拒动。振动跳闸的判断逻辑也可在TSI装置内构成后送入ETS保护装置，但送至ETS的信号应是可靠的冗余信号。

3.1.3.10.2 汽轮机紧急跳闸系统（ETS）

- 总的要求

汽轮机应有独立于机械超速保护的电气超速保护装置，电气超速保护与汽轮机其他重要参数越限停机的保护构成紧急跳闸系统。ETS应能保证从保护停机信号产生到主汽门和中压汽阀完全关闭的时间小于0.4s。用于汽机跳闸的泄油电磁阀应为试点打开（泄油）方式。电磁阀应为可靠多重化设置。

本工程ETS系统应采用与机组DEH/DCS相同的硬件，配置为独立的冗余的系统，并尽量实现与机组DEH/DCS操作运行层面的一体化，硬件选型待DEH/DCS招标后确定。

投标人应提供详细的ETS系统硬件设计方案，控制策略，由DEH/DCS系统供货商按投标人设计方案和控制要求统一设计ETS系统的电源、硬件、软件、网络和系统配置。由投标人完成ETS相应部分的硬件采购，并由投标人在DEH/DCS系统的工程师站上完成ETS系统的控制策略组态的调试。投标人向DEH/DCS供货商提供在DEH/DCS操作员站上完成汽机紧急跳闸功能所需的资料、数据，负责方案的可行性和安全性，并有责任给予必要的配合。

投标人应按上述要求提供专题技术方案，并采用独立的一对冗余控制器。

投标人应确保ETS系统应具有如下功能：

a） 不会因单点的故障而导致系统失效；

b） 可以在至少1个主处理器完好的情况下正确操作；

c） 完整和透明化结构；

d） 全面的自诊断系统

e） 全系列的I/O模块（AI，AO，DI，DO，PI五种信号）

- 汽机紧急跳闸条件主要有（最终应由汽轮机厂提出和确定）

  - 超速保护（至少应有三个独立于其它系统且来自现场的转速信号）

  - 润滑油压力低保护

  - 轴承振动大保护

  - 机组轴向位移大保护

  - 发电机事故跳闸

  - 远方手动停机（招标人设置有集控室硬手操停机按钮，送两付接点至ETS，分别作为DCS跳闸逻辑条件使用和独立于DCS逻辑直接作用于跳机信号输出设备使用）

  - 汽机、发电机制造厂要求的其他保护项目

  - 凝汽器真空低保护

  - DEH失电

  - DEH保护跳机

  - DEH系统故障

  - 锅炉跳闸

  - 汽轮机相对膨胀大保护

  - 轴承温度超过极限值

  - 排汽温度超过极限（3取2）

- ETS系统设备技术要求

- 投标人提供的电子装置机柜应能接受二路交流220V±10%，50Hz±2.5Hz的单相电源。要求投标人配置相应的冗余电源设备，以保证任何一路电源的故障均不会导致系统的任一部分失电。任一路电源故障都应报警。系统所用的其它等级电源由投标方自行解决。ETS系统的电磁阀电源由ETS机柜提供。

- 系统故障或电源丧失时，其输出应确保汽机趋于安全状态。

- 投标人供货范围内的各电子装置、网络系统、处理器机柜、I/O机柜、继电器柜等设备的供电由投标人自行负责。

- 汽机跳闸系统的保护信号均应采用硬接线。

- ETS系统中用于保护、跳闸的所有现场信号应采用三重化测量，通过三取二逻辑选择获取，三重测量信号的I/O点应分别配置在不同输入、输出卡件上。单个I/O模件的故障，不能引起系统的故障或跳闸。

- 投标人应列出触发汽机跳闸的每个跳闸启动信号的详细来源，并提供汽机跳闸首出原因的判断逻辑。投标人应提供所有汽机跳闸信号的单独接点输出至DCS系统的SOE。

- 投标人提供的ETS系统应在单点接地时可靠工作。各电子机柜中应设有独立的安全地、信号参考地、屏蔽地及相应接地铜排。ETS系统内所有电子装置/机柜之间的接地互连电缆应由投标人提供。

- 投标人应提供全套ETS工作范围及与其它系统的接口资料。

- ETS应能在线试验主要跳闸信号通道和任意一只泄油电磁阀通道。

- 汽轮机保护跳闸关闭主汽门后，应具备运行人员对油系统远方复位的功能，且只有复位后才能重新开启主汽门和调速汽门。

- 汽机有两套独立超速保护装置（电超速保护），汽机厂提供超速动作值。

3.1.3.10.3汽机数字电液控制装置（DEH）

3.1.3.10.3.1 总体要求

DEH系统随主设备供货，包括DEH电子部分、DEH液压部分和就地一次仪表。其中DEH电子部分应采用与机组DCS相同的硬件并实现操作运行层面的一体化，待DCS招标后确定。投标人应提供详细的DEH系统硬件设计方案，控制策略，由DCS系统供货商按投标人的设计方案和控制策略统一设计DEH系统的电源、硬件、软件、网络和系统配置，由投标人完成DEH相应部分的硬件采购，提供操作员站和工程师站，由投标人在DCS系统的工程师站上完成DEH系统的控制策略组态和调试。投标人向DCS供货商提供在DCS操作员站上完成汽机控制功能所需的资料、数据，并有责任给予必要的配合。投标人应按上述要求提供专题技术方案，并对方案的可行性和安全性负责，最终经招标人确认。

投标人应提供详细的DEH装置功能和技术文件及其详细图纸资料。

3.1.3.10.3.2 DEH功能技术要求

（1）DEH应满足机组各种启动方式，并适应冷态、温态、热态、极热态不同工况下的启动要求，并达到DL/T996标准的性能和指标要求。

该装置应至少包括以下功能，但不少于此：

a） 该装置应具有“自动”（ATC）、“操作员自动”、“手动”三种运行方式。

b） 汽机的自动升速、同步和带负荷。

（2）该装置提供在汽机热状态进汽和寿命消耗允许条件下的合理升速率；实现汽机从盘车到带满负荷的自动升速控制。自动升速系统的设计，应充分考虑蒸汽旁路系统的影响，以适应投入蒸汽旁路系统和不投旁路运行的启动升速方式，该系统应包括：

a）所有必须的预先检查，启动过程中的转子热应力监视与寿命损耗累计，满足进行自动升速的最低条件。

b）所有调节汽机升速率的必要运算和监视过程。

c）汽轮发电机组的自动同期。

d）升速目标负荷。

e）汽机负荷限制。

f）DEH的操作显示画面将装载在机组DCS的操作员站上，投标人应提供相应的操作显示画面资料给DCS供货商。运行人员能通过DCS操作员站在升速过程的任何阶段进行控制监视，同时系统能连续监视升速过程，并能显示所有与升速相关的参数，对运行人员提供指导。在升速和带负荷过程中的任何阶段都能进行自动的切换选择。

g）负荷控制与限制：自动带负荷及负荷限制；自动调节电负荷；一次调频。

h）阀门试验。运行人员可在操作台上对阀门进行试操作，可实现阀门开闭状态的在线离线试验。当机组定压运行时，该装置具有阀门管理（进汽方式选择）的功能。投标人应提供阀门开启顺序，并保证不引发由于气隙产生的轴承震荡或轴瓦温度的过剧变化。

i）甩负荷维持空转。当机组从满负荷甩至零负荷时，该系统应能自动控制汽机转速，防止机组超速跳闸，等待重新并网或升负荷。

j）当MCS投入时，电调系统应满足定压变压运行、手动等运行方式的要求。

k）该系统在带负荷运行中，应能使汽轮发电机组及其主要辅助设备按设定要求自动启停。

（3）DEH系统设备技术要求

a）DEH应具有诊断至模件级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障，均不应影响整个系统的工作。

b）DEH应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和DEH内各存储器的数据丢失。

c）DEH的分散处理单元、电源模件、通讯卡件及重要的过程I/O应冗余配置。

d）投标人提供的电子装置机柜，应能接受二路交流220V±10%，50Hz±2.5Hz的单相电源。要求投标人配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备，当发生电源切换时能够使电子装置正常稳定运行。任一路电源故障都应报警。系统故障或电源丧失时，其输出应确保汽机趋于安全状态。

e）投标人供货范围内的各电子装置、网络系统、处理器机柜、I/O机柜、继电器柜等设备的供电由投标人自行负责。DEH系统的电磁阀电源由DEH机柜提供。系统所用的其它等级电源由投标人自行解决。投标人在投标文件中应附电源系统配置图。

f）电子装置机柜内的馈电应分散配置，以获取最高可靠性，对I/O模件、处理器模件、通讯模件和变送器等都应提供冗余的电源。

g）投标人提供的DEH系统应在单点接地时可靠工作。各电子机柜中应设有独立的安全地、信号参考地、屏蔽地及相应接地铜排。DEH系统内所有电子装置/机柜之间的接地互连电缆应由投标人提供。

h）所有DEH控制机柜将直接安装在槽钢底座上，如投标人要求在机柜和底座之间铺设绝缘材料，所有绝缘材料（包括绝缘螺栓、螺帽）均应由投标人供货，并提供详细的安装指导说明。

i）系统中用于保护、跳闸、调节的所有多重测量现场信号的I/O点应分别配置在不同输入卡上。单个I/O模件的故障，不能引起系统的故障或跳闸。

- DEH每种I/O应留有15%备用量，并且留有15％的备用插槽。

- DEH应能接收全厂GPS主时钟的时钟同步信号，接口形式由招标人确定。

l）该装置所有输出模拟量信号均采用4～20mA（电液伺服阀驱动信号除外）。输出到其它控制系统的模拟量信号应加信号隔离器。

m）显示、报警、打印

所供数字电液控制系统的LCD屏幕，应能向运行人员提供汽轮机启动和运行过程中的全部信息（如参数曲线等）及每一步骤的操作指导。而显示、报警、打印的信息画面及事故追忆的内容由投标人提出，招标人认可。

随DEH系统提供一台带微处理器的激光彩色A3/A4打印机，打印速率不低于每秒400个字符，每行至少132个字符。彩打有拷贝任何视频画面的能力。

a） 该系统应具有检查输入信号的功能，一旦出现故障时，给出报警，但仍能维持机组安全运行无需运行人员干预。装置应具有内部自诊断和偏差检测装置，当该系统发生故障时，能切换到手动控制，同时切换所有动作输出，并发出报警。

b）该装置应有双微处理机容错功能，手动、自动切换功能，功率反馈回路的投入与切除功能。

c）该装置应具有最大、最小和负荷变化率限值的功能。

d）该装置所有输出模拟量信号均采用4～20mA。

e）该装置应具有与机组DCS、旁路控制系统（BPC）、汽轮机监视系统（TSI）、汽机事故跳闸保护系统（ETS）、电压自动调节系统（AVR）、自动同期装置（ASS）等系统的常规信号接口，其接口方式（硬接线和/或通讯）由招标人认可。投标人负责提供接口的IO清单。

f）DEH装置应满足以下指标要求：

CPU负荷率：控制器不大于50%

操作员站不大于40%

存储器占用率：内存不大于50%

外存不大于40%

I/O模件的备用槽位：大于15%

电源的备用容量：大于40%

通讯高速公路或总线的负荷率：小于40%

投标人应提供计算及验证上述容量的方法并得到招标人的确认。备用容量的百分数应按系统成功的完成最终调试并投入运行后的总的系统容量进行计算。

- 装置应提供凝汽器真空低卸负荷功能。

h）DEH监视的重要参数采用三重测量，至少应包括下列几项：转速（与TSI独立，单独设置）、功率、挂闸、并网、主蒸汽压力、第一级压力、连通管压力等。

i）DEH应具有以下性能指标

DEH可用率：               不小于99.9%

模拟量输入信号系统精度:    不大于0.1%

模拟量输出信号系统精度:    不大于0.1%

j）DEH应具有以下抗干扰性

共模电压：   不小于250V

共模抑制比： 不小于90dB

差模电压：   不小于60V

差模抑制比： 不小于60dB

i）DEH系统应具有运行人员操作记录、历史数据的存储和检索（HSR）功能。

3.1.3.10.3.3工程师站

（1）工程师站用于程序开发、系统诊断、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改。

（2）工程师站应能调出任一已定义的系统显示画面。在工程师站上生成的任何显示画面和趋势图等，均应能通过通讯总线加载到操作员站。

（3）工程师站应能通过通讯总线，即可调出系统内任一分散处理单元的系统组态信息和有关数据，还可使招标人人员将组态数据从工程师站上下载到各分散处理单元和操作员站。此外，当重新组态的数据被确认后，系统应能自动地刷新其内存。

（4）工程师站应包括站用处理器、图形处理器及能容纳系统内所有数据库、各种显示和组态程序所需的主存储器和外存设备。

（5）工程师站应设置软件保护密码，以防一般人员擅自改变控制策略、应用程序和系统数据库。

（6）应提供支撑工程师站的所有辅助设备，如编程面板、绘图仪、打印机等。

（7）系统应能在由招标人提供且经投标人同意的PC机上进行离线组态。

（8）LCD显示器应至少满足以下要求：

采用液晶显示器（LCD），且应至少满足以下要求：

a）亮度大于350 cd/m2，对比度600：1，响应时间8ms，16.7x106种色彩。分辨率至少为1600x1200@60Hz；信号电缆应采用5分支BNC接头。

b）提供的LCD应满足下列标准规范要求：如UL/C-UL or CSA, TUV/GC, Energy Star, FCC CLASS B, MPRII, TCO’99等。LCD显示器的可视角应至少满足：左/右±85º，上下各85º。

c）DEH工程师站和操作员站的显示器应与机组DCS的工程师站保持一致

#### 3.1.3.11 仪表电气控制要求

### 3.1.3.11.1 总体要求

汽轮机本体范围内热工测点及热工仪表设备随汽轮机成套设计供货，应参照“火力发电厂凝汽式汽轮机的检测与控制技术条件”（DL/T 590-2010）的要求。

- 汽轮机本体的仪表与控制系统必须满足机组自启停运行方式要求；当电网发生故障时，汽轮发电机组能带厂用电负荷，最低负荷为额定负荷的30%左右。

投标人应提供实现以上功能必需的所有相关资料，其中至少包括：机组控制逻辑图，汽机启停曲线、启停操作说明等。此外，投标人应配合锅炉、发电机、DCS供货商及招标人共同完成机组的自启停功能设计。项目实施过程中，如投标人的系统设计不满足机组以上各项功能的要求，招标人有权要求投标人按自启停功能增加自动操作设备，所产生费用由投标人承担。

- 投标人提出汽轮机本体所有测点清单及布置位置、安装要求，汽轮机的控制和保护要求。测点内容包括提出的各测点在不同负荷（或不同状态启动时）的正常值、允许偏差范围、异常报警值、故障时的极限值及事故停机保护的动作值。对随机提供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其规格、型号、用途及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。热工设备及接口均采用国际单位制。热工设备应按招标人要求与工程统一，最终型号由招标人确认并不发生费用调整。

- 投标人提供完整的资料，以书面形式详细说明对汽轮机测量、控制、联锁、保护、运行操作等方面的要求。投标人供货范围内所有需通过DCS来实现其控制功能的系统，均必须提交相关的设计资料并应对资料的准确性负责。投标人同时有责任协助DCS厂商，对其设计的控制组态进行审核，确保DCS控制系统对汽机及其控制系统对接接口及功能的正确性和完整性。

投标人提供详细的热力运行参数，包括汽轮机在不同负荷的运行参数的量程、正常值、异常报警值、故障极限值及保护动作值。

随汽机供的热控设备的技术规范应征得招标人的同意。进口设备的资料应同时提供中、英文两种版本，以中文版本为主。

- 投标人应提供汽机本体仪表控制系统图纸（含电子版），注明仪表编号（由于本工程采用设备标识系统进行编码，投标人应编制所有成套供货的仪表和控制装置的标识编码）、位置及仪表接头的结构形式。随机提供的指示表、开关量仪表、测温元件必须符合国家标准，且规格型号齐全，测量元件的选择应符合控制监视系统的要求。所有的联锁保护均应使用进口品牌逻辑开关，不允许采用电接点型仪表。

- 汽轮机必须满足自启停的要求。并满足电网并网调度协议的要求。投标人提供的检测、控制、保护和设备应适应电厂自动化监控技术发展的要求。测量和控制设备（或成套装置）的功能、性能及配置的数量应使汽轮机在各种状态下能自动快速安全启动、并网，直至带满负荷，并可在正常运行时按电网调度要求平稳调整负荷，在故障状态时能自动处理，直至安全停机。

- 投标人提供的控制要求文件应包括:汽轮机在各种启动方式下启动时以及正常运行中相关设备（如盘车装置、汽封系统、旁路系统、冷却系统、真空系统、抽汽系统、疏水系统、油系统等）的控制要求和步序，控制策略等详细说明和（或）相关逻辑、调节框图。

- 保护要求文件应包括停机和防止汽轮机进水等各种事故工况下的保护逻辑框图及其说明。保护要求及相应逻辑框图应由汽轮机厂负责并最终确定，且应符合相关的安全规范。

- 汽机本体所有测点必须设在具有代表性、便于安装的位置，并符合有关规定，测点数量应满足对机组作运行监视和热力特性试验的需要，且分开设置。用于保护的取样测点、导管和阀门均要求独立设置，并满足三取二的逻辑要求。

- 所有的变送器应为二线制智能变送器（分析仪表，导电度表除外），精度至少达到0.075级，提供的外部负载应至少为600欧姆。外壳防护等应达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。所有不使用的连接口应予以封堵。

- 所有过程逻辑开关的选型应按招标人要求与工程统一，过程逻辑开关的重复性不大于满量程的1.5%，，其外壳防护等应至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。提供的接点输出应为DPDT（双刀双掷）型。

- 随汽机本体提供或设计的所有热电偶、热电阻测温元件应采用双支型，热电偶的精度应满足以下要求：

热电偶精度：I级±0.4%；

热电阻精度：A级0.15±0.2%；

热响应时间应能满足τ0.5∠30S；

热电阻的接线方式为三线制；

防护等级不低于IP65；

- 就地指示仪表的精度至少为1.5级，盘面直径为150mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外）。就地温度计要求采用万向型可抽芯式双金属温度计；安装在振动场合的就地指示表应为防振型。

- 所有模拟量接口信号应是4~20mA（热电偶及热电阻除外），所有至DCS及电气控制回路的接点输出应为双刀双掷（DPDT）无源接点类型，接点容量（安培数）应至少满足如下要求：

|  | 230V AC | 115VDC | 230VDC |
| --- | --- | --- | --- |
| 接点闭合（感性回路） | 5A | 10A | 5A |
| 连续带电 | 5A | 5A | 5A |
| 接点分断 | 2.5A | 2A | 0.5A |

- 对于随汽机供应的执行机构，应由投标人提供阀门力矩值、连接方式及其接线图和安装使用说明书。所有控制用调节阀，均应提供电动装置接线图、调节特性曲线及配备有关附件，并提供调节特性参数表和安装使用说明书。

- 投标人应将其提供的仪表及控制设备连到投标人提供的接线盒或现场控制盘上，满足招标人远方控制系统信号及接线要求。

- 投标人应对汽机本体热工保护及控制装置负有配合的责任。无论成套提供，还是招标人订货设备。

- 随汽机提供的所有一次元件，就地设备都应标注其现场坐标位置、接口尺寸、连接方式或插入深度。

- 随汽机提供的所有电磁阀应为进口品牌产品。

- 汽轮机本体温度测点要求留有插座并提供测温元件，随本体配供的其它就地测量仪表（压力表、逻辑开关及液位计等）均应配供安装附件（一次门、二次门及排污门、取样管等）。供招标人使用的压力测点及汽水分析取样测点则要求带一次门及仪表取样管，接口位于一次门后，并带有封头。高温高压系统场合（压力≥6.4MPa或温度≥300℃）的热力系统，所配套的热工仪表一次门、排污门及二次门均为进口仪表阀门，并采用双一次门和双排污门。阀门及取样短管材质与相连的工艺管道管材质一致，阀门和管材应满足工艺参数选择。低温低压场合的一次门材质应采用不锈钢。

- 投标人应提供其供货范围内所有设备的在线性能计算相关资料（方法、公式、曲线等），用于运行指导。性能计算中所需的过程参数原则上从现有测点中获取，如发现测点不够，投标人应向招标人提出，并由投标人负责提供相应的测点安装接口。

- 供货商应以表格形式提供技术资料（包括进度要求）。

- 招标人仅为投标人配供的仪表及控制设备提供220VDC、220VAC、380VAC电源。投标人应提供电源容量资料。

- 随汽机本体配供的仪表及控制设备的接线要求均引至汽机本体接线盒或仪表箱。所有就地仪表的定位、安装方式、支承件、连接件、至本体取压装置的连接导管、仪表阀门、至本体接线盒或仪表箱的连接电缆、导线，均由投标人设计，并随汽机配供。

- 用于效率计算的测点应在相关资料中提出对应的效率计算公式。

- 热工检测

- 随汽机供货的热工一次元件和执行机构的选型应和全厂的选型一致，并经招标人认可。

- 投标人随汽机本体成套提供的所有仪控设备的现场安装标识，应与设计图纸一致。

- 投标人供货范围内的被控设备可控性，检测仪表和控制设备性能应满足全厂自动化投入率100%的要求。

- 就地液位测量，要求采用磁翻板液位计，不得采用玻璃管液位计。就地磁翻板水位计，磁浮子随液位变化线性的传递给翻柱指示器，液面以下显示红色、液面以上显示白色，能清晰的观察液位。远传液位计采用智能液位计，输出4～20mA（两线制24VDC供电）信号，直接进DCS。

- 投标人提供汽轮机主蒸汽流量测量装置及仪表（包括取样短管、仪表阀门、变送器等）以及主蒸汽流量测量的计算书，在安装上设计有足够长的直管段，以满足测量精度的要求。提供的主汽流量计算方法应保证满足控制策略和保护的要求。

- 随汽轮机本体提供的所有远传测温元件，均应采用绝缘K分度双支热电偶（如金属壁温或蒸汽温度）或双支Pt100热电阻（如轴承、推力瓦工作面、非工作面等），其接线要求引至随汽机配供的本体接线盒。接线盒内的端子数应满足用户的需要，应预留电缆的屏蔽端子。Pt100热电阻（三线制）应采用防振技术。测温元件热电阻、热电偶至本体接线盒的电缆由投标人设计供货。对汽缸本体温度的测点，其保护套管延长管长度应大于汽缸保温层厚度，以便在线更换和维护测温元件，并且其安装方式应能在不揭缸的情况更换测温元件。

- 汽轮机金属壁温测量应提供φ6（外径）铠装热电偶，分度号为K分度，长度统一，采用耐油耐高温屏蔽补偿导线引线至投标人提供的本体接线盒，以便于安装维修。汽轮机壁温测点，要求有明显的标志，压接装置应便于安装检修。

- 汽轮机本体温度测点要求留有插座并提供测温元件，汽轮机本体汽水温度测点要求带有插座、保护套管及测温元件，其型式、材质、规范及安装方式应充分满足流速、压力和温度的要求。

- 随汽机本体范围内成套的所有就地指示仪表由投标人提供。

- 投标人应设计和提供机组性能试验所需要的试验取样点，温度测点应提供一次元件安装所需的管座和套管，压力测点应提供至一次阀门，并提供相应的测点布置图及安装详图资料。

- 用于汽轮机保护系统的测点如凝汽器真空、润滑油压、控制油压等，应采用三取二原则设计供货。

- 应设置满足DL/T 834-2003中4.7.10要求的防进水测点。

- 汽轮机及其所供的调节阀、电动门等应选用有成熟的运行经验的产品，保证其可控性和可靠性，以满足热工调节控制的要求。所有电驱装置型式应按招标人要求与工程统一。

- 调节型电动阀执行器采用国产品牌产品，电动驱动装置与伺服装置一体化，控制电源自供，招标人仅提供380VAC电源，执行器信号应满足DCS的要求，具体信号要求由招标人在施工图阶段提供。调节阀执行器配有一体化阀位变送器，接受4～20mADC控制指令并具有4～20mADC的位置反馈。

- 开关型电动阀门的电驱装置应采用性能良好的一体化智能型产品（招标人仅提供380VAC电源），电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备。电动阀门在全开全关位置应配有2开2闭接点输出的行程开关，以及力矩开关、故障信号等状态信号，接点容量不小于220V AC、5A，220V DC、3A或110V DC、1A。

- 对于气动阀应按系统控制要求配供所有附件如定位器、电磁阀、行程开关、二线制位置变送器等, 这些执行机构附件均要求采用进口产品。气动执行机构。每个气动阀应配置空气减压过滤器，定位器采用智能型，具有三断保护功能（断电、断气、断信号），与位置变送器采用一体化结构。电磁阀电源电压为220VAC。招标人供气压力为0.5-0.7MPa。

- 盘、箱、柜技术要求

- 投标人所供控制盘柜的外壳防护等级，室内应为IP52，室外应为IP56（防腐）。盘柜的色标及安装在电子室的盘柜尺寸由招标人最终确认。

- 2盘柜的前后门应有永久牢固的标牌；机柜应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜的钢板厚度至少为2.5mm；材质采用不锈钢304，机柜内的支撑件应有足够的强度，保证不变形。

- 机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。

- 盘柜内应预留充足的空间，使招标人能方便地接线、汇线和布线；所有接线端子柜应合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有15%的富余空间。

## 3.2发电机技术要求

### 3.2.1发电机技术参数

额定功率：　            10MW

最大连续输出功率：（投标人填写）（与汽轮机最大能力工况下出力相匹配；在额定功率因素、额定冷却介质时）

功率因数：             0.80（滞后）

额定转速：             3000 r/min

出线电压：             10.5KV

周波					   50Hz

相数					   3

极数				       2

定子线圈接法				Y型

效率：                  ≥97.5%

起动次数                ≥10000

励磁方式：              无刷励磁

冷却方式：              空气冷却

定子绕组铁芯绝缘等级：  F级

噪音：                  ≤85dB（A）

定子出线端数目：        6个

旋转方向：从汽轮机看发电机为顺时针。

### 3.2.2发电机基本性能要求

| - 序号 | - 性能要求 |  |  |  |  | - 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定子出线引出端头为6个，对地绝缘均按额定电压设计，具有相同的绝缘水平和良好的密封性能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连续可运行小时数 |  |  |  |  | - ≥8000小时 |  |  |
|  | 大修周期 |  |  |  |  | - ≥4年 |  |  |
|  | 小修周期 |  |  |  |  | - ≥1年 |  |  |
|  | 发电机寿命 |  |  |  |  | - ≥30年 |  |  |
|  | 机械上应能承受的起动次数 |  |  |  |  | - ≥3000次 |  |  |
|  | 发电机定、转子各部分温度和温升的极限 |  |  |  |  | - 定子绕组85K - 定子铁心80K - 转子绕组90K |  |  |
|  | 轴承回油温度 |  |  |  |  | - ≤65℃ |  |  |
|  | 轴瓦最高温度 |  |  |  |  | - ≤95℃ |  |  |
|  | 发电机在额定功率因数下，电压变化范围为±5％，频率变化范围为±2％时，能连续输出额定功率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定转速下运行时，轴承座在三个坐标方向允许振动值（垂直、水平和轴向） |  |  |  |  | ≤0.03mm |  |  |
|  | 电机定子外壳、端盖和线圈端部及引线的自振频率避开基频和倍频，发电机转子临界转速偏离额定转速 |  |  |  |  | ≥±11% |  |  |
|  | 通过临界转速时，轴承座的振动值 |  |  |  |  | ≤0.15mm |  |  |
|  | 定子绕组三相直流电阻值在冷态下，任何两相的阻值差，排除由于引线长度不同引起的误差后，不超过其最小值的1.0% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当一个空气冷却器因故障部分停用时，可保证发电机2/3额定负荷连续运行，而发电机温升不超过允许温升值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机定子绕组在空载及额定电压下，其线电压波形正弦性畸变率 |  |  |  |  | ≤5% |  |  |
|  | 发电机电话谐波因数 |  |  |  |  | ≤1.5% |  |  |
|  | 采取有效的技术措施，防止产生有害的轴电流和轴电压 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转子轴良好接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机进行额定转速120％的超速试验，在冷态下历时2分钟而不产生变形。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机定子绕组在干燥后接近工作温度时，用2500伏兆欧表测量，其对地及相间的绝缘电阻值不小于10兆欧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转子绕组冷态时，用500伏兆欧表测量，其对地的绝缘电阻值不小于1兆欧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机各部分结构强度在设计时考虑能承受在额定负荷和1.05倍额定电压下运行时，所发生的任何形式的突然短路事故而不发生有害变形。 | 定子绕组能承受下列短时过电流运行时不发生有害变形。 | 过电流时间（分） | 2 | 5 | 15 | 30 | 60 |
|  |  |  | 额定定子电流（%） | 150 | 125 | 115 | 112 | 110 |
|  |  | 转子绕组具有下列短时过电压能力 | 过电压时间（秒） | 10 | 30 | 60 | 120 |  |
|  |  |  | 额定励磁电压（%） | 208 | 146 | 125 | 112 |  |
|  | 发电机具有失磁异步运行的能力。当励磁系统故障后，在电网条件允许时发电机能带50％额定有功功率稳态异步运行15~30分钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进相运行能力。进相功率因数（超前）0.95时，发电机不低于30分钟连续运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本发电机适于调峰运行。可随汽轮机作多次启停，不产生有害变形。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3励磁系统主要性能要求

| - 序号 | - 性能要求 |  |  |  | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 励磁系统采用无刷励磁系统，系统的工作须是连续的、自动的且没有死区。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统满足发电、进相、同期等运行方式的要求。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统保证发电机额定工况时，励磁电压、励磁电流超过额定10%时能长期连续运行。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统电压响应时间： |  |  |  |  |
|  | 从最大电压输出转到最小电压输出时间 |  |  |  | ＜0.1s |
|  | 励磁系统在2倍额定励磁电流下的允许时间 |  |  |  | ≥20s |
|  | 当发电机机端正序电压为额定值的80%时，励磁顶值电压不小于发电机额定励磁电压的2倍。 |  |  |  |  |
|  | 在发电机空载运行情况下，频率值每变化1%，自动励磁调节系统保证发电机电压的变化 |  |  |  | 额定值的±0.25%之内。 |
|  | 在厂用电电源电压及频率偏差范围内，励磁系统保证发电机在额定工况下长期连续运行： |  | 交流380/220V系统 | 电压偏差范围 | 额定值的±15% |
|  |  |  |  | 频率偏差 | -3～+2Hz |
|  |  |  | 直流220V系统 | 电压偏差 | 额定值的-20%～+20% |
|  | 励磁调节器应为微机型，采样信号取自发电机的机端三相。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统在机端电压频率为45～55Hz范围内，保证维持正确工作，并保证强励和快速减励能正确动作。 |  |  |  |  |
|  | 发电机正常停机采用逆变灭磁，事故停机采用灭磁开关灭磁。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统设置独立的自诊断和自恢复功能及相应的显示信号。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统的年强迫退出比 |  |  |  | ≤0.1% |
|  | 励磁系统预留到综合自动化系统通讯接口，通讯协议开放，励磁系统的运行参数可以以通讯方式送到综合自动化系统，并可以接受综合自动化系统的遥控命令。通讯方式：RS232/RS485/CAN-BUS；通讯协议：MODBUS。 |  |  |  |  |
|  | 微机自动励磁调节装置具有自动、手动工作方式，且能任意设置，随时切换。 |  |  |  |  |
|  | 微机自动励磁调节装置具有远方和就地操作的功能，同时具备恒机端电压、恒励磁电流、恒功率因数、恒无功等多种调节方式； |  |  |  |  |
|  | 微机自动励磁调节装置的增减磁速度可设置为0.3％～2.5%额定机端电压值，方便接受自动准同期装置增减磁命令。 |  |  |  |  |
|  | 自动励磁调节装置应具有完备的指示表计和信号回路并设有与上位机控制系统通讯的接口，具有故障录波和事故追忆功能，在线运行监测和诊断功能； |  |  |  |  |
|  | 微机励磁调节器设有操作显示面板供人机对话用。人机界面采用液晶显示、汉化菜单，所有计算机采集到的模拟量值均以有名值显示在液晶显示器上，便于运行人员的监视。另外开关量输入的实时状态显示，开关量强制输出，控制和保护参数设定，故障录波数据的提取等功能均可在此人机对话窗口上实现。 |  |  |  |  |
|  | 微机励磁调节器设有操作显示面板供人机对话用。人机界面采用液晶显示。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统具有很好的抗干扰能力，抗干扰等级达到4级标准。 |  |  |  |  |
|  | 励磁系统装设电力系统稳定器（PSS-2a），有效频率 |  |  |  | 0.1Hz-2.5Hz |
|  | 励磁系统能输出不少于2路4~20mA的励磁电流、励磁电压标准信号，供发电机微机保护系统使用。 |  |  |  |  |
|  | 限制和保护 | 欠励限制 |  |  |  |
|  |  | 过励限制 |  |  |  |
|  |  | 整流桥故障 |  |  |  |
|  |  | 通讯失败 |  |  |  |
|  |  | 脉冲丢失 |  |  |  |
|  |  | V/Hz 保护 |  |  |  |
|  |  | PT断线保护 |  |  |  |

### 3.2.4 发电机本体仪表及控制技术要求

3.2.4.1 总则

3.2.4.1.1 随发电机本体成套供应及安装的检测仪表和执行设备，应选用技术先进、质量可靠的设备和元件，以满足机组安全、经济运行和启动要求。设计汽轮发电机设备及其系统时，应同时考虑各种工况下的安全及合理的运行操作方式、参数测点布置及控制和保护的要求，并成套供应必要的检测控制设备。

3.2.4.1.2 投标人应提供足够的资料（含电子版）以说明对发电机的控制、联锁、保护等方面的技术条件和数据。随发电机本体成套供应及安装的检测仪表和执行设备运行、以及配套的控制装置、应满足机机组运行、热工自动化的功能及接口技术要求等。并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

3.2.4.1.3 随本体供应的主要检测元件、仪表及控制设备选用知名品牌设备。用于保护及联锁的测量元件采用进口品牌逻辑开关，其产品型式应按招标人要求与工程统一。在没有国家通用产品可选用的情况下，投标人成套供应经实践证明质量可靠、性能符合工艺要求的产品。选用的仪表不含水银等有毒物质。不得选用国家宣布淘汰的产品。各种仪表控制设备应按安装地点的不同，分别满足防爆、防火、防水、防腐、防尘的有关要求并符合DL/T 5182中的有关规定。

3.2.4.1.4 投标人配供的检测、控制、保护系统的监视、报警及操作均应能通过DCS （由其他人供货） 操作员站的LCD/KB 实现，投标人应对这些监视、报警及操作的全部内容、功能及操作界面等提出具体要求，并配合DCS承包商完成有关接口的设计、调试等工作。

3.2.4.1.5 投标人必须提供详细的发电机本体及其油、水系统的运行参数正常值，包括发电机及其配供设备运行参数的报警值及保护动作值。

3.2.4.1.6 投标人应成套供应满足机组启停与运行中安全监视和经济运行所必须的，安装在本体及辅助系统范围内的全部仪表、取样部件、检测元件（包括传感器）、安全保护装置、调节阀门、以及与检测元件或传感器相连的特殊仪表等，并提供仪表的技术规格、协议、数量、产地、接口等详细仪表资料（含电子版）。投标人提供的发电机及其配供设备应设计为能满足机组自启停运行方式要求，并应提供实现此功能必需的所有相关资料，其中至少包括：机组自启停控制逻辑图，发电机启停、运行操作说明等。此外，投标人应配合锅炉、汽机、DCS供货商及招标人共同完成机组的自启停功能设计。

3.2.4.1.7 投标人供货范围内的被控设备可控性、检测仪表和控制设备性能应满足全厂自动化投入率100％的要求。

3.2.4.1.8 发电机定子铁芯和绕组测温元件，应选用符合国家标准的产品。测量铁芯和绕组温度的测点数量应符合实际需要，测点布置和数量必须满足发电机进相试验时对发电机端部元件（绕组、铜屏蔽、压指、压圈等）的测温需要。为防止测温元件损坏，应装设备用点，但应在图纸中注明。所有测温元件均应接至本体接线盒。在接线盒内采用菲尼克斯组合式弹簧端子（含桥接件），并方便电气交直流耐压试验时进行各温度测点短接。

发电机、轴承等测温元件一览表如下（下述所有测点均进入DCS系统进行监测，投标人必须将其引线接入由投标人所提供的专用接线盒的端子上），请投标人填写点数：

| 项 目 | 点数 | 测量部位 | 测量元件方法（元件类型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 定子绕组 |  | 绕组层间 | 铂热电阻Pt100 |
| 定子铁心 |  | 铁心、端部 | 铂热电阻Pt100 |
| 热风（TKJ） |  | 空冷气入口 | 铂热电阻Pt100 |
| 冷风（TKJ） |  | 空冷气出口 | 铂热电阻Pt100 |
| 瓦温 |  | 发电机轴瓦 | 铂热电阻Pt100 |
| 冷却器进出水温度 |  | 进出水口 | 铂热电阻Pt100 |

注：①上述各热电阻均采用三线制双支Pt100，绝缘式。

3.2.4.1.9 投标人对其所供热控仪表设备（组件）包括每一只压力表、测温组件、仪表、阀门均注明仪表编号（设备编码标识），并详细注明其用途、型号、协议、安装地点及制造厂家。投标人将详细清单交招标人确认。设备的现场安装标识与设计图纸一致。

3.2.4.1.10 随设备所供的就地仪表和监测组件保证符合国际标准，且规格齐全，检测组件的选择符合监测控制系统的要求。

3.2.4.1.11 所用水位、压力取样点等布置在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规定。

3.2.4.1.12 随发电机供货的热控设备的型号、协议应由招标人确认。

3.2.4.1.13 所有输出给DCS、主控室的报警、保护、联锁接点均为独立的无源接点，容量为220VAC，3A，220VDC，1A。

3.2.4.1.14 本工程不采用基地式调节（自力式除外），自动调节在DCS 中完成。

3.2.4.1.15 随发电机本体配供的仪表及控制设备的接线要求均引至发电机本体接线盒或仪表箱。所有就地仪表的定位、安装方式、支承件、连接件、至本体取压装置的连接导管、仪表阀门、至本体接线盒或仪表箱的连接电缆、导线，均由投标人设计，并随发电机配供。即投标人和招标人仪控部分接口均在这些箱、盒的端子排上。

3.2.4.1.16 投标人应提供发电机冷却水流量测量孔板的选型导则、计算公式和计算过程的书面记录。

3.2.4.2 热工检测

3.2.4.2.1 所有的变送器为二线制智能变送器（分析仪表，导电度表除外），精度至少达到0.1级，提供的外部负载至少为600Ω。外壳防护等达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。变送器型式应按招标人要求进行配供。所有不使用的连接口将予以封堵。

3.2.4.2.2 所有过程逻辑开关的重复性不大于满量程的1.5%，。提供的接点输出为DPDT（双刀双掷）型。

3.2.4.2.3 热电偶均采用双支绝缘K分度，热电阻均采用双支绝缘PT100（三线制）。热电偶的精度满足以下要求：

- 热电偶精度：I级±0.4%；

- 热电阻精度：A级0.15±0.2%；

- 热响应时间应能满足τ0.5∠30S；

- 热电阻的接线方式为三线制；

- 防护等级不低于IP65，并应具有良好的抗盐雾性能；

3.2.4.2.4 就地指示仪表的精度至少为1.5级，表盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外）。通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处1/2~2/3（稳定）或≤1/2（波动）量程位置。就地温度计采用万向型抽芯式双金属温度计，不采用水银温度计。安装在振动场合的仪表选择防振型仪表。

3.2.4.2.5 发电机油系统中配供的所有带电气接点的就地仪表设备采用相应防爆等级的防爆型产品。汽轮机轴瓦回油温度测点采用双支绝缘PT100（三线制）。

3.2.4.2.6 所有模拟量接口信号为4～20mA（热电偶及热电阻除外），所有至DCS及电气控制回路的接点输出至少为2对SPDT无源接点，接点容量（安培数）满足如下要求：

230V AC	    115VDC                 230VDC

I – 接点闭合（感性回路）： 5A	   10A	  5A

II- 连续带电：            5A	   5A    5A

III-接点分断：	           2.5A  2A    0.5A

所有模拟量信号经二次仪表转换后的SPDT无源接点不得用于机组保护回路，如需保护的，应另设相应的模拟量信号至DCS系统进行保护。

3.2.4.2.7 投标人配供的执行机构，由投标人提供阀门力矩值、连接方式及其它技术说明等图纸。

3.2.4.2.8 投标人所供控制盘柜的外壳防护等级为IP54，盘柜的外形尺寸按下列表格选择、色标为GY09 冰灰色。

| 类别 | 高度（mm） | 宽度（mm） | 深度（mm） | 开门方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂式控制箱 | 600 | 400 | 350 | 左单开门 |
|  | 800 | 600 | 450 | 左单开门 |
| 立式控制箱 | 1200 | 800 | 600 | 左单开门 |
|  | 1600 | 800 | 600 | 左单开门 |
| 控制柜 | 2200 | 800 | 600 | 前后左单开门 |
| 柜式控制盘 | 2200 | 900 | 900 | 左单开门 |

控制箱、控制盘、控制柜门锁锁芯均采用8mm三角锁芯。其中立式控制箱或挂式控制箱门锁不少于1个，控制柜及柜式控制盘门锁不少于2个。

其它规格仪表盘、柜、箱均应经招标人在一联会讨论并确定。

3.2.4.2.9 盘柜的前后门有永久牢固的标牌；机柜具有足够的强度能经受住搬运（钢板厚度不低于2mm）、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜内的支撑件具有足够的强度，保证不变形。

3.2.4.2.10 发电机本体、水、油监控系统的仪表由投标人设计安装在表盘上成套供货，与DCS的接口在就地仪表盘（投标人提供）的端子排上。机柜内的端子排布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。

3.2.4.2.11 盘柜内预留充足的空间，使招标人能方便地接线、汇线和布线；所有接线端子柜合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有15%的扩展空间。接线端子应选用国外进口品牌产品。

3.2.4.2.12 随发电机供货的阀门、档板等具有足够的调节范围和可控性，并具有成熟运行经验，以满足热工控制系统的要求。所有电驱装置型式应按招标人要求与工程统一。

- 调节阀均采用国产品牌电动执行器，电动驱动装置与伺服装置一体化，控制电源自供，招标人仅提供380VAC电源，执行器信号应满足DCS的要求，调节型电动阀能接受4～20mADC控制指令并具有4～20mADC的位置反馈。

- 电动阀门的电驱装置应采用性能良好的一体化智能型产品，原装进口品牌阀门配原装国产品牌阀门驱动装置，国产阀门配引进技术生产的阀门驱动装置。各阀门驱动装置均应配置过力矩闭锁开关和全开全关位置行程开关，行程开关应为开、关方向各有二对独立的常开、常闭接点输出供用户使用。接点容量230V AC、5A，220V DC、3A或110V DC、1A。

- 对于气动阀应按系统控制要求配供所有附件如定位器、电磁阀、行程开关、二线制（4~20mA）位置变送器等,气动执行机构具有三断保护功能（断电、断气、断信号）。每个气动阀还应配置空气减压过滤器，气源二通阀及连接用气源管。电磁阀采用进口品牌产品，最终选型由招标人确认。电源电压为220VAC。招标人供气压力为0.5-0.8Mpa。

3.2.4.2.13 就地液位测量，要求采用磁翻板液位计，不得采用玻璃管液位计，最终选型由招标人确认。

3.2.4.2.14 所有气（汽）、水、油系统的温度元件及就地温度表感温元件都必须加装温度保护套管，以便在系统运行时更换故障的一次元件。

3.2.4.2.15发电机氢气（如有），密封油系统中配供的所有仪表和控制设备应满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058 -2014）的要求，对防爆区域内的仪表和控制设备，应采用隔爆型。

3.2.4.3 随发电机成套提供下列设备：

（1）发电机本体、油、水监控系统的就地仪表、仪表盘，及就地控制盘。发电机本体、油、水系统控制由投标人负责设计及供货，发电机本体、油、水系统的控制逻辑在DCS内实现，投标人负责提供发电机本体、油、水系统的运行说明、逻辑框图，参与DCS设计联络会，并配合现场调试工作。

投标人应专题提供发电机本体、油、水系统仪表和控制系统图、控制逻辑要求。仪表及系统技术规格、型号、厂家、产地等，供招标人确认并确定。

（2）发电机定子铁芯和绕组测温元件，选用符合国家标准的产品。为防止测温元件损坏，应有备用点。所有测温元件均接至本体接线盒。

（3）定子冷却水系统的测点信号有冷却水的 pH值监测。

（4）发电机轴承上应备有符合精度要求的振动传感器的位置，以便装设大轴振动监测仪表。大轴振动测量元件由汽轮机投标方提供，发电机必须与汽机厂配合安装接口。

（5）在发电机空气冷却器入口和出口均设置测温点，采用热电阻测温，在空气冷却器冷却水进口和出口各设置测温点，采用双支铠装热电阻，三线制，分度号为Pt100。所有一次元件引出线均接至本体侧面的接线盒，以便安装、维修。

3.2.4.3.1 投标人应向招标人提供随主机配供设备的安装方法及要求。

3.2.4.3.2 投标人所提供的发电机内部的埋管数量，应满足测温元件电缆穿管数量的要求。

3.2.4.3.3 所用水位、压力取样点等要求布置在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并配供安装附件（仪表管路、管接头、一次门、二次门及排污门等），且符合有关规定。所有投标人提供的仪表阀门和导管的材质为不锈钢。

3.2.4.4 仪控设备选型原则

为尽可能达到全厂仪控设备的统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，设备选型拟做以下规定。设备选型以最高价计入总价，最终由招标人确认并确定。

1）投标人配供的就地压力表均采用不锈钢压力表，就地测温元件采用不锈钢双金属温度计（可抽芯，万向型），精度等级为1.5，表头大小为ф100 mm。所有仪表采用国家法定计量单位。投标人提供的热电偶、热电阻等温度检测元件，就地温度计、就地压力表等采用国产优质产品，按至少三家产品报价。2）投标人提供的压力、液位等变送器，压力开关、差压开关、温度开关、流量开关、液位开关等过程逻辑开关，过程分析仪表等设备，应采用进口品牌产品。变送器应选用带数显、HART协议的二线制智能型。

3）投标人提供的电动执行机构应采用国产优质品牌最新智能一体化产品。气动执行机构也采用国产优质品牌产品，并配套提供相应智能定位器。

4）热控就地仪表设备的防护等级都应不低于IP65标准。

5）其余未提到的仪表由投标人按三家产品推荐，并提供清单，清单上应写明数量、制造商、型号和用途。

3.2.4.5 招标人提供的控制电源为交流 380V/220 V及直流220 V。电动执行器电源为三相四线制AC380V，电磁阀电源均采用电压等级为AC220V，易燃易爆区的电磁阀满足防爆、防火的有关要求。

## 3.3设备品牌要求

本项目主要材料（设备）备选品牌（详见主要材料设备备选品牌明细表），投标人应在备选品牌内进行采购。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝 使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

| 主要材料设备备选品牌明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 品牌要求 | 备注 |
| 汽轮发电机组 | 满足技术规范书要求 | 杭州汽轮机厂 长江动力集团 东方汽轮机厂 上海汽轮机厂 |  |
| ETS | 满足技术规范书要求 | 和利时 南京科远、浙大中控 |  |
| TSI | 满足技术规范书要求 | 和利时 南京科远 浙大中控 |  |
| DCS、DEH | 满足技术规范书要求 | 和利时 南京科远 浙大中控 上海新华 |  |
| 压力、差压变送器 | 满足技术规范书要求 | 罗斯蒙特 西门子 横河 ABB 霍尼韦尔 |  |
| 热电偶、热电阻 | 满足技术规范书要求 | 川仪 天康 上仪 余姚市纪源仪表自动化有限公司 |  |
| 国产电动执行器 | 满足技术规范书要求 | 吴忠仪表 温州瑞基 扬州电力设备修造厂上海耐奇 |  |
| 进口电动执行器 | 满足技术规范书要求 | 德国SIPOS7FLASH系列 英国ROTORK IQ 系列 德国奥玛 AUMA 德国EMG 美国CDG |  |
| 压力表、温度计 | 满足技术规范书要求 | 川仪 天康 上仪 |  |
| 国产气动执行器 | 满足技术规范书要求 | 吴忠仪表 无锡工装 川仪 |  |
| 国产控制调节 | 满足技术规范书要求 | 吴忠仪表 无锡工装 川仪 |  |
| PLC | 满足技术规范书要求 | 西门子 ABB 施耐德 罗克韦尔 |  |

# 第4章 供货范围

## 4.1一般要求

4.1.1接口原则

（1）由投标人供应的系统和设备，如与不属于投标人供应范围的系统和设备连接，则由招标人负责连接到投标人的系统和设备，投标人必须积极主动配合。

（2）由投标人供应的系统和设备，应配套供应与其正确运行密切有关的检测和控制仪表。若检测和控制仪表的接口设在投标人侧有困难时，在征得招标人的同意后，可装于招标人侧。

（3）投标人提供的设备及管道接口应与招标人管道的材质和口径相同。若不相同，投标人应提供过渡段，并应在工厂与投标人提供的设备及管道进行焊接和热处理。

（4）由投标人供应的设备与不属于投标人供货范围内的系统连接时，则分界以投标人设备接口为界面（包括阀门配对法兰），投标人应负责该接口的可靠性和正确性。

4.1.2投标人的供货范围应保证所供设备满足合同工厂安全、可靠、经济运行的要求，应尽量选用标准件。

4.1.3投标人应提供详细供货清单、热工仪表清单、外购材料清单、进口材料清单。清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

4.1.4投标人应提供随机备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

4.1.5投标人提供所有安装和检修的专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

## 4.2汽轮机部分

### 4.2.1 设计范围

（1）以主汽阀入口为界，主汽阀入口的下游（包括主汽阀）均属投标人设计和供货范围。如自动主汽门不和汽缸直接相连,设计和供货范围还应包括：自动主汽门与汽缸之间的管道和全部附件；汽机本体的疏放水管道接口为系统最后一个阀门出口处。主汽阀及调节汽阀的安装固定方式由投标人设计，并提供支吊架等安装固定装置（如有）。

（2）汽轮发电机组润滑油系统由投标人提供系统图设计，招标人进行施工图纸设计、投标人配合。投标人根据系统图和施工图纸提供汽轮发电机组润滑油系统（含汽轮机和发电机）中所有的设备、管道、管件、阀门、附件、法兰垫片和仪表等。投标人在润滑油系统设计中应与发电机制造商充分配合，统筹考虑发电机润滑油系统用油。冷油器的冷却水滤水器由投标人设计和供货。管道支吊架由招标人负责设计和供货，冷油器的冷却水管道由招标人设计和供货。

（3）汽轮机轴封系统由投标人提供系统图，招标人委托设计院进行施工图纸设计、投标人配合，投标人根据系统图和施工图纸成套供应系统中的均压箱、轴封压力调节阀、管道、管件、阀门及附件等所有设备及材料。轴封蒸汽采用主蒸汽减温减压，相应配供的减温减压装置及减温水系统阀门等附件均为投标人设计及供货范围。管道支吊架由招标人负责设计和供货。

（4）汽轮机组本体疏水系统包括本体疏水扩容器、管道、疏水阀、阀门及附件和仪表等，由投标人设计和供货。

（5）汽轮机抽汽系统由投标人设计,气动抽汽逆止阀、进出口配套反法兰及其控制装置由投标人设计和供货。

（6）凝汽器、主蒸汽旁路二级减温减压装置为投标人设计和供货范围。

（7）提供真空破坏阀为投标人供货范围 ，投标人提供水环真空泵的选型参数等。

（8）凝结水系统以汽封加热器和低压加热器本体出口外侧法兰为界；其中汽封加热器、低压加热器等由投标人设计和供货，含设备上的反法兰、螺栓、螺母、垫片及法兰垫片，不含外部管道。凝结水系统由招标人设计，凝结水泵由投标人设计和供货。

（9）汽轮机本体范围的保温（包含汽机厂供辅机）由投标人设计。投标人提供设计图纸、安装说明文件，并随设备提供保温钩钉等附件。其余保温材料由招标人供货。

（10）数字电液调节系统（DEH），包括电子部分、控制油系统及就地设备。控制油系统包括控制油泵及管道、液压调节系统内的部套及连接管道、油动机、储能装置、控制油冷却器及相应阀门管道等。

（11）汽轮机监测仪表（TSI） 由投标人负责设计、供货，且提供TSI探头的安装支架及取样位置，并预留安装孔（槽）。

（13）汽轮机本体热工仪表设备（包括压力、真空、温度元件、温度表计、液位表、进口逻辑开关及转速表）由投标人负责设计和供货。

（14）汽轮机盘车及控制装置由投标人负责设计和供货。

（15）招标人委托设计院在完成汽轮发电机桩基图及基础施工详图后，提交投标人确认，投标人核对有关尺寸后予以确认，并在图纸上签字。

（16）汽轮发电机组的所有外配辅机均由投标人列出清单，并提供所配参数及型号、荷载、电机功率。

### 4.2.2供货范围

汽轮机部分所包括但不限于以下内容：

4.2.2.1汽轮机本体:

从自动主汽门进汽法兰（包括配对法兰、连接螺栓、垫片）起至汽轮机排汽法兰止（包括盘车装置等部件）：

（1）基础台板、垫铁、垫板、地脚螺栓和螺母；

（2）各轴承座及各轴承组件（包括测温元件）；

（3）汽缸组件；

（4）转子组件及叶片；

（5）隔板及隔板套组件；

（6）喷嘴组；

（7）汽封组件；

（8）油挡组件；

（9）联轴器、垫片及连接螺栓、罩壳；

（10）盘车设备（包括控制箱、控制箱与就地设备之间电缆）；

（11）滑销系统；

（12）主汽阀、调速汽阀、主汽阀到汽缸的导汽管（如有）、各级抽汽逆止阀、抽汽及连通管上的控制阀及其控制系统中的设备、主汽门操纵座及汽门支架、汽门永久性和临时性滤网各2套。

（13）汽轮机化妆板（罩壳）；

（14）全部固定保温钩用部件；

（15）减速机：要求减速机效率高于98%及以上。减速机采用国内知名品牌，品牌最终由买方确定，投标人承诺不发生费用变更。

4.2.2.2汽轮机调节设备

汽轮机调节设备应包含但不限于以下设备，并应根据随汽机提供的仪表和控制设备的具体要求进行详细说明：

（1）调节控制器（包括电控油箱、电液伺服阀、阀位控制器、阀位传感器、预制电缆、操作面板）；

（2）油动机；

（3）危急遮断器、危急遮断阀、磁力遮断阀（如有）；

（4）转速测量装置。

4.2.2.3汽轮机辅机设备

（1）润滑油系统和控制油系统

1）主油箱及其附件；主油箱含磁棒装置、电加热装置。

2）2台100％交流润滑油泵、1台直流事故油泵（提供直流油泵就地动力控制箱）、蓄能器（如有）及附属阀门、管路等；

3）双联滤油器；

4）润滑油压调节阀；

5）冷油器及其附属阀门、滤水器；

6）排油烟风机及分离装置、就地控制箱、安装用螺栓、螺母、垫片等；

7）事故放油阀（两个串联安装,材质为不锈钢）；

8）油系统全部管道、管件、弯头、阀门、法兰、垫片、油流窥视窗、轴瓦进油活动滤网和就地油温表、油压表等附件（包括发电机范围油管路）；

9）三套远传油箱液位计（4～20mA模拟量液位计，智能型电容式液位计）（包含连接管道和一次门、排污门）；

10）控制油系统油泵、阀门、管道、油压表等附件；

11）顶轴油系统及附属阀门、管道、管件（不低于TP304不锈钢）；（如有顶轴油系统）

（2）单独设置的控制油系统（如主油系统与控制油系统分开设置）：

1） 高压控制油集装装置（包括油泵、控制油不锈钢油箱、远传液位计、加热器、精过滤器等）。

2） 高压控制油管道（不低于TP304不锈钢）和液压调节系统内的部套及连接管道、阀门，蝶阀的伺服机构。

3） 高压油动机。

4） 储能器。

5）控制油:应满足系统冲洗及正常使用所需的用量，并考虑一定的裕量（总量为250％，包括正常用量和150％的备用量）。正常用量是指系统正常工作时控制油所需量。控制油若使用透平油，按润滑油要求选用。

6）控制油2×100％冷油器及相应阀门管道，电控柜一套。

7）固定管道用的专用管架。

（3）轴封系统

1）轴封蒸汽减温减压器及附属阀门、管路及附件；

2）轴封压力调节阀、均压箱及附属阀门、管路及附件；

3）轴封排气风机（含安装支架、螺栓、螺母、垫片等）、进出口阀门及附件；

4）各轴封漏汽及各门杆漏汽去轴封冷却器的管道、阀门及其管道疏水系统,水封装置（如有）；

5）入口滤网；

6）轴封冷却器整套设备；

7）系统安全阀和泄压阀；

8）测量所用的仪表、传感器、开关等装置；

9）轴封系统管道、管件、阀门及附件。

（4）本体疏水系统

包括本体疏水系统的阀门及附件（含节流孔板），疏水扩容器（低压疏水扩容器，即本体疏水扩容器）及其附件。

（5）凝汽器及其附属设备

1）凝汽器本体（含内置二级减温减压器）

2）低压缸排汽口与凝汽器之间的排汽接管（包括法兰、垫片、螺栓等安装附件）；

3）弹簧支座及安装座架；（投标人采取适当的措施，以补偿凝汽器的热胀冷缩。投标人应以专题形式说明凝汽器排汽颈部和汽轮机汽缸排汽口的连接方式。凝汽器的若安装采用弹性支撑，应合理布置支撑点。在凝汽器空载和运行中以及充水试验时应避免荷载的超量，引起凝汽器的过度变形。刚性连接弹性支撑和弹性连接刚性支撑两种由投标人详细论证，并提供专题论证报告）。

4）热井出口稳流装置；

5）设备安装用地脚螺栓、螺母、垫片等；

6）低压缸排汽口与凝汽器之间的膨胀节（如有）；

7）一个就地磁翻板液位计，提供3套独立的液位计的测量接口，并提供液位计连接管道、一次门、排污门及相关附件。预留液位开关接口（包含连接管道和一次门）。

8）备用口配堵板及法兰附件，其余管口配反法兰及法兰附件。

9）凝汽器安全阀采用安全膜板，不使用外接安全阀。

10）排汽装置，包括排汽接管、膨胀节（如有）、缩颈（如有）等。

11）排汽缸喷淋减温装置。

12）凝结水泵供货

（6） 凝汽器抽真空系统

电动真空破坏阀由投标人供货，投标人提供水环真空泵选型参数。

（7）低压加热器及附件

1）低压加热器本体；

2）低压加热器的支座及地脚螺栓；

3）低压加热器连接件中的反法兰、螺栓、螺母、接管座等；

4）温度计、压力表（低压加热器的进、出水、进汽）、一个就地磁翻板液位计、3套独立的液位计的测量接口（供应连接管道和一次门、排污门）；预留液位开关接口（包含连接管道和一次门）。

5）汽侧安全阀、正常、水位测量与报警装置、安装固定件、两相流疏水装置等。

4.2.2.4仪表和控制系统

（1） 仪表

1）汽轮机就地仪表盘（柜）；

2）就地仪表（包括压力表、温度计、转速表、液位计等）；

3）就地发讯元件（包括热电阻、压力开关、行程开关等）；

4）供货范围内仪表的取压管线及管件和仪表阀门；

5）现场接线箱（盒）及与就地的连接电缆、电线及附件等；

6）盘车控制柜，保护装置；

7）TSI仪表（包括键相、大轴振动（含轴振、瓦振）、轴向位移、轴偏心度、转速（含零转速）、汽缸胀差、汽缸膨胀等监测仪表，包含发电机轴承振动及转速测量仪表），含探头，延长电缆，前置器，保护盒，二次仪表，电源，独立机架等。

8）阀门气动执行机构、阀门电动执行机构。

9）汽机本体接线盒，本体仪表至接线盒的耐高温连接电缆及附件。

10）所有配供仪表的测量管路及附件，包括取样导管、仪表阀门及管接头等。

（2） DEH控制系统

投标人根据本工程采用的汽轮机发电机的本体资料及有关的说明，进行DEH系统设计，提供符合要求的高性能的DEH产品，其中包括下列内容：

1）DEH系统的全部应用软件，并负责系统的组态和生成；

2）整套液压系统（EH系统）；

3）DEH系统功能范围内的就地仪表、控制设备及接线盒；

4）备品备件、专用工具和消耗性材料；

5）DEH系统资料。

6）DEH操作员站、工程师站各一台。

（3） 汽轮机危机跳闸系统（ETS）

投标人根据本工程采用的汽轮机保护装置的要求和逻辑关系，进行ETS系统设计，提供符合要求的高可靠性的ETS产品，其中包括下列内容：

1） ETS采用DCS硬件实现，独立冗余DPU、卡件

2） ETS系统应包括机柜、继电器、电源、开关等必要的电气设备

3）备品备件、专用工具和消耗性材料

4）ETS系统资料

ETS监控的主要参数应包括，但不限于下列内容：

- 汽轮机超速

- 凝汽器真空低

- 润滑油压低

- 轴向位移大

- 汽轮机轴承振动超过极限

- 轴承金属温度超限

- 油箱油位过低

- 热井水位超高

- 发电机保护动作

- 轴承回油温度高

- 安全油压保护

4.2.2.5 安装和检修专用工具

配1套安装和检修的专用工具，包括但不限于：

1）转子起吊工具（包括钢丝绳）

2）汽缸起吊工具（包括钢丝绳及导向杆）

3）翻转轴瓦的抬轴工具

4）专用配套扳手（含调节部套专用扳手）

5）冲管用主汽门临时堵板及法兰

6）润滑油系统冲洗临时滤网

7）控制油系统冲洗的专用模块

8）汽缸热紧螺栓加热器及测量装置

9）联轴器螺栓铰孔铰刀

10）隔板起吊专用工具

11）专用吊耳1套（与本体部件起吊相关的）

12）移动式高效滤油车1台

4.2.2.6 备品备件

配供的备品备件包括但不限于以下内容：

1）联结汽缸和主汽阀及蒸汽室的螺栓及螺母（在装量15%，不足1个的按1个计）

2）汽封片、汽封圈及弹簧片（在装量15%，不足1个的按1个计）

3）推力轴承、径向轴承各1套

4）防爆膜膜片	2套

5）板式换热器胶条密封件	1套

6）润滑油系统法兰垫片每种规格各2套

7）控制系统滤芯1套

8）调速系统O型圈1套

9）DEH/ETS控制卡（含控制器），各种不同规格的I/O卡件按在装量的15%提供，不足一块的备一块。

10）不同规格种类继电器，按不同规格在装量的15%提供，不足一个的备一个。

11）TSI的各种探头、前置器、电源插件，按在装量的15%提供，不足1个的备

1个。

12）伺服阀一个，LVDT一个。

13）不同轴承温度测量元件，按不同规格在装量的15%提供，不足一个的备一个。

4.2.2.7 投标人应负责设备的完整性并提供详细的供货清单（见附表2）。

## 4.3发电机部分

### 4.3.1 设计范围

（1）投标人供货范围内的发电机组的底座、地脚螺栓、垫铁、调整垫片等由投标人设计和供货。

（2）投标人供货范围内的绝缘套管、绝缘垫片或垫圈、绝缘板等由投标人设计和供货。

（3）投标人供货范围内的系统和设备或部件之间的连接管道和阀门、配对阀门等均由投标人设计和供货。

（4）投标人供应的设备与不属于投标人供货范围内的系统连接时，则分界以投标人设备接口为界面。

### 4.3.2供货范围

4.3.2.1 发电机部分设备

发电机自产（包括汽轮机厂家集团内部生产）或外购。

发电机部分的供货范围包括但不限于下列内容：

（1）发电机定子（包括定子、端盖、底板及其固定螺钉、定位销、调整垫片等）。

（2）发电机转子。

（3）发电机前后轴承及轴承绝缘元件以及进出油接口处的反法兰。

（4）发电机的底板基础地脚螺栓（包括配合螺母、垫圈）、固定螺钉、垫铁、垫片、定位销等。

（5）空气冷却器（含冷却水进出阀门和进出水接口处的反法兰）、空气过滤器、滤水器（含空冷器安装附件）。

（6）励磁系统装置（含励磁柜、交流无刷励磁机、干式励磁变压器、旋转整流盘控制柜等）。

（7）埋于定子内部的铂热电阻测温元件、空气冷却器进、出风口装的电阻测温元件及发电机进、出风测温表计等。每只检温元件均单独引至本体出线盒，检测元件至本体接线盒的连接电缆及附件。

4.3.2.4 投标人应负责设备的完整性并提供详细的供货清单，见附表3。

# 第5章 技术文件及设计联络

## 5.1技术文件交付和要求

### 5.1.1技术文件基本要求

（1）投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文，随同原文一并提交招标人。

（2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。技术资料的交付进度应满足工程进度的要求。

（3）对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

（4）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

（5）投标人提交给招标人的每一批资料均应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。提供的图纸应十分详细，以便招标人工程师确认，并且满足施工、安装的要求。图纸应包括充分的细节，以便对布线、维修可行性、现场连接的方便性和整体布局进行检查。

（6）投标人各阶段提供文件的份数：

配合工程设计技术资料：3份纸版＋2份电子版（1份为可编辑的office 2003、CAD2004文件，另1份为不可编辑的PDF文件）。

随机文件：10份纸版＋2份电子版，（以U盘形式提供，应为可编辑的office 2003、CAD2004文件）。

电子版图纸、资料组织结构清晰、逻辑性强，应根据设备功能等对其进行分类归档，并根据分类提供超链接方式的索引文件。

（7）对配合工程设计和随机的纸版文件的要求：

- 应有相关有资格人员的完整真实的认可签字。

- 配合工程设计技术文件上应有“德化县生活垃圾焚烧发电项目专用”与“供工程设计”章。

- 随机文件上应有“德化县生活垃圾焚烧发电项目专用”与“随机文件”章。

- 修改版资料的修改内容应有明显的标识、修改人员的签名及修改日期，按相应要求的数量提交设计院或业主，纸版文件应按相应要求签字、盖章。

##### 5.1.2 技术资料的提交要求

（1）收到中标通知书后7日内提供基础及荷载分布图、汽轮发电机组总体布置图、汽轮发电机组安装尺寸图（平、剖面图）、开孔图等所有满足机组桩基设计用的电子版资料（可编辑和不可编辑版本各1份），电子版资料与稍后提供的纸版资料的差异不应引起设计院桩基设计图纸的变更。

（2）收到中标通知书后15日内提供满足设计院初步设计要求的电子版图纸。

包括但不限于：汽轮机、发电机设备总图、基础及荷重分布图、安装尺寸图（平、剖面图）；主要设备的垂直及水平载荷、基础图；各辅机设备的外形尺寸图；电控系统布置方案；电站设备布置图；测点布置图；热力系统图；润滑油系统图；随机供应的管道和仪表材料表、自控资料；该工程初步设计和其它设备招标所需的其它资料和数据。

- 收到中标通知书后20日内向招标人提供满足设计院施工图设计要求的最终版全部图纸文件。

请投标人在投标时必须明确说明上述资料的提供进度是否能满足招标人要求，此条承诺将作为评标的重要依据。

##### 5.1.3技术资料

投标人应提供给设计院满足施工图设计所需技术资料，内容包括但不限于以下所列：

### 5.1.3.1汽轮机部分

（1）汽轮机热力系统图（应有明确的各管道的管径），包括PID图及TSI系统图；

（2）汽轮机组总布置图（至少包括纵、横剖面图、俯视总布置图、后汽缸图等）（该图应提供最终CAD格式的电子版）；

（3）大件运输重量及运输尺寸图。

（4）汽轮机（含减速机）、发电机、凝汽器、低压加热器、轴封加热器、水环真空泵组、主油箱、冷油器、在线油净化装置、均压箱、汽机本体疏水扩容器、盘车及控制箱等所有设备外形图及纵剖面图，各地脚螺栓图，满足工厂设计所需的接口；

（5）润滑油系统图，调速、保安油系统图；

（6）轴封系统图、汽机本体疏水系统图；

（7）汽轮机外形接口尺寸图及各管口热膨胀量、各管口（包括自动主汽阀进出口）允许的三向力和三向力矩的限制值；

（8）汽轮机排汽接管图、汽轮机自动主汽门及其支架详图；

（9）汽轮机滤油器详图、三通阀图、油箱远传液位计图、各油泵图、汽轮机材料清单、各滤水器图和疏水器图等；

（10）能满足汽轮机本体设备及辅助设备基础设计需要的基础图、地脚螺栓孔布置图、基础载荷分布图（包括正常运行及发电机短路时机组的动、净荷载及转动力矩）及底板图的土建条件图；汽轮机本体范围内的热工测量埋管图，并标有埋管尺寸。

（11）仪表测点布置图；

（12）应提供所有电动设备（如盘车装置、油泵、风机等）所配带电机的型号及技术参数；

（13）应提供配套电磁阀、电动阀的有关电气参数并提供控制原理图；

（14）设备供应清单、设备安装使用说明书（应至少包括用途、技术规范、主要辅机设备、主要安装数据、工况图、热平衡图、安装、运行、维护等内容），设备操作使用说明书（其中包括DEH操作使用说明书、汽轮机操作使用说明书等，其中工况图应至少包括额定工况图、夏季工况图、能力工况图、零抽工况图、纯凝工况图、最低连续运行工况图、阀门全开工况图）；

（15）凝汽器的循环冷却水管道水阻值，管道的抽管距离，低加、汽封加热器的水阻值等应在相应的图纸中明确；

（16）汽轮机各主要部件材料一览表（包括化学分析物理性能及热处理数据等）。

（17）主要零部件、异型件的详图及相关技术要求；

（18）投标人应提供并网时供电局所需的资料（按额定功率和最大连续功率两种参数提供）：包括但不限于发电机的基本参数，调速系统、励磁系统的传递函数框图和参数，以及电厂调峰能力参数。其中调速系统、励磁系统应由投标人在机组启动调试期间完成实测建模，所提供的模型参数需符合电力系统仿真计算的要求。

### 5.1.3.2 发电机部分

（1）能满足发电机本体设备及辅助设备基础设计需要的基础图、地脚螺栓孔布置图、发电机垫铁布置图、基础载荷分布图及底板图及各设备的土建条件图。

（2）设备供应清单、设备安装使用说明书（应至少包括用途、技术规范、主要辅机设备、主要安装数据、各种特性及容量曲线图、安装、运行、维护等内容），设备操作使用说明书。

（3）发电机安装图、空冷器安装图、发电机测温装置图、电气数据、励磁连接线图等。

（4）发电机及其附属设备主要部件机械设计计算数据（如应力、安全系数）和计算说明：齿根各工况时的应力、安全系数、检验方法。

（5）所有轴或旋转体上套装部件在额定转速和超速时的配合公盈、分离转数、应力、安全系数；

（6）发电机轴径在额定及事故工况下的扭应力及安全系数；发电机机座固有振动频率；发电机铁芯固有振动频率；发电机定子端部线圈固有振动频率及设计最大振幅。

（7）发电机定子隔振弹簧板的弹性系数、隔振系数、应力及安全系数；发电机定子压圈的应力及安全系数；发电机端盖的刚度和变形、应力；发电机轴承结构及全部性能数据。

（8）发电机带励磁系统，与其他厂汽机配合业绩。

（9）发电机定子、转子重量及尺寸，发电机安装图，定子绕组出线图，发电机外形尺寸图，发电机转子拆装图，定子运输尺寸图，转子运输尺寸图，励磁系统外形图（含励磁调节屏、操作屏、功率屏、灭磁屏等），同型机的型式实验报告，发电机出力图，机组疲劳损失报告

## 5.2设计联络

设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标人和投标人，以及各投标人之间的接口问题。设计联络会原则上召开三次（暂定，会议次数由招标人根据工程进度需要最终确定）。召开地点设在招标人或设计院所在地。联络会议由招标人主持，会议时间根据设计进展情况确定，投标人参加设计联络会的人员的所有费用（含交通、食宿）由投标人自行承担。

设计联络会议题：

第一次设计联络会议题：

1）投标人提供初步的整体设计资料，满足招标人初步设计进度和深度的要求。

2）投标人与招标人就设备的基本安装工艺进行讨论。

3）讨论并确定设备基础设计所需的接口与数据。

第二次设计联络会议题：

1）讨论并协调施工图的设计进度和图纸交付进度。

2）讨论并确定大件运输方案。

3）确认工艺系统设计的细节，特别是讨论有关设备的维修和运行条件。

4）双方设计接口的协调确认。

5）投标人提供满足招标人采购DCS设备的技术要求并讨论确认。

第三次设计联络会议题：

1）双方设计接口的进一步协调确认。

2）设备检查、验收和调试的技术讨论。

- 第6章 设备监造及工厂检验、试验

## 6.1概述

本条款用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合技术规范的规定的要求。

投标人应在合同生效后3个月内，向招标人提供与合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合汽轮机与发电机设备技术规范的规定。

## 6.2工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

投标人应采取措施确保设备质量，产品交货前应对汽轮机、发电机各部件和辅机进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。必须进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：（1）所供设备符合有关技术条件和安全规范；（2）安全装置和保护装置动作正确；（3）达到招标人要求的规定值；（4）满足招标人要求的其他特殊条件。（5）压力管道材料试验按 ASITE“锅炉和压力容器规范第篇要求进行，卖方提供全部实验结果的书面证明副本。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

投标人检验的结果应满足招标文件的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

## 6.3设备监造

- 6.3.1招标人对投标人设备的监造

（1）招标人将自行或委托有经验的监造单位对投标人生产的合同设备进行监造。监造工作包括在投标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。招标人在设备监造时所产生的交通、食宿等相关费用由招标人自付。

（2）原材料在加工前应在投标人复检后，由招标人监造代表确认（文件见证）后方可投料。

（3）文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给招标人监造代表。

（4）投标人在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知招标人监造代表。

（5）招标人监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标人应积极配合并提供相关资料的复印件。

（6）合同设备的重要部件和专用部件未经招标人允许，投标人不得擅自调换。

（7）招标人监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

（8）投标人应给招标人监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

（9）投标人在设备出厂前进行整体调试试验时，需提前15天通知招标人参加验收。

（10）监造依据

根据合同和原电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定以及国家有关规定。

（11）监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

R点：投标人提供检验、试验记录和报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录。

招标人接到质量见证通知后,应及时派代表到投标人实施监造工作。如果招标人代表不能按期参加，招标人应书面通知投标人，W点自动转为R点，但H点没有招标人书面通知同意转为R点时，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标人仍未按时到达，则H点自动转为R点。H点投标人应提前15天书面通知招标人，W点投标人应提前10天书面通知招标人，R点应提前7天书面通知招标人。

每次监造内容完成后，需填写设备监造见证表。

- 6.3.2监造内容

监造内容由投标人在投标文件中按照下表列出，在签订技术协议时确定。招标人可对下表中的监造项目增加或对监造方式调整，投标人须接受。

汽轮机本体主要监造项目

| 序号 |  | 监造部套 |  | 监造内容 |  | 监造方式 |  |  |  |  |  | 时间 |  | 单位 |  | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | H |  | W |  | R |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 汽轮机转子 |  | 1.1 材料化学成分 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 材料机械性能试验（包括FATT性能） |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 无损探伤 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4 残余应力测定 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 热处理记录 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6热稳定性试验 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  | 锻造厂质保 |
|  |  |  |  | 1.7内孔无损探伤及粗糙度检查 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8轴颈的表面粗糙度不柱度 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9轴颈、轮缘的径向跳动 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10推力盘端面跳动量 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 汽缸 |  | 2.1 材料化学成分 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2 材料机械性能 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3 磁粉探伤 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4 超声波探伤 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 缺陷处理原始记录、处理工艺、处理后的质保签证 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 热处理记录 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 水压试验 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 水平中分面间隙及螺栓孔对中情况 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9外观及清洁度检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隔板套 |  | 31 材料化学成分 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 2料机械性能 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3无损探伤报告 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4外观及清洁度检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5中分面间隙及螺栓孔对中情况 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 隔板 |  | 4.1 材料化学成分、机械特性 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 通流高度 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 汽道喉部宽度 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 总出口面积 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 新隔板的偏转试验结果 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 隔板焊缝磁粉检验 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7流通面粗糙度 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 允差随机检查（上下部） |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9上下半中分面间隙 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴承及轴承座台板 |  | 5.1 轴承合金的厚度允差，轴承巴氏合金结合层检查 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 轴承合金厚度偏差、推力轴承瓦块间厚度偏差 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 轴承接触面及紧力检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4轴承中分面间隙检验 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5轴承工作表面的直径和接触精度检查 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6轴承座及台板的几何精度和接触精度的检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7轴承座的清洁度检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.8轴承座煤油试验及其压力室及注入管的液压试验 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 汽缸及联轴器用螺栓 |  | 6.1 材料化学成分 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 材料机械性能 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 光谱、硬度检查 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 螺纹精度检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5 热处理记录 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 联轴器 |  | 7.1 材料理化成分 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 材料机械性能 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 超声波探伤 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 两端头跳动允差（飘偏） |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5外圆及止口径向跳动允差 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6螺孔中心距 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7螺孔粗糙度 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.8螺栓孔及其端面垂直度 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 动叶片 |  | 8.1 材料化学成分 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 材料机械性能 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 磁粉探伤 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 静频率测量（叶片工作高度300mm以上） |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 动频率测量（末两级）（新设计） |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6 硬质合金片焊接质量或表面强化部分检查 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.7 热处理后的硬度试验 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8 拉筋、围带焊接部位的外观检验 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9 围带及铆钉头外观检查 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.10 型线部分及叶根加工精度检查 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 静叶 |  | 9.1 材料理化成分 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 材料机械性能 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 焊接试验随机抽查 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4探伤检查结果 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5表面粗糙度 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 喷嘴室 |  | 喷嘴室内部清洁度检查 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 转子的装配 |  | 11.1 叶片装柄称重量记录 |  |  |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2 叶片铆好后，拉筋外观检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3 铆钉铆好后，叶顶端面与围带内侧间隙 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4 围带弧段之间间隙 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.5转子与汽缸、隔板的找中心、校水平 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.6 整机滑销系统的校正与配置 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.7 通流部分的间隙 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.8套装后叶轮轮缘的端面及径向跳动量、转子中部最大弯曲度 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.9 转子串动及推力间隙 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.10套装后联轴器及延伸轴的端面及径向跳动量 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.11 轴瓦球面接触检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.12盘车装置检查，盘车试验 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.13 汽缸中分面间隙测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.14 静平衡结果 |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.15 转子超速试验 |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.16转子高速动平衡试验 |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.17 转子装箱检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.18动平衡记录报告及相位曲线 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.19隔板、隔板套、汽封等下部定位键、导向键间隙 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.20汽封环回弹性、膨胀间隙 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.21轴瓦间隙、瓦盖紧力 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.22联轴器对中检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.23转子扬度 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.24汽缸负荷分配 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.25汽封径向轴向间隙 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.26 总体检查 |  |  |  | ∨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发电机监造、检验和性能验收试验主要项目

| 序号 | 监检部套 | 监造（检验）内容 | 厂内 | 工地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 转轴及槽楔 | 1、原材料质保书 | H | R |
|  |  | 2、机械性能试验 | R | R |
|  |  | 3、转轴探伤 | R | R |
|  |  | 4、应力试验 | R | R |
|  |  | 5、导磁率测定 | R | R |
|  |  | 6、锻件化学成份分析 | R | R |
|  |  | 7、中心孔检查（如有） | R | R |
|  |  | 8、关健部位加工尺寸及精度 | W | R |
| 二 | 护环及中心环 | 1、原材料质保书 | H | R |
|  |  | 2、机械性能试验 | R | R |
|  |  | 3、化学成份分析 | R | R |
|  |  | 4、超声波探伤 | R | R |
|  |  | 5、应力试验 | R | R |
|  |  | 6、加工尺寸及精度 | W | R |
| 三 | 风叶 | 1、原材料质保书 | R | R |
|  |  | 2、超声波探伤 | R | R |
| 四 | 集电环 | 1、原材料质保书 | R | R |
|  |  | 2、机械性能试验 | R | R |
|  |  | 3、化学成份分析 | R | R |
|  |  | 4、探伤报告 | R | R |
|  |  | 5、加工尺寸及精度 | W | R |
| 五 | 转子铜线 | 1、原材料质保书 | R | R |
|  |  | 2、机械性能试验 | R | R |
|  |  | 3、化学成份分析 | R | R |
|  |  | 4、导电率测试 | R | R |
| 六 | 矽钢片 | 1、原材料质保书 | R | R |
|  |  | 2、单耗测试 | R | R |
|  |  | 3、冲片漆膜及毛刺抽查 | W | R |
| 七 | 定子铜线 | 1、原材料质量保证书 | R | R |
|  |  | 2、机械性能试验 | R | R |
|  |  | 3、化学成份分析 | R | R |
|  |  | 4、导电率测试 | R | R |
|  |  | 5、空、实心导线（100%）探伤检验 | R | R |
| 八 | 转子 | 1、槽楔及槽衬检查 | W | R |
|  |  | 2、转子通风孔检查 | W | W |
|  |  | 3、转子绕组下线及焊接检查 | W | R |
|  |  | 4、绕组交流耐压试验 | W | R |
|  |  | 5、绕组冷态直流电阻测定 | W | W |
|  |  | 6、交流阻抗的测定 | W | W |
|  |  | 7、超速试验 | H | W |
|  |  | 8、动平衡时轴及轴承振动值 | H | W |
|  |  | 9、动态波形法测转子匝间绝缘 | H | W |
| 九 | 定子 | 1、线圈尺寸、形状、绝缘检查 | W | R |
|  |  | 2、铁芯尺寸及压紧量检查 | W | R |
|  |  | 3、测温元件埋设情况 | W | R |
|  |  | 4、绕阻冷态直流电阻 | W | W |
|  |  | 5、绕组绝缘介质损失角测定 | W | R |
|  |  | 6、线圈焊接检查 | W | R |
|  |  | 7、铁芯损耗发热试验 | W | R |
|  |  | 8、绕组直流耐压及泄漏电流 | W | W |
|  |  | 9、绕组交流耐压试验 | W | W |
| 十 | 整机 | 1、冷却器水压试验 | W | R |
|  |  | 2、绕组、检温计、轴承的对地绝缘电阻和绕组相互间的绝缘电阻 | W | W |
|  |  | 3、定子出线端耐电压试验 | W | W |
|  |  | 4、噪声试验 | W* | W |
|  |  | 5、轴电压试验 | W* | W |
|  |  | 6、振动试验 | H | W |
|  |  | 7、效率试验 | H | W |
|  |  | 8、电话谐波因数 | W* | R |
|  |  | 9、电压波形畸变率 | W* | R |
|  |  | 10、温升试验 | R | W |
|  |  | 11、轴承出油和轴瓦温度 | W* | W |
|  |  | 12、不平衡负荷能力 | W* | R |
|  |  | 13、定子绕组端部、绝缘盒、引线等手包绝缘电位外移试验 | W | W |
|  |  | 14、电抗和时间常数 | W* | R |
|  |  | 15、水系统检查 | W | W |
|  |  | 16、短时升高电压试验 | W* | W |
|  |  | 17、短时过电流试验 | W* | W |
|  |  | 18、定子绕组端部固有频率、振幅的测定 | W | W |
|  |  | 19、定子铁心、机座频率、振幅的测定 | W | W |
|  |  | 20、空载特性试验 | W* | W |
|  |  | 21、稳态短路特性试验 | W* | W |
|  |  | 22、发电机转子-集电环小轴系高速动平衡试验 | H | W |
| 十一 | 其他 | 1、平衡阀特性试验 | W | W |
|  |  | 2、差压阀特性试验 | W | W |

注： 1、*—同型机文件见证

- 投标人负责在电厂现场做整机效率、温升试验。

- 第7章 包装、运输、储存

## 7.1包装

（1） 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定,并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

（2） 设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

（3） 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、疏水阀等时，投标方应确保这些部件在发运前重新装好。

（4） 所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物；泵的进出口﹑管孔应用盖板封闭。

（5） 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

（6）包装箱内考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

（7）包装件符合运输作业的规定，避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

（8）每个包装件有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装内明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。

（9）设备及其附件采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。

（10）凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

（11）电动机、开关、控制装置、仪表和机械加工过的部件应用聚乙烯薄膜包装，接缝处缝起来，内放经批准采用的干燥剂。

（12）所有管道端头以及进入管道和容器的开孔均应加以保护，防止灰尘、水汽和空气进入。

## 7.2运输

（1）投标人需运输成套产品至工程安装现场。

（2）部件尺寸不得超过国家对非标准外形体的规定，其重量和体积的限值遵守有关运输单位的规定。

（3）对每批设备发出后三日内，投标人用传真或其他方式通知招标人。通知中指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

（4）对于超重、超大件，投标人应在发货前不迟于30天将发货日期通知招标人。

（5）产品包装、运输、储存应符合商务条款中的有关规定。

（6）装运标志

每个装箱标明下列各项：

——货物名称

——发运货号及装运组件顺序号

——发货方及收货方单位名称

——订货合同编号

——毛重及净重

——运输限界尺寸

——重心及起吊位置

——防潮、、防震、放置位置方向的标志

（7）大部件情况：

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m） 长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

说明：

1）投标人应将超宽超限的情况详细予以说明，应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2） 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

## 7.3储存

（1）设备储存符合相应的规定要求。

（2）设备的法兰除锈，并涂刷与外壳相同的防锈油漆。在储存期间用盲板，螺栓将法兰面压紧，以防损坏法兰面。

（3）对于在现场气候条件下储存有特殊要求的设备和材料，投标人应书面清楚的加以说明。

（4）开箱检查

货物到现场后，在储存或直接运输到安装地点之前应由招标人、投标人共同进行开箱检查。如发现货物短缺或因包装不善、运输中捆绑固定不牢和/或防护不当、野蛮装卸等造成货物受潮、受水浸或油浸、受高温或火烧、机械损伤等，均由投标人自费负责补齐、返新或调换，且不得因此影响安装工期。若有影响，投标人应自费解决。

# 第8章 质量保证及技术服务

## 8.1总的要求

（1）本节范围涉及设备制造、设备采购、选择分包商、设计和其他服务。招标人在本合同履行期间，可以自行或委托有资质的单位开展设备监理工作。投标人承诺应提供本合同履行期限内，为设备监理驻厂人员在厂内提供一个独立、固定的办公室，并配备必要办公桌椅和文件柜，一部厂内电话，以及驻厂人员工作餐，此费用已包括了在本合同价格内。

（2）投标人在投标文件中必须详细阐述保证产品质量的措施。

（3）投标人在得到合同一个月内须将质量控制计划（QCP）和检验试验计划（ITP）提供给招标人批准。

（4）投标人有责任将检查和试验资料按规定完整并及时提交给招标人；对重要的检查与试验项目，应邀请招标人派代表参加。并应在试验前的20天通知招标人代表。

（5）如产品质量和性能与标准不符时，招标人有权拒绝验收，投标人应负责修理、更换或赔偿。

## 8.2一般规定

（1）投标人应负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

（2）投标人应有健全的质量保证体系，投标人应该用质量控制计划检查各项目和服务，包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9000系列标准的要求。应随投标书提交一份全面质量保证计划，该计划应包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制。投标人需具有负责质量保证活动的专职人员。

（3）质量保证计划必须明确下列各点：

设备出售者货源的检验和控制；

所采购的设备或材料的技术文件的控制；

材料的控制；

特殊工艺控制；

现场施工监督、指导；

投标人应随供质量保证计划和质量控制手册供招标人审核同意。

开始制造前，投标人应提交制造顺序，介绍要进行的检验和/或试验。招标人代表有权进入制造中检验和/或最终检验和试验。

凡与规定不符之处，都必须记录进行处理。

（4）质量保证/质量控制文件应包括但不限于：

鉴别偏差和偏差认可的文件；

性能试验报告；

电气试验报告；

所有采用的规定和标准要求的其它文件。

（5）投标人应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO9000–GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

（6）投标人需对招标人的运行维护人员提供技术培训。

（7）投标人派出技术负责人、质量负责人等人员到现场协助安装与调试至满负荷试运行72+24小时完毕。

## 8.3质量保证及质保期

（1）质保期为全厂整套启动72+24小时试运行合格后一年。质保期内因制造质量不良而发生损坏或不能按合同要求正常工作时，制造厂应无偿地为用户修理（或更换）相关零件或设备。

（2）汽轮发电机组设备为全新的，要满足技术先进、安全可靠的要求，并具有良好的业绩。应采用优质配件、提供优质产品，确保设备安全连续运行小时数达到8000小时/年。

（3）根据本招标文件，投标人应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对汽轮发电机组各部件和辅助设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合有关规程要求。

（4）必须进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：

- 所供设备符合有关技术条件和安全规范；

- 安全装置和保护装置动作正确；

- 达到招标人要求的规定值；

- 满足招标人要求的其它特殊条件。

（5）如产品质量和性能与标准不符或不满足本招标文件有关要求时，招标人有权拒绝验收，投标人应负责修理、更换或赔偿。

（6）在质量保证期内和在质量保证期满后1年内由于投标人的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了招标人库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则投标人应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过3个月运到招标人指定的目的车站，并通知招标人。

（7）本设备合同执行期间，如果投标人提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于投标人技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，投标人应立即无偿更换和修理。如需更换，投标人应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用。

（8）在设备保质期内及安装调试期间，如由于投标人责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，投标人应尽快无偿修理或更换。质量保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

（9）由于招标人未按投标人所提供的技术资料、图纸、说明书和投标人现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由招标人负责修理、更换，但投标人有义务尽快提供所需更换的部件，对于招标人要求的紧急部件，投标人应安排最快的方式运输，所有费用均由招标人负担。

（10）质保期后，投标人应长期有偿优惠供应备品备件，如招标人有必要请投标人工作人员到现场服务时，投标人工作人员应及时到现场服务。

## 8.4技术服务

（1）投标人应承诺汽轮发电机组在安装和调试、试运行期间，投标人应至少派1-2名现场工代常驻现场，费用由投标人自理。本次招标人要求投标人提交技术服务费用报价，并列明汽轮机、发电机、控制系统等方面的各自费用，此报价包含在投标总价中。招标人在投标人现场服务人员协调或管理、服务质量及态度影响到工程进度时，有权直接对投标人派遣的现场人员进行管理并且将服务费直接下发给服务人员从而提高现场服务质量及效率。

（2）投标人现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标人应派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标人提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标人的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标人有权追加人天数,发生的费用由投标人承担;如果由于招标人的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标人要求追加人天数,发生的费用由招标人承担。

（3）投标人服务人员的一切费用己包含在投标合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

（4）现场服务人员的工作时间应与现场要求的工作时间相同。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

（5）未经招标人同意,投标人不得随意更换现场服务人员。同时,投标人须按照招标人的要求及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

（6）投标人将免费提供以下服务：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 产品的现场开箱清点服务 | 全过程 | 技术员 | 1 | 满足现场需求 |
| 2 | 安装阶段 | 全过程 | 高级工程师或工程师 | 1 | 满足现场需求 |
| 3 | 设备调试和启动试运行期间的服务 | 全过程 | 工程师或高级工程师 | 1-2 | 满足现场需求 |
| 4 | 技术培训 | 10 人日 | 高级工程师 | 1 | 满足现场需求 |

上述内容暂定，投标人可提出不低于上述内容和标准的技术服务内容并经投标人最终确定。

（7）在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标人现场总服务人天数中：

— 由于投标人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人月数；

— 投标人为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

— 因其他投标人原因而增加的现场服务人员。

（8）投标人现场服务人员应具有以下素质：

— 遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度；

— 有较强的责任感和事业心,按时到位；

— 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导；

— 具备解决在基础施工和调试过程中各种技术及质量问题的能力；

— 身体健康,适应现场工作的条件。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学历 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位评价 |  |  |  |  |  |  |  |

（9）投标人现场服务人员的职责

— 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物开箱检验、设备质量问题处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

— 在安装和调试前,投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前,投标人应向招标人提供设备安装和调试的重要工序和进度表,招标人技术人员要对此进行确认,否则投标人不能进行下一道工序。经招标人确认的工序不因此而减轻投标人技术服务人员的任何责任,对安装和调试中出现的任何问题投标人仍要负全部责任；

— 投标人现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理,投标人现场服务人员应出具委托书、提供处理技术方案并承担相应的经济责任；否则投标人不能进行下一道工序。

— 投标人应对其现场服务人员充分授权并对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

— 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

（10）招标人的义务

招标人配合投标人现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 8.5技术培训

（1）投标人应负责对招标人的运行和维护人员进行全方位的培训，包括但不限于掌握机组的技术、运行、维护、检修等，培训内容应与工程进度相一致。培训是在投标人制造厂的工厂内或与本工程机型类似的电厂内进行。所有培训课程和提供的培训资料均应采用中文。

（2）在机组的调试和可靠性试运行过程中，投标人应事先向招标人的人员对设备的运行和维修进行培训指导。

（3）投标人应为每批受训人员提出详细的培训计划。

（4）投标人的职责：

投标人应尽一切努力使招标人派送的培训人员达到培训的要求。

投标人应指定一名工程师负责每批、每组培训人员的组织和协调工作，该工程师应能胜任培训工作，对该工程师的详细任务在合同签订以后最终确定。

投标人应为培训工作挑选经验丰富、技术熟练的指导老师对招标人人员进行培训。

培训计划应按照各专业的要求进行。

主要应包括：

－在课堂内作专题性系统讲解。

－提供所有的必需的培训资料，如课本、手册、图纸等。

－投标人应允许招标人的受训人员将培训期间提供给他们的技术资料带回。

（5）培训计划和内容由投标人在投标文件中列出

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 汽轮机安装培训 |  |  |  |  |  |
| 2 | 汽轮机调试培训 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行维护培训 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

（6）培训的时间、人数、地点等具体内容由招标人、投标人双方商定。

（7）投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便，培训中教材、师资及其自身费用等相关费用包含在本项目报价中。

（8）DEH/ETS、TSI技术培训

1）对买方的设计、施工、运行和维修人员的培训,是DEH成功起动和运行的基础。

2）投标方委派经验丰富的专家，采用现代化的培训手段，对买方的工作人员进行培训。教员负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

3）投标方向学员提供必要的技术资料、图纸、设备、仪表和安全防护用具,并允许学员携带他们培训期间的笔记本,技术资料和有关文件返回。

4）投标方随其报价提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经双方协商后确定。

5）培训的费用包含在合同价格中,这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册,以及买方派出参加培训的学员当地交通便利条件、考察工厂和培训用品等。

6）投标方的工作人员在现场的测试、调试和汽轮机试运行过程中指导买方的技术人员，这也是培训的一部分。

7）投标方应派出有关专家到现场,承担现场培训任务。现场培训的要求与工厂培训相仿。当进行现场安装和开环测试时，投标方对买方的运行人员进行DEH系统的在线操作培训。

8）投标方应根据买方要求召开工程联络会, 时间、地点协商解决。

# 第9章 性能验收试验及考核

## 9.1 性能验收试验

性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。测试单位为招标人委托的国家级测试单位。

性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人工程项目现场。

正常情况下，性能试验应在可靠性运行开始后六个月内完成，具体时间可后续约定。

性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定。如个别部套件试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

为验收投标人提出的保证值，现场需进行如下项目的汽轮发电机组性能验收试验：

### 9.1.1汽轮机部分

1）调速装置热态性能动作试验；

2）安全监测保护装置的性能试验；

3）汽轮机起动和停止试验；

4）机组带负荷和甩负荷试验；

5）汽轮机热耗试验；

6）汽轮机出力试验；

7）汽轮发电机组轴承振动水平试验；

8）汽轮发电机组噪音水平试验。

### 9.1.2发电机部分

1）发电机的出力（容量）

2）发电机的效率

3）发电机轴承座（轴）振动

为顺利进行上述机组性能验收试验，投标人应在供货范围内的设备上，提供全部试验所需的测点。投标人应对所使用的试验方法、测试仪器提出建议。性能试验用的测试仪器精度应由有资格的第三方校验。

## 9.2 性能考核

如果由于投标人设备质量原因，存在性能保证值不能达到技术协议要求的情况，则投标人应向招标人支付一定金额的罚款,直接从合同款中扣除。具体考核内容如下：

- THA工况下热耗相对保证值每升高10kJ/kW•h,考核签约合同价格的1%；

（2）额定工况下汽轮机及发电机轴承振动值相对保证值每升高0.01mm，考核签约合同价格的0.5%；

（3）汽轮机及发电机功率相对保证值每降低1MW，考核签约合同价格的2%；

# 第10章 售后服务

在质保期内，因投标人制造等原因所引发的故障，由投标人负责无偿保修；因招标人使用不当所造成的损失或正常磨损，投标人仍负责提供零配件及修理，费用由招标人承担；无论是招标人原因，还是投标人原因造成的事故和停工，投标人在接到招标人通知后，积极配合并作出相应处理。

设备到现场后，投标人即派代表到现场指导安装、调试和试运行，并负责解决设备在安装、调试、运行中出现的制造质量及性能等有关问题。

产品质保期内发生的质量问题由投标人免费负责处理。

投标人对本合同产品实行全过程（全寿命期）的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专家前往处理，主动及时为招标人提供最新的运行维护经验。

在运行过程中，如发现问题，接招标人通知后，投标人保证做到2小时内有明确的答复；需要派人到现场解决的，投标人应立即响应并在24小时内赶到现场处理有关问题。对于招标人检修急需的备件，投标人保证以最优惠的价格、最迅速的时间提供。对招标人选购的与本合同设备有关的配套设备，投标人有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

产品质保期内投标人每年派技术人员到现场进行1次现场设备检查和维护技术服务。

# 第11章 附件

在投标时，投标人需填写以下各个附表作为投标文件的一部分：

附表1：汽轮机主要技术参数表

附表2：汽轮机及其辅助设备供货清单

附表3：发电机及其辅助设备供货清单

附表4：备品备件供货清单

附表5：专用工具供货清单

附表6：设备交货时间计划表

附表7：发电机主要技术参数规范

附表8：主要附属设备技术参数表

附表9：汽轮发电机性能验收试验保证值

附表10：汽轮发电机组性能参数保证值

附表11：机组典型工况主要参数表

附表13：主要外购部件（设备）品牌表

附表14：技术差异表

附件15：其他必要的附表、附图

附件16：70%负荷，100%负荷，110%负荷，最大进汽量工况热平衡图

附表1：

汽轮发电机组主要技术参数汇总表

| 汽轮发电机组主要技术参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格/参数 | 备注 |
| 1 | 汽轮机结构形式（是否为整机到场的快装结构） |  | 如整机发运到场，请投标人提供10MW及以上汽轮机整体供货的业绩用户证明作为支撑性文件。 |
| 2 | 汽轮机额定进汽压力MPa（a） |  |  |
| 3 | 汽轮机额定进汽温度℃ |  |  |
| 4 | 汽轮机额定功率 MW |  |  |
| 5 | 汽轮机额定转速 r/min |  |  |
| 6 | 旋转方向 |  |  |
| 7 | 汽轮机最大连续功率MW |  |  |
| 8 | 汽轮机长期稳定运行的最低功率MW |  |  |
| 9 | 汽轮机VWO工况功率MW |  |  |
| 10 | 汽轮机额定进汽量t/h |  |  |
| 11 | 汽轮机最大允许进汽量t/h |  |  |
| 12 | 汽轮机最大允许功率MW |  |  |
| 13 | 额定参数下经济功率（MW，考核点） |  |  |
| 14 | 汽轮机THA工况汽耗kg/kWh |  |  |
| 15 | 汽轮机THA工况热耗KJ/KW.h |  |  |
| 16 | 轴系临界转速r/min |  |  |
| 17 | 抽汽级数 |  |  |
| 18 | 汽轮机过临界转速时轴承处允许最大双幅振动mm（保证值） |  |  |
| 19 | 汽轮发电机组正常运行时的振动mm（保证值） |  |  |
| 20 | 频率变化范围 Hz |  |  |
| 21 | 汽轮机中心高（距运转平台） mm |  |  |
| 22 | 汽轮机本体整体总重 t |  |  |
| 23 | 汽轮机转子总重 t |  |  |
| 24 | 汽轮机检修最大起吊重量 t |  |  |
| 25 | 汽轮机转子转动惯量 kg.m2 |  |  |
| 26 | 汽轮机本体外形尺寸 （长mm×宽mm×高mm） |  |  |
| 27 | 发电机定子尺寸 （长mm×宽mm×高mm） |  |  |
| 28 | 转速不等率 ％ |  |  |
| 29 | 调速系统迟缓率 ％ |  |  |
| 30 | 发电机定子重量 t |  |  |
| 31 | 发电机效率 % |  |  |
| 32 | 汽轮机内效率（THA工况）% |  |  |
| 33 | 汽轮发电机组总效率 % |  |  |
| 34 | 汽轮机形式（填写冲动式或反动式） |  |  |
| 35 | 汽机技术来源 |  |  |
| 36 | 汽轮机叶轮级数 |  |  |
| 37 | 高调门最快关闭时间 | ≤0.5 |  |
| 38 | 主汽门最快关闭时间 | ≤0.5 |  |
| 39 | 汽轮发电机组在正常运行条件下，大修间隔能达到 | ≥ |  |
| 40 | 汽轮发电机组在正常运行条件下，小修间隔能达到 | ≥ |  |
| 41 | 汽轮发电机组的使用寿命 |  |  |

注：投标人填写。

附表2：

汽轮机及其辅助设备供货清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础台板、垫铁、垫板、地脚螺栓 |  |  |  |  |  |
|  | 各轴承座及各轴承组件（包括测温元件） |  |  |  |  |  |
|  | 汽缸组件 |  |  |  |  |  |
|  | 转子组件及叶片 |  |  |  |  |  |
|  | 隔板及隔板套组件 |  |  |  |  |  |
|  | 喷嘴组 |  |  |  |  |  |
|  | 汽封组件 |  |  |  |  |  |
|  | 油挡组件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 联轴器、垫片及连接螺栓 |  |  |  |  |  |
| 10 | 盘车设备（包括控制柜） |  |  |  |  |  |
| 11 | 滑销系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | 主汽门、调速汽门 、主汽门操纵座及调速汽门（含支吊架）、导汽管（如有），及其永久性和临时性滤网各2套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 回热系统抽汽逆止阀及其执行机构（气动） |  |  |  |  |  |
| 15 | 汽轮机调节设备 |  |  |  |  |  |
| 16 | 润滑油系统 |  |  |  |  | 包括发电机油管路 |
| 17 | 控制油系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 轴封系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 凝汽器抽真空系统 |  |  |  |  |  |
| 20 | 本体疏水系统 |  |  |  |  |  |
| 21 | 凝汽器及其附属装置 |  |  |  |  |  |
| 22 | 低压加热器及附件 |  |  |  |  |  |
| 24 | 汽轮机化妆罩壳 |  |  |  |  |  |
| 25 | DEH控制系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 品牌需与DCS厂家一致 |
| 26 | 安全监测仪表系统TSI |  |  |  |  |  |
| 27 | 汽机保护装置（ETS） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 品牌需与DCS厂家一致 |
| 28 | 减速机 |  |  |  |  |  |
| 29 | ······ |  |  |  |  |  |

注：投标人填写，包括但不限于上述内容，满足设备功用及技术规格书要求。

附表3：

汽轮发电机及其辅助设备供货清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机基础台板、垫铁、垫板、地脚螺栓 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 发电机定子 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 发电机转子 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 发电机前后轴承及轴承绝缘元件以及进出油接口处的反法兰 |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 空气冷却器 |  | 套 |  |  |  |
| 6 | 励磁系统装置 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 测温装置 |  | 套 |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |

注：投标人填写，包括但不限于上述内容，满足设备功用及技术规格书要求。

附表4：

备品备件供货清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机备件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 径向轴瓦 |  | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 推力瓦 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 联结汽缸和主汽阀及蒸汽室的螺栓及螺母 |  |  | 按在装量15%，不足一个按一个计 |  |
| 1.4 | 汽封片、汽封圈及弹簧片 |  |  | 按在装量15%，不足一个按一个计 |  |
| 1.5 | 防爆膜膜片 |  | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 板式换热器胶条密封件 |  | 套 | 1 | 如采用板换 |
| 1.7 | 润滑油系统法兰垫片 |  | 套 | 每种规格各2 |  |
| 1.8 | 控制系统滤芯 |  | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 调速系统O型圈 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 发电机备件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 轴瓦 |  | 件 | 1 |  |
| 3.2 | 刷握 |  | 件 | 2 |  |
| 3.3 | 碳刷 |  | 件 | 8 |  |
| 3.4 | DEH卡件 |  |  |  |  |
| 3.5 | TSI探头 |  |  |  |  |
| 3.6 | 电磁阀 |  |  |  |  |
| 3.7 | 继电器 |  |  |  |  |
| 3.8 | 伺服阀 |  |  |  |  |
| 3.9 | 轴承温度 |  |  |  |  |

注：投标人填写，包括但不限于上述内容，满足设备安装、检修需求及技术规格书要求。

附表5：

专用工具供货清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机专用工具 |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆轴瓦工具 |  | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 翻转轴瓦的抬轴工具 |  | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 吊转子工具（包括钢丝绳） |  | 1 | 套 |  |
| 1.4 | 吊汽缸工具（包括钢丝绳及导向杆） |  | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 隔板、隔板套起吊工具 |  | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 汽缸热紧螺栓加热器及测量装置 |  | 1 | 套 |  |
| 1.7 | 专用配套扳手和力矩扳手 |  | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 冲管用主汽门临时堵板及法兰 |  | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 润滑油系统冲洗临时滤网 |  | 1 | 套 |  |
| 1.10 | 控制油系统冲洗的专用模块 |  | 1 | 套 |  |
| 1.11 | 调节部套专用扳手 |  | 1 | 套 |  |
| 1.12 | 联轴器螺栓铰孔铰刀（如需要） |  | 1 | 套 |  |
| 1.13 | 专用吊耳（与本体部件起吊相关的） |  | 1 | 套 |  |
| 1.14 | 移动式高效滤油车 | 25L/min | 1 | 套 | 品牌与在线油净化装置一致 |
| 1.15 | 蓄能器测压充气工具 |  | 1 | 套 |  |
|  | ······ |  |  |  |  |
| 2 | 发电机工具 |  |  |  |  |
| 2.1 | 抽装转子工具 |  | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 拆装护环工具 |  | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 发电机转子存放支架 |  | 1 | 套 |  |
|  | ······ |  |  |  |  |

注：投标人填写，包括但不限于上述内容，满足设备安装、检修需求及技术规格书要求。

附表6：

设备交货时间计划表

| 序号 | 名称 | 计划交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机本体及辅属设备 |  |  |
| 1.1 | 汽轮机台板、垫铁、垫板、地脚螺栓 |  |  |
| 1.2 | 凝汽器及附件 |  |  |
| 1.3 | 低压加热器及附件 |  |  |
| 1.4 | 油系统设备、管道及附件 |  |  |
| 1.5 | 水环真空泵组及附件 |  |  |
| 1.7 | 其他辅机、附属设备、阀门、管道等 |  |  |
| 1.8 | 汽轮机本体及附件 |  |  |
|  | ······ |  |  |
| 2 | 发电机及附属设备 |  |  |
| 2.1 | 发电机基础台板、垫铁、地脚螺栓 |  |  |
| 2.2 | 发电机定子 |  |  |
| 2.3 | 发电机转子 |  |  |
| 2.4 | 励磁系统 |  |  |
| 2.5 | 空气冷却器系统 |  |  |
| 2.6 | 其他附属设备等 |  |  |
|  | ······ |  |  |

注：投标人所提交的交货时间应附上支持性文件。设备具体交货时间最终按招标人书面通知执行。

附表7：发电机和励磁系统主要技术参数表

发电机主要技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 设计值 | 试验值 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |  |  |  |  |
|  | 发电机型号 |  |  |  |  |  |
|  | 额定容量SN | MVA |  |  |  |  |
|  | 额定功率PN | MW |  |  |  |  |
|  | 最大连续输出功率Pmax | MW |  |  |  |  |
|  | 额定功率因数cosφN |  |  |  |  |  |
|  | 定子额定电压UN | kV |  |  |  |  |
|  | 定子额定电流IN | A |  |  |  |  |
|  | 额定频率fN | Hz |  |  |  |  |
|  | 额定转速nN | r/min |  |  |  |  |
|  | 额定励磁电压UfN | V |  |  |  |  |
|  | 额定励磁电流IfN | A |  |  |  |  |
|  | 定子绕组接线方式 |  |  |  |  |  |
|  | 冷却方式 |  |  |  |  |  |
|  | 励磁方式 |  |  |  |  |  |
| 2 | 参数性能 |  |  |  |  |  |
|  | 定子每相直流电阻（75℃） | （ |  |  |  |  |
|  | 转子绕组直流电阻（75℃） | （ |  |  |  |  |
|  | 定子每相对地电容 |  |  |  |  |  |
|  | A | pf |  |  |  |  |
|  | B | pf |  |  |  |  |
|  | C | pf |  |  |  |  |
|  | 转子绕组自感 | H |  |  |  |  |
|  | 发电机使用寿命 | 年 |  |  |  |  |
|  | 噪音 | dB |  |  |  |  |
| 3 | 振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 临界转速轴承振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm/s |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm/s |  |  |  |  |
|  | 超速时轴承振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm/s |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm/s |  |  |  |  |
|  | 额定转速时轴承振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm/s |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm/s |  |  |  |  |
|  | 临界转速轴振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | μm |  |  |  |  |
|  | 水平 | μm |  |  |  |  |
|  | 超速时轴振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | μm |  |  |  |  |
|  | 水平 | μm |  |  |  |  |
|  | 额定转速时轴振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | μm |  |  |  |  |
|  | 水平 | μm |  |  |  |  |
|  | 定子绕组端部振动频率fv | Hz |  |  |  |  |
|  | 定子绕组端部振动幅值 | mm |  |  |  |  |
|  | 轴承扭振频率（发电机） | Hz |  |  |  |  |
| 4 | 损耗和效率（额定条件下） |  |  |  |  |  |
|  | 定子绕组铜耗Qcu1 | kW |  |  |  |  |
|  | 定子铁耗Qfe | kW |  |  |  |  |
|  | 励磁损耗Qcu2 | kW |  |  |  |  |
|  | 短路附加损耗QKd | kW |  |  |  |  |
|  | 机械损耗Qm | kW |  |  |  |  |
|  | 总损耗ΣQ | kW |  |  |  |  |
|  | 满载效率η | % |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘等级和温度 |  |  |  |  |  |
|  | 定子线圈绝缘等级 |  |  |  |  |  |
|  | 转子线圈绝缘等级 |  |  |  |  |  |
|  | 定子铁芯绝缘等级 |  |  |  |  |  |
|  | 发电机进口风温 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 发电机出口风温 | ℃ |  |  |  |  |
| 6 | 冷却介质的压力、流量和温度 |  |  |  |  |  |
|  | 气体冷却器数目 | 组 |  |  |  |  |
|  | 气体冷却器功率 | kW |  |  |  |  |
|  | 气体冷却器进水温度（设计平均冷却水温条件下） | ℃ |  |  |  |  |
|  | 气体冷却器出水温度（设计平均冷却水温条件下） | ℃ |  |  |  |  |
| 7 | 主要材质和应力 |  |  |  |  |  |
|  | 定子硅钢片型号 |  |  |  |  |  |
|  | 硅钢片厚度 | mm |  |  |  |  |
|  | 铜线型号 |  |  |  |  |  |
|  | 转轴材料型号 |  |  |  |  |  |
|  | ····· |  |  |  |  |  |

附表8：

主要附属设备技术参数规范

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝汽器 |  |  |
|  | 额定换热面积 ㎡ |  |  |
|  | 管束材料 |  |  |
|  | 凝汽器冷却水量（≤33℃）/t/h |  |  |
|  | 冷却管长度/mm |  |  |
|  | 冷却管直径￠/mm |  |  |
|  | 冷却管数量/根 |  |  |
|  | 凝汽器水侧阻力mH2O |  |  |
| 2 | 轴封加热器 |  |  |
|  | 额定换热面积 ㎡ |  |  |
|  | 管束材料 |  |  |
|  | 轴封加热器水侧阻力mH2O |  |  |
| 3 | 低压加热器 |  |  |
|  | 数量 |  |  |
|  | 额定换热面积 ㎡ |  |  |
|  | 管束材料 |  |  |
|  | 低压加热器水侧阻力mH2O |  |  |
| 4 | 油站 |  |  |
| 4.1 | 主油箱 |  |  |
|  | 主油箱材质 |  |  |
|  | 主油箱容积m³ |  |  |
| 4.2 | 冷油器 |  |  |
|  | 冷油器数量 |  |  |
|  | 冷油器形式 |  |  |
|  | 冷油器管束材料 |  |  |
|  | 单台冷油器换热面积㎡ |  |  |
|  | 单台冷油器冷却水量t/h |  |  |
|  | 冷油器冷却用水总量t/h |  |  |
| 4.3 | 在线油净化装置 |  |  |
|  | 品牌 |  |  |
|  | 型号 |  |  |
|  | 形式 |  |  |
|  | 流量L/min |  |  |
| 5 | 水环真空泵（选型参数） |  |  |
|  | 抽空气量kg/h |  |  |
|  | 冷却用水总量t/h |  |  |
| 6 | 疏水膨胀箱 |  |  |
|  | 容积m³ |  |  |
|  | 管束材料 |  |  |
| 7 | 发电机空气冷却器 |  |  |
|  | 空冷器数量（台） |  |  |
|  | 空冷器管束材料 |  |  |
|  | 进风温度℃ |  |  |
|  | 出风温度℃ |  |  |
|  | 空气冷却器进水温度℃ |  |  |
|  | 空气冷却器出水温度℃ |  |  |
|  | 单个空冷器容量kW |  |  |
|  | 单个空冷器冷却面积m２ |  |  |
|  | 单个空冷器冷却水量 |  |  |
|  | 空冷器冷却用水总量t/h |  |  |

注：投标人填写，包括但不限于上述内容。

附表9：

汽轮发电机组性能验收试验保证值

| 序号 | 性能试验 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机热耗试验 |  |  |
| 2 | 汽轮机热耗试验 |  |  |
| 3 | 汽轮机出力试验 |  |  |
| 4 | 发电机的出力（容量） |  |  |
| 5 | 发电机的效率 |  |  |
| 6 | 发电机轴承座（轴）振动 |  |  |
| 7 | 汽轮发电机组轴承振动水平试验 |  |  |
| 8 | 汽轮发电机组噪音水平试验 |  |  |
|  | …… |  |  |

注：投标人填写，包括但不限于上述内容。

附表10：

汽轮发电机组性能参数保证值

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求值 | 保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、汽轮机性能参数保证值 |  |  |  |  |
| 1 | 连续运行小时数 | 小时 | ≥8000 |  |
| 2 | 大修周期 | 年 | ≥6 |  |
| 3 | 使用寿命 | 年 | ≥30 |  |
| 4 | 负荷变化率 | % | ≥2.5 |  |
| 5 | 调节系统的迟缓率 | % | 不大于0.2 |  |
| 6 | 调节系统的转速不等率 | % | 4.5±0.5 |  |
| 7 | 汽轮机额定功率 | MW | 10 |  |
| 8 | TMCR工况功率 | MW | 10 |  |
| 9 | THA工况时汽耗率 | kg/kWh | ≤4.25 |  |
| 10 | THA工况时热耗率 | kJ/kWh | ≤11000 |  |
| 11 | 汽轮机THA工况下相对内效率 | % | ≥82 |  |
| 12 | 额定转速时振动值 | mm | ≤0.03（全振幅） |  |
| 13 | 临界转速时振动值 | mm | ≤0.10（全振幅） |  |
| 14 | 凝汽器平均背压 | MPa | ≤0.007（绝对） |  |
| 15 | 噪声 | dB（A） | 85 |  |
| 16 | 减速机效率 |  | ≥98% |  |
|  | …… |  |  |  |
| 二、发电机性能参数保证值 |  |  |  |  |
| 1 | 满载时的效率 | ％ | ≥97.5% |  |
| 2 | 额定工况下定子线圈允许温升 | ℃ | ≤85 |  |
| 3 | 额定工况下转子线圈允许温升 | ℃ | ≤90 |  |
| 4 | 轴承座振动 | mm | ≤0.03（全振幅） |  |
| 5 | 过临界转速时的轴承座振动 | mm | ≤0.10（全振幅） |  |
| 6 | 定子电压允许变化范围 | V | ±5% |  |
| 7 | 频率允许变化范围 | Hz | ±2% |  |
|  | …… |  |  |  |

注：投标人汽轮机的汽耗和热耗保证值须真实填写，投标人须提供实际运行机组数据以示佐证，如有虚假将作废标处理。

附表11：

机组典型工况主要参数表

| 编号 | 工况名称 | 汽轮机进汽量t/h | 发电机功 率MW | 汽轮机排汽量t/h | 汽轮机背 压kPa | 补给水率 % | 净 热耗 率kJ/kW.h | 汽耗率kg/kW.h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定工况（TRL） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 最大连续功率工况（TMCR） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热耗验收功率工况（THA） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 调节阀全开工况（VWO） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 85%THA工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 75%THA工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 50%THA工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 40%THA工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 30%THA工况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人计算后填写上述表格数据，作为机组性能验收试验典型工况（不同背压（投标人确定）条件下）。

附表13：主要外购部件（设备）品牌表

| 序号 | 部件名称 | 品牌厂家 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 |  |  |  |  |
| 2 | 励磁控制系统 |  |  |  |  |
| 3 | 灭磁开关 |  |  |  |  |
| 4 | 低压电机 |  |  |  |  |
| 5 | 碳刷 |  |  |  |  |
| 6 | 电气元器件 |  |  |  |  |
| 7 | 水环真空泵 |  |  |  |  |
| 8 | 抽气逆止门 |  |  |  |  |
| 9 | 通用阀门 |  |  |  |  |
| 10 | 在线油净化装置 |  |  |  |  |
| 11 | 变送器 |  |  |  |  |
| 12 | 压力开关 |  |  |  |  |
| 13 | PLC |  |  |  |  |
| 14 | 阀位传感器 |  |  |  |  |
| 15 | 电液伺服阀 |  |  |  |  |
| 16 | TSI |  |  |  |  |
| 17 | 压力表 |  |  |  |  |
| 18 | 就地温度计 |  |  |  |  |
| 19 | 热电偶、热电阻 |  |  |  |  |
| 20 | 智能电容液位计 |  |  |  |  |
| 21 | 磁翻板液位计 |  |  |  |  |
| 22 | 气动执行机构 |  |  |  |  |
| 23 | 智能定位器 |  |  |  |  |
| 24 | 电动执行机构 |  |  |  |  |
| 25 | DEH、ETS |  |  |  |  |
| 26 | 行程开关 |  |  |  |  |
| 27 | ... |  |  |  |  |

注：包括但不限于以上部件（设备）。

附表14：技术差异表

| 序号 | 技术规格书内容 | 投标人技术偏差 | 备注说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件15：其他必要的附表、附图

根据技术规格书要求，投标人在投标时需要附上的其他必要的附表、附图。

请投标人自行填写。包括但不限于：

- 技术规格书中要求的几种汽轮发电机组典型工况图及热力设计说明

- 汽轮机、发电机外形尺寸图

- 汽轮机纵剖面图

- 汽轮发电机组总布置图

- 汽轮发电机组热工测点布置图

- 汽轮机调节保安系统图

- 汽轮机热力系统图