德化县生活垃圾焚烧发电项目

除盐水制备系统

技术规范书

2023年8月

目    录

附件一 技术规范	1

1、总则	1

2.项目概述	2

2.1项目规模	2

2.2地理位置	2

2.3设备使用条件	2

2.4投标文件编制要求	3

3.设计、制造、检验标准	3

4主要技术参数及性能要求	4

4.1主要技术参数	4

4.2工艺流程	6

4.3主要技术性能要求	7

4.4主要设备技术参数	19

4.5设计供货分工要求	30

4.6 品牌要求	31

附件二  供货范围	35

1、 一般要求	35

2、供货清单	35

3、专用工具	38

4、备品备件	38

附件三  技术资料及交付进度	39

1、一般要求	39

2、资料提交的基本要求	39

附件四 监造检验和性能验收试验	42

1、工厂检验	42

2、设备监造	42

3、性能验收试验	44

附件五 技术服务和培训	46

1、技术服务	46

2、培训	47

3、设计联络	48

附件六  交货进度要求	49

- 附件一 技术规范

## 1、总则

- 本规范书适用于德化县生活垃圾焚烧发电项目除盐水制备系统设备，本规范提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 招投标双方在本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供两套满足技术规范书和标准要求的高质量的产品及服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方应严格按其要求执行。

- 投标方如没有书面对本规范书提出异议,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。

- 投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和规格遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 合同签订后半个月内，投标方提供合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，并由招标方确认。

- 在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由投标方和招标方共同商定。

- 本系统设备清单中，按照业主方及甲方要求，如需卖方补产设备清单中未列明的材料、部件等，卖方应按照要求补齐，费用视为包含在总价中，不另行增加。

- 投标方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。投标方对于分包设备和主要外购零部件推荐若干厂家，由招标方最终确定。招标方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，最终由招标方确认分包厂家，但技术上由投标方负责归口协调。对进口材料设备，投标方应有原产地证明和海关商检证明。

- 若本招标文件各附件前后有不一致的地方，按最高标准执行，由招标方确认。

- 投标方必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写与补充技术参数和图表。投标方如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

- 鉴于本工程采用了比较新的水处理技术且对电厂的生产影响重大，因此要求提供含有超滤、反渗透、EDI总包工程的运行业绩和数量，以供招标方参考。

- 投标方应了解系统布置、扩建条件、供货分界线等外部条件，若因投标方考虑不周，在联络会中要求增加的控制设备配置、仪表、阀门、管道、管件、支吊架等安装材料，投标方将不再要求增加任何费用。

- 投标方配套电动机应满足下列总的要求：

| 项目 | 功率等级 | 电压等级 | 绝缘等级 | 温升等级 | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 280kW及以上 | 10 kV | Class F | Class B | 全封闭，外壳防护等级：IP44(室内)；IP54(室外) |
|  | 280kW以下 | 0.38kV |  |  |  |
| DC | 各类容量 | 0.22kV |  |  |  |

- 供货范围的总体性能保证由投标方负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

## 2.项目概述

### 2.1项目规模

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

工程厂址：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程性质：市政环保工程。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时。

本项目除盐水系统拟采用1×8t/h（重要设备一用一备）设计。当锅炉在启动及设备清洗前，需延长除盐水制备时间，增加储水量，以保证锅炉用水。

本项目的锅炉给水处理系统采用超滤+二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）技术。整个系统分为三大部分：预处理、反渗透及电去离子。

### 2.2地理位置

项目地址（交货地址）：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

### 2.3设备使用条件

- 设备安装条件：室内布置。

气候：德化县属中亚热带海洋性季风气候，无霜期 270天左右。同时，由于海拔高低悬殊、地形复杂，又具有气候垂直变化大、小气候突出等特征。城关年平均气温18.0℃，平均最高气温23.3℃，平均最低气温 14.1℃；最热月（7月）平均气温25.9℃，极端最高气温36.6℃；最冷月（1月）平均气温 9.2℃，日照年平均1802.4小时，无霜期年平均270天左右。年平均降水量 1789.0毫米。春雨季（3~4月），平均雨量310毫米，占全年降水量的 17.3%；梅雨季（5~6月），平均雨量557毫米，占全年降水量的 31.1%；台风雷阵雨季（7~9月），平均降水量 650毫米，占全年降水量的36.3%；少雨季（10~2月），平均降水量272毫米，占全年降水量的 15.2%。历年来年最大降水量2485.7毫米（1961年）。

- 抗震设防烈度：根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），确定项目所在地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g。

- 供电条件： 380/220V。

### 2.4投标文件编制要求

- 本规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品。

- 所有文件中的单位均采用国际单位制。

- 本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 如未对本规范书提出偏差，将视为投标方能全面满足本招标文件所提出的各种要求。若有偏差（无论多少），投标方都必须清楚地表示在本规范书的附表一“技术差异表”中。

- 招标方仅对提供的参数进行负责，设备选型由投标方负责，若因为设备选型出现的问题，应由投标方无条件解决。

- 投标方必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写技术参数和图表。投标方如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

## 3.设计、制造、检验标准

产品的设计、制造、检验应符合国家相关技术规范和标准（应是现行最新版本标准），包括但不限于：

《自动控制钠离子交换器技术条件》（GB/T18300-2001）

《工业用水软化除盐设计规范》（GB/T 50109-2014）

《压力容器》（GB 150-2011）

《水处理设备 技术条件》（JB/T 2932-1999）

《橡胶衬里化工设备设计规范》（HG/T 20677-2013）

《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）

《固定管板式换热器型式与基本参数》（JB/T 4715-1992）

《U型管式换热器 型式与基本参数》（JB/T 4717-1992）

《管路法兰技术条件》（JB/T 74-1994）

《管路法兰类型》（JB/T 75-1994）

《凸面板式平焊钢制管法兰》（JB/T 81-1994）

《管路法兰用石棉橡胶垫片》（JB/T 87-1994）

《衬胶钢管和管件》（HG 21501-1993）

《衬塑（PP、PE、PVC）钢管和管件》（HG 20538-1992）

《反渗透水处理设备》（GB/T 19249—2003）

《火电厂反渗透水处理装置验收导则》（DL/T 951—2005）

《超滤水处理设备》（CJ/T 170—2002）

《火力发电厂超滤水处理装置验收导则》（DL/T 952—2013）

《电厂用水处理设备验收导则》（DL/T 543-2009）

《电力建设施工技术规范 第6部分：水处理及制氢设备和系统》（DL 5190.6-2012）

管路的设计符合DL/T 5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》的规定要求。对外接口法兰符合《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》（GD2000）要求。

## 4主要技术参数及性能要求

### 4.1主要技术参数

4.1.1除盐水系统

- 额定出力1×8t/h（重要设备一用一备），供货范围从原水箱入口起至除盐水泵出口止；

- 进水水质：本工程原水采用龙门滩水库水。

- 出水水质：

除盐水系统出水水质要求

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导率(25℃) | S/cm | ≤0.20 | 期望值≤0.10 |
| 2 | 二氧化硅 | g/L | ≤20 |  |
| 3 | 除盐水箱出口电导率(25℃) | S/cm | ≤0.40 |  |

- 超滤装置技术参数表（由投标方填写完整）：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备台数 | 套 | 2 |  |
| 设备平均产水量 | m3/h |  | 厂家详列，且需有35％以上的富裕量（15～30℃） |
| 设计压力 | MPa |  |  |
| 运行温度 | ℃ |  |  |
| 胶体硅去除率 |  | ≥99% |  |
| 膜通量 | L/（m2·h） |  |  |
| 组件尺寸 | 英寸 |  |  |
| 单支膜流量 | m3/h |  |  |
| 系统回收率 |  | ≥90% |  |
| 产水浊度 | NTU | ≤0.5 |  |
| 产水余氯 | PPM | ≤0.1 |  |
| 产水SDI |  | ≤3 |  |
| 使用寿命 | 年 | ≥3 |  |

- 反渗透装置技术参数表（由投标方填写完整）：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备台数 | 套 | 2 |  |
| 设备产水量 | m3/h |  |  |
| 一级系统脱盐率 |  | ≥99％ | ≥98％（三年内） |
| 一级系统回收率 |  | ≥75% |  |
| 二级系统脱盐率 |  | ≥99％ | ≥98％（三年内） |
| 二级系统回收率 |  | ≥85% |  |
| 膜使用寿命 |  | ≥3 |  |

- EDI装置技术参数表（由投标方填写完整）：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备台数 | 套 | 2 |  |
| 设备产水量 | m3/h |  |  |
| 系统脱活性硅率 |  | ≥99％ |  |
| 系统回收率 |  | ≥90％ |  |
| 工作电压范围 | V |  |  |
| 工作电流范围 | A |  |  |
| 淡水流量范围 |  |  |  |
| 浓水流量范围 |  |  |  |
| 极水流量范围 |  |  |  |
| 淡水工作压力及压降范围 |  |  |  |
| 浓水工作压力及压降范围 |  |  |  |
| 极水工作压力及压降范围 |  |  |  |

- 除盐水处理系统使用的化学药品（下表由投标方填写完整）

化学药品由招标方负责提供，但投标方应按照水质情况经计算或试验确定药品种类、配药浓度、加药量，并给出在市场可购买到的工业产品规范。

化学药品在调试期间由投标方提供（除盐酸外）。

| 项 目 | 絮凝剂 | 杀菌剂 | 还原剂 | 阻垢剂 | 酸 | 碱 | 清洗剂 | 其它必需药剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学成份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配制浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 药 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2工艺流程

4.2.1除盐水系统

根据机组参数、锅炉水汽质量要求和原水水质分析报告，经过综合技术经济比选，本工程的锅炉给水处理系统采用“自清洗过滤器+超滤+二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”。处理系统采用程序控制方式，由全厂统一系统DCS来实现,并设置有可远操和就地控制方式。除盐水箱，进水管道安装电动阀控制进水，除盐水箱安装翻板液位计带远传功能（4-20MA远传变送器），相应主管道应设置流量装置并远传至DCS显示。

水处理系统所有分析仪表选用有良好运行业绩的全套仪表。

锅炉补给水处理全膜处理系统流程：原水→生水加热器→原水箱→原水泵→自清洗过滤器→超滤装置→超滤产水箱→RO给水泵→保安过滤器→一级RO高压泵→一级RO装置→中间水箱→二级RO高压泵→二级保安过滤器→二级RO装置→RO产水箱→EDI给水泵→0.45um膜滤器→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→锅炉补给水用水点及其它用水处。（化学系统原水采用独立的化学水泵供水）。

### 4.3主要技术性能要求

#### 4.3.1总体要求

- 投标方应确保提供的除盐水制备系统设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的产品，符合国家有关法律、法规、规范和标准。

- 要有满足系统运行维护的楼梯、平台，材质为热浸镀锌格栅；

- 参与全自动控制的所有阀门采用电动阀门，阀芯和本体材质必须满足工艺要求。

- 设备所需压缩空气气源由招标方提供，空气压缩机出气压力0.6~0.8MPa，投标方自行考虑安装减压阀等设备，以保证气动元件的正常使用。

#### 4.3.2设备制造基本要求

- 衬胶设备的衬胶应完整无针孔，应能接受20000伏电火花试验而不被击穿。所采用的胶板不得是再生胶。衬胶层应为2层衬里，衬胶层总厚度≥5mm。衬胶层应延至外部接管法兰结合面。设备应在硫化釜内进行整体硫化；

- 所有设备附属管路应采用法兰与本体连接，且设备检修和部件更换方便。设备内部各部件的材质应符合规范要求，并满足相应的防腐要求；

- 设备内部所有部件应固定牢靠并加固，能长期承受水流的冲击和保证长期正常运行；

- 设备窥视镜的材料应透明、耐腐蚀，能承受容器的试验压力，窥视镜的内表面应与容器的内表面平齐；

- 设备的人孔应能保证检修人员、需更换部件的顺利进出。人孔及人孔盖的内表面应与容器的内表面平齐。人孔应配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件；

- 设备内部进水、进气和集水、集气装置的布水、布气应均匀，不应有偏流现象；

- 所有设备的内部装置、管件、部件等应在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失；

- 原水箱、中间水箱、浓水箱、除盐水箱、超滤产水箱等设备外表面喷砂Sa2.5，底漆2道环氧富锌，每道厚50m；面层2道聚氨酯（绿色），每道厚50m，总厚度200m。

- 除盐水箱进水口设置在除盐水箱下进口，水面填充塑料空气小球或覆盖膜层；

- 设备外形要求平整、美观，不能有补口、裂口、凹陷、脱漆等缺陷；

- 除盐水系统所有设备的取样管及取样槽均采用SS304；所有设备内部部件除特殊需要外，不允许采用任何塑料材质，且所采用的部件材质应与设备防腐等级相当；

- 所有设备均应考虑吊装和检修的方便；

- 所有设备均应考虑固定与支撑的要求；

- 除特别指明外，接口均为法兰连接；

- 设备出厂前应有产品铭牌，标明主要参数。

#### 4.3.3电气及仪控要求

4.3.3.1 除盐水系统

- 整套除盐水系统为全自动控制，并可以随时将任一单位切换为手动操作，而不影响整个系统的运行；

- 控制系统由计算机控制系统、仪表检测系统、电气系统三部分构成。计算机控制应留有PROFIBUS标准通讯接口，并配合DCS厂家完成与DCS的通讯，DCS系统上可以对除盐水系统进行所有操作；

- 计算机控制系统主要任务是监视和控制除盐水系统的控制设备及在线水质监测仪表，应具备以下功能：

- 监视功能：在线实时监视工艺参数，且可通过修改技术参数来提高控制品质；

- 控制功能：可在控制图形上通过鼠标和键盘对工艺参数进行修改，对工艺过程和控制设备进行控制与调节；

- 报警功能：设备及工艺过程发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级作出相关反应，记录故障的信息；

- 图形功能：平面图、工艺图、工艺区域图、工艺单元图、工艺控制、单元控制图；

- 安全操作：设立不同的安全操作等级，针对不同的操作者设置相应原加密等级，记录操作员及操作信息；

- 动态显示：对全部工艺过程、生产参数、设备状态等通过颜色变化、百分比、填充色标等手段进行动态显示，可显示设备的工作状态以及水处理程序的运行状况；

- 数据管理：记录并显示工艺参数的变化曲线或趋势图，利用历史数据建立各种必须的数据库，进行数据传送和报表统计，实现历史数据、故障报警的记录、存储及管理，自动报表绘制及打印。

- 控制系统设备技术规范要求

- 提供的控制盘、台、柜和箱，应能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能满足环境温度（－10～＋50℃）以及支承结构振动要求，符合IP52标准及相关规范要求；

- 盘、台、柜的设计、材料选择、强度应满足国家标准规范要求，且内外表面光滑整洁；

- 盘、台、柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值；

- 控制盘和控制柜内部设220VAC照明灯、电源开关和标准插座；

- 盘、台、柜内金属结构件应牢固可靠接地，设独立的计算机直流地、机壳安全地、电缆屏蔽地接点端子与结构，与内部未接地电路板在电气上隔离。

- 下表中招标范围内的仪控设备、测量元件、热工仪表等由投标方填写推荐厂家或品牌，提供至少三个以上备选品牌，最终无条件由招标方确定。

| 序号 | 名称 | 型式 | 推荐品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电偶、热电阻、压力表、双金属温度计 |  |  |  |
| 2 | 压力、差压、温度开关 |  |  |  |
| 3 | 液位开关 |  |  |  |
| 4 | 压力、差压、流量、液位变送器 | 智能型，带就地表头 |  |  |
| 5 | 进口电动执行机构 | 智能一体化 |  |  |
| 6 | 国产电动执行机构 | 智能一体化 |  |  |
| 7 | 磁翻板液位计 |  |  |  |
| 8 | 接线盒、气源分配箱 |  |  |  |
| 9 | 国产仪表阀、工艺阀 |  |  |  |
| 10 | 气动阀门定位器 | 智能型 |  |  |
| 11 | 进口仪表阀 |  |  |  |
| 12 | 进口工艺阀 |  |  |  |
| 13 | 电磁阀 |  |  |  |
| 14 | 双电源自动切换开关 |  |  |  |
| 15 | 化学分析仪表（凝汽器检漏） |  |  |  |
| 16 | 导波雷达液位计 |  |  |  |
| 17 | PLC |  |  |  |

#### 4.3.4主要工艺设备技术要求

4.3.4.1加热系统

（1）生水加热器采用全蒸汽混合式加热器，进汽管路设气动截止门、气动调节门、必要的手动隔离门及疏水排放门。

（2）加热器设置温度连续自动调节系统，在给水流量、温度变化时能恒定其出水的温度25±3℃，温度高于28℃时报警，温度高于30℃时自动切断加热蒸汽。加热器运行温升率应高于2℃/min。

（3）加热蒸汽参数：压力0.394MPa，温度180℃。

（4）进入加热器的给水母管上设旁路阀。

（5）蒸汽管道设安全阀和疏水阀。

（6）总承包人应考虑本工程水质情况，根据水质选用不易结垢、耐腐蚀的、低噪声、在同等出力情况下占地面积小的加热器型式。

（7）生水加热器应能在最大工况点长期连续运行，能满足各种工况要求。在所有负荷下应运行平稳，无过大噪声（最大噪声强度小于65dB）、振动或变形。

（8）加热器本体材质为Q345R，内部材质为S31603。

（9）总承包人需要提供液温控制器，生水加热器系统的监视与自动调节、控制由远方除盐水控制系统实现，在就地配有双支铂热电阻并与入口电动阀连锁、不锈钢耐温耐震压力表等就地表。总承包人应配供自动控制所需的仪表测量和控制设备，远传的输入、输出的模拟量信号应采用标准信号（模拟量信号为4～20mADC(仪表输出模拟量信号为二线制)；双支热电阻：Pt100；双支热电偶：E分度、K分度等）。配供测控设备需输入、输出的开关量信号，应为无源接点，触点容量不小于250VAC、5A或220VDC、3A。设备的加工制造应是高标准的优质产品，配供的调温装置应说明控制原理及设备选型。

4.3.4.2自清洗过滤器

（1）自清洗过滤器连续运行，具有全自动控制自清洗过滤功能，配带相应的控制元件、阀门、过滤器的进出口带手动不锈钢蝶阀。其结构应满足快速更换滤元与方便检修的需要。

（2）自清洗过滤器采用叠片式外壳和滤元材质为PP，本体管道为不锈钢材质S31608。

（3）自清洗过滤器运行滤速选择保证系统有合适的阻力降。进入过滤器的水管上设排放阀、排气阀。

（4）自清洗过滤器的过滤精度≦100μm，并保证具有合理的自身制水周期与自清洗周期，过滤量应满足超滤要求的水量及清洗备用量。

4.3.4.3 UF装置

（1）UF膜元件型号和数量选择充分考虑进水水质、水温、使用过程中膜通量的衰减和透膜压差升高的影响，选择合理的设计通量值，其设计通量不能大于膜元件制造厂商规定的最大通量值，选择合理的膜数量，以保证UF正常运行、合理的反洗间隔和化学清洗周期，避免使用寿命期间出现水量不足的问题，膜元件的运行水温按2-32℃考虑。

（2）过滤的截留分子量为80000～150000道尔顿。超滤膜材质采用PVDF，超滤膜要求有抗污染能力强、化学稳定性好、机械强度好的特点，滤元孔径能满足除胶体硅的要求，在保证出水水质及出水量的情况下，膜使用寿命大于五年。

（3）超滤膜元件选用进口品牌内压中空纤维膜。端盖材料为不锈钢或等同材料。

（4）总承包人将提供一套超滤装置的反洗装置和两套化学清洗装置，该装置能满足各种情况下超滤膜的反洗、化学清洗要求。

（5）超滤装置的反洗和加强反洗应能在线进行。

（6）超滤装置各进水及反洗管路上都须配置流量显示，化学加强反洗和水反洗应设置独立自动排放管路和自动排放阀门，以便控制超滤装置的正常安全运行，设计时还应考虑超滤装置进行反洗时保证其他运行装置不超压。

（7）超滤膜组件应竖直安装在支架上，膜壳与膜壳之间应有完整的管道及相应不可缺少的阀门(包括自动阀门)将它们连接成一体。自清洗过滤器与超滤本体装置按照一个单元设计，集中布置在一个组合架上，并且要便于设备的维修维护。组合架上应配备全部管道及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具等其它附件。管道、法兰采用SS304材质，阀门采用耐腐蚀产品。

（8）超滤组合架的设计应满足厂址的抗震烈度要求和组件的膨胀要求。

（9）总承包人应对膜组件合理分组，并通过进口总流量的调整保证系统正常运行。超滤系统测量配置点和数量等应保证系统安全、稳定、可靠的运行。

（10）UF装置出口设SDI专用测量接口，并提供一套带测量进水增压装置的SDI测定仪表。

（11）超滤装置采用程序控制，自动监控，其监控功能由全厂一体化DCS控制系统（是否用一体化还是单独）完成。超滤装置的启停、运行监控、反洗以及化学清洗等步骤由全厂一体化DCS控制系统进行顺序控制，保证控制系统可利用率达到99.9%。

（12）超滤装置配有就地控制箱，且配有气动或电动控制元器件，该元器件应为进口的可靠产品。

（13）超滤系统进出口设置差压变送器。

（14）每套超滤装置进气口均应配置减压阀、调节阀及手动阀门。超滤膜组件各单元进出水总管设置阀门，以便清洗时便于操作。

（15）每套超滤膜组件产品水管和进、排水管设取样点和必须的检测表计，数量及位置能有效地诊断并确定系统的缺陷。取样点集中设置，便于取样。

4.3.4.4 超滤反洗水泵

（1）反洗泵的流量和扬程满足单台超滤装置的反洗水量要求。

（2）反洗的间隔持续时间可以用DCS设置控制或变更。

（3）超滤反洗泵反洗水流方向，可由DCS和相应的自动阀门来控制从膜壳的两端分别进水和同时进水，以达到超滤膜组件的反洗彻底干净。

（4）反洗管道上应装有100μm的过滤器。

（5）超滤反洗泵配变频器（变频器采用进口品牌）。

（6）总承包人提供汽水混合反洗的各项参数及实现汽水混合反洗的程序控制。

4.3.4.5 保安过滤器

（1）5μm保安过滤器的作用主要是截留水箱防腐层脱落带来的杂质，以防止其进入反渗透系统，进入保安过滤器的水管设排气阀，最低点设耐腐蚀排放阀。

（2）其结构应满足快速更换滤元的要求。

（3）保安过滤器的滤元过滤精度≤5μm，保安过滤器及其滤元采用进口品牌，保安过滤器材质采用不锈钢材质S31603，滤元为喷熔式，过滤材质为PP。

（4）滤元的表面滤速小于10m³/m2·h，使用寿命大于3个月。

（5）保安过滤器的进出口带手动不锈钢蝶阀。

4.3.4.6 反渗透高压泵

（1）反渗透高压泵应配置两台高压泵。配置变频器（变频器采用进口品牌），具有慢开特性，控制泵开启速度，以防膜组件受高压水的冲击。

（2）反渗透高压泵过流件材质采用S31603不锈钢，其附件的材料要求耐腐蚀，泵的密封方式考虑机械密封。

（3）高压泵进出口装压力开关，压力低时停泵，压力高时报警及停泵。进出口压力开关采用进口产品。

（4）出口设置止回门和自动关断门。

（5）反渗透高压泵采用原装进口产品。出力及扬程满足工艺系统的要求，密封方式为耐腐蚀机械密封。

4.3.4.7反渗透装置

（1）反渗透膜元件根据进水水质、水温和使用过程中膜通量的衰减，合理选择设计膜通量应不大于膜元件制造厂商《导则》规定的最大通量值，配置合适数量的膜元件，确定合理的膜排列组合，以保证膜元件正常运行和合理的清洗周期，避免使用寿命期间出现水量不足的问题。膜元件的通量设计水温按25℃考虑。

（2）反渗透装置具有清洗功能，给水及浓水进出水总管上设有足够连接清洗液进出的管道及阀门。

（3）反渗透装置应保证膜所承受的静背压不超出膜厂家的规定值，反渗透出水口设手动关断门、止回门及自动泄放门。

（4）反渗透装置浓水排放需装流量控制阀（节流阀），以控制水的回收率；同时，反渗透装置浓水排放系统应确保系统停用时最高一层膜组件不会被排空。

（5）反渗透装置产品水管上应装设防爆膜。

（6）反渗透装置具有程序启停功能和停用后能延时自动低压水冲洗功能。

（7）反渗透装置测量配置点及数量等满足本系统安全、稳定、可靠运行需要。

（8）反渗透装置的浓水采用管道收集，一级反渗透的浓水排至浓水箱（或直接回用于循环冷却水系统），二级反渗透的浓水回收至超滤产水箱。

（9）反渗透膜组件、高压泵、保安过滤器应设计成一个单元形式，集中安装在一个组合架上，并且要考虑每个设备维修维护的便利性。组合架上应配备全部管道及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具及其它附件，反渗透本体管道、法兰均采用SS316L材质或进口UPVC材质，阀门采用耐腐蚀产品，部分管道可采用耐压等级相当的软管。所有的附件(包括管接头和阀门)应与反渗透装置各段设计压力等级相匹配。

（10）反渗透组合架的设计满足厂址抗震烈度的要求和组件膨胀要求。

（11）反渗透装置压力容器的选型以简化管路系统连接和减少泄漏的原则确定。

（12）反渗透装置每根高压容器产品水管和浓水管应设取样点，取样点的数量及位置能有效地诊断并确定系统的运行状况，取样点应集中布置。

（13）反渗透装置产水至RO水箱采取上部进水方式，产生的静背压约为0.03MPa。

（14）反渗透装置采用程序控制，自动监控，其监控功能由全厂一体化DCS控制系统完成。反渗透装置的启、停可根据出口水箱的高低水位自动控制。控制方式详见仪表和控制部分。

（15）反渗透装置都应配有就地控制盘，且配有气动或电动控制元器件，该元器件应为进口的可靠产品。

（16）反渗透膜选用原装进口产品。品牌由发包人确认。总承包人应提供每根膜元件的出厂检测报告。反渗透膜元件的选型应根据原水的含盐量、原水受污染的程度及要求的产水质量来选择透水量大、脱盐率高、化学稳定性好、抗污染性能好及机械强度高的膜元件，反渗透膜元件选用高脱盐率膜。膜数量根据设计导则及设计软件取不大于最大水通量的80%。

（17）RO装置设有必要的措施用以防止：

a）RO膜元件受到瞬时水力冲击；

b）空气进入后产生扰动；

c）停运时预除盐水、浓水及RO本体内水的倒流；

d）停运时除盐水、浓水及RO本体内水的倒流。

4.3.4.8 超滤产水箱、中间水箱、RO水箱

（1）水箱容积均为S30408（按设计选用）；

（2）总承包人需提供水箱进水口、出水口、呼吸口、排污口和溢流口（不限于此）的接口规格，水箱接口配PN1.0MPa法兰；

4.3.4.9 反渗透给水泵、EDI给水泵

泵体过流部分及附件的材料均采用304SS不锈钢。泵的密封考虑机械密封方式，并考虑防腐要求，其扬程范围符合系统要求。

4.3.4.10 EDI装置

（1）EDI膜块选用原装进口产品，并提供进口厂家计算书、原版P&ID图纸和整体机械安装图纸以确保工程质量。

（2）EDI装置膜块型式的选择性能可靠、系统简单、电耗低。膜块数量根据系统的额定最大出力和厂商标准膜块产水能力合理确定，避免使用寿命期间出现水量不足的问题。

（3）EDI装置设计回收率不小于90%，浓水室供水管路装设流量自动调节控制阀，以便控制EDI装置的正常安全运行，各进水、淡水及浓水出水管路上都须配置流量显示，以便控制水的回收率。

（4）EDI装置应完整包括整流装置、保安过滤器、必须的辅助单元及设备附件、阀门、管道、本体仪表等，并在出厂前组装好。

（5）膜组件安装在支架上，并有完整的管道及相应不可缺少的阀门(包括自动阀门)将它们连接成一体。EDI与精密过滤器应设计成一个单元形式，集中安装在一个组合架上，并且考虑每个设备维修维护的便利性。组合架上配备全部管道及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具等其它附件。管道、法兰均采用UPVC材质，阀门采用耐腐蚀产品，进出水母管流速不得大于1.5m/s。

（6）EDI装置所配仪器、仪表的性能、测量配置点及数量等应满足本系统的安全、稳定、可靠运行需要。每只膜块出水管设取样口及取样阀，以有效地诊断并确定系统的运行状况，取样装置应集中布置。

（7）EDI装置组合架的设计满足厂址的抗震烈度要求和组件的膨胀要求。

（8）EDI装置应具有程序启停功能，出水端设启动初期不合格出水排放管系及自动排放阀。

（9）EDI装置淡水、浓水系统设各自独立的清洗接口。

（10）EDI装置采用程序控制，自动监控，其监控功能由全厂一体化DCS控制系统完成。EDI装置的启、停可根据除盐水箱的高低水位，自动控制。控制方式详见仪表和控制部分。

（11）EDI装置应配有就地控制盘和相应的整流器及仪表，且配有气动或电动控制元器件，该元器件为进口的可靠产品。

（12）EDI装置排放系统应确保装置最高一层膜块不会被排空脱水，设高位放气口，防止快速排水出现真空。

（13）EDI装置应采用单元模块式装配，维修、更换方便。每一块EDI模块都有相应的进、出水管及阀门，可以保证任何一块模块故障时可以隔绝，而系统中其它模块仍能正常运行，模块内所有部件在出厂前均应组装完成。

（14）每一个EDI模块都应配置完全独立的DC电源模块，可以保证任何一块模块因操作原因出现过热时会自动切断该膜块的电源，而系统中其它膜块仍能正常运行。

（15）EDI装置的进水、浓水、都设有流量控制阀、流量计、流量开关、具有低流量连锁保护功能，当流量低于设定值时，自动切断EDI装置，防止过热损伤。

（16）EDI优先选择无浓水循环、无极水排放的CEDI装置，浓水直排到中间水箱。

（17）EDI设备使用电离子板块组合，EDI出水带有可燃气体，应环评要求应引一条排气管至室外。

4.3.4.11 药品注入系统

（1）超滤系统配备有加杀菌剂/加碱系统和反洗加酸系统，均为一箱两泵制；反渗透装置的加药设有阻垢剂与还原剂加药系统，阻垢剂加药与还原剂加药各设一箱两泵，另设置一台公共备用计量泵。药品溶液箱的容积应满足约五昼夜的药品用量，箱体内、外表面应考虑防腐。

（2）加药计量泵进口设滤网和自动隔绝门，出口装设稳压器及泄压阀，安全门卸压液回至该药品溶液箱或计量泵进口。药品注入点设有管式混合器。计量泵采用原装进口产品，加药泵为一台运行一台备用，变频调节。

（3）总承包人将推荐各种药剂供发包人选择，并应详细的说明其用途、价格、供货厂商等。

（4）溶解固体药品的溶液箱内将设耐腐蚀的溶解用网筐，各溶液箱设置电动搅拌溶解装置。接触液体部分的设备、管道等材料的选择及采用的防腐措施与药液腐蚀性相适应。

（5）每个溶液箱应配置液位计及隔离阀，并设有液位报警装置。溶液箱还应考虑底部排水措施，以便排空箱内残存溶液。

（6）该加药系统设计成单元型式，每种药品的溶液箱、加药泵、备用泵、控制柜及管道、阀门和附件等将组装在一个底盘上，并考虑配药的便捷及维修的方便，设置操作平台。

（7）加药泵应与溶液箱相连锁，溶液箱低位报警，低液位停泵。

4.3.4.12 超滤、反渗透、EDI清洗装置

（1）清洗系统包括清洗箱、清洗泵、保安过滤器。为清洗系统所设置的管道应为固定连接系统。设备设计成单元型式，以清洗箱、清洗泵、保安过滤器、控制柜为主体，将阀门、仪表和连接管道按一定的技术规范和合理的工艺流程组装在公用底座上，布置应充分考虑到方便现场运行操作和检修维护的需要。

（2）清洗系统的材质和防腐衬胶层能适用于所用的清洗液。

（3）清洗箱设电加热及温度控制装置、搅拌装置，清洗箱内壁衬胶防腐。

（4）清洗泵过流部分材质为SS304，膜清洗过滤器本体材质为SS304，滤元为喷熔式，过滤材质为PP，过滤精度为5μm。

4.3.4.13 系统管道及其他

（1）整个系统的管道设计应避免死角，并考虑冲洗系统。

（2）螺栓、螺母、垫圈等紧固件的压力和材质应与法兰相匹配。酸管道的法兰垫片采用耐酸橡胶垫片。

（3）钢衬塑管外表面防腐必须在彻底除锈后涂刷一度底漆

（4）管道焊接应严格按国家及电力部门有关标准和规定执行。

（5）适应其过流介质的腐蚀要求。

#### 4.3.5 运行方式

1）系统控制

整套补给水处理系统（包括蒸汽加热、UF、反渗透、EDI系统）采用DCS实施自动控制，实现化水控制系统（DCS）中启动、停止、运行和事故处理过程的安全监视、控制、调节、报警、联锁和保护的要求。本控制系统作为全厂系统的一部分，其运行监视与控制在化水控制室进行集控的要求。整个全膜系统采用全自动无人值班控制，总承包人完全响应此控制要求来提供UF、反渗透、EDI装置设备、管道、阀门全套系统和控制技术要求。用于保护的信号来自性能可靠的独立装置或一次仪表，重要保护回路应考虑冗余措施。总承包人配供的所有仪表均符合精度要求并带有不锈钢铭牌，标注型号、规格、设计编号。

2）药品配制及注入方式

（1）药品配制是要求药品溶液箱发出的药液低位报警及由运行人员进行操作。

（2）超滤进水连续投加次氯酸钠杀菌药品，反渗透进水管投加还原剂药品及反渗透前投加阻垢剂药品均由人工调节，由程序控制根据水箱液位及相应设备的运转来实现加药剂量泵的自动启停。

### 4.4主要设备技术参数

以下表格由投标方填写完整（根据系统配置增减修改）。

4.4.1 除盐水系统

- 原水箱

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 容积 | 30 m3 |
| 材质 | 碳钢防腐 |
| 直径 |  |
| 高度 |  |
| 筒体厚底 |  |
| 底板厚度 |  |
| 顶板厚度 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 原水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 | 2台 |
| 流量 |  |
| 扬程 |  |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

- 杀菌剂加药装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 加药箱 |  |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 本体材质 | PE |
| 配套搅拌器 | 材质SS304，数量： |
| 制造商及产地 |  |
| 计量泵 |  |
| 型号 |  |
| 型式 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 出口压力 |  |
| 泵头材质 | PVC |
| 电机功率 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 絮凝剂加药装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 加药箱 |  |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 本体材质 | PE |
| 配套搅拌器 | 材质SS304，数量： |
| 制造商及产地 |  |
| 计量泵 |  |
| 型号 |  |
| 型式 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 出口压力 |  |
| 泵头材质 | PVC |
| 电机功率 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 盘式过滤器

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 规格 |  |
| 处理能力 | m3/h |
| 过滤精度 | 100μm |
| 设计压力 |  |
| 设备本体材质 | SS304 |
| 接口法兰公称直径公称压力 |  |
| 进水接口 |  |
| 出水接口 |  |
| 排污口 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 超滤组件

| 项目 |  | 设计参数 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  |  |
| 单套设备出力 |  | m3/h |
| 排列方式 |  |  |
| 机架 |  | 碳钢防腐 |
| UF膜元件 |  |  |
| 型式 |  | 中空纤维 |
| 型号 |  |  |
| 膜孔径 |  | μm |
| 透过率 |  | 60-80L/m2h |
| 过滤面积 |  | m2 /支 |
| 单膜件出力 |  | m3/h支 |
| 单套最大出力 |  | t/h |
| 工作压力： |  | MPa |
| 最大进水压力： |  | MPa |
| 最高进水温度 |  | ℃ |
| 工作形式： |  | 外压式 |
| 过滤周期 |  | min |
| 反洗频率 |  | min |
| 反洗总历时 |  | min |
| 反洗透水速率 |  | L/m2h |
| 加强反洗浓度 |  | mg/l |
| 气擦洗条件 | 组件最大进气压力 | MPa |
|  | 单支组件进气量 | Nm3/h |
|  | 气洗时间 | s |
|  | 气水混合擦洗进口压力 | MPa |
| SDI |  | ≤ |
| 浊度 |  | ≤ NTU |
| 回收率 |  | ≥ % |
| 膜元件 |  | PVDF |
| 外壳 |  | PVC |
| 膜元件数量 |  |  |
| 制造商及产地 |  |  |
| 低压连接管道材料 |  |  |
| 制造商及产地 |  |  |

- 超滤反洗水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 扬程 |  |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

- 超滤产水水箱

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 材质 | 碳钢防腐 |
| 直径 |  |
| 高度 | ≤5000mm |
| 筒体厚度 |  |
| 底板厚度 |  |
| 顶板厚度 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 超滤产水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 型式 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 扬程 |  |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

- 阻垢剂加药装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 加药箱 |  |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 本体材质 |  |
| 制造商及产地 |  |
| 计量泵 |  |
| 型号 |  |
| 型式 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 出口压力 |  |
| 泵头材质 | PVC |
| 电机功率 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 保安过滤器

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 规格 |  |
| 滤元数量 |  |
| 滤元规格 |  |
| 滤元材质 | PP喷熔 |
| 设计压力 |  |
| 设备本体材质 | SS304 |
| 接口法兰公称直径公称压力 |  |
| 进水接口 |  |
| 出水接口 |  |
| 排污口 |  |
| 排气口 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 高压泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 型式 |  |
| 数量 | 3 |
| 流量 |  |
| 扬程 |  |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

- RO膜组件

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 单套设备出力 | m3/h |
| 排列方式 | 一级两端2：1排列 |
| 机架 | 1台，碳钢防腐 |
| RO膜元件 |  |
| 型式 | 卷式 |
| 型号 |  |
| 脱盐率 | 99.9% |
| 回收率 | 一级≥75%、二级≥85% |
| 材料 | CPA |
| 膜元件数量 |  |
| 制造商及产地 |  |
| RO膜壳 |  |
| 规格 |  |
| 壳体材质 |  |
| 工作压力 |  |
| 数量 |  |
| 排列方式 |  |
| 制造商及产地 |  |
| 配套压力容器 |  |
| 规格 |  |
| 数量 |  |
| 壳体材质 | FRP |
| 高压连接管道材料 | SS304 |
| 低压连接管道材料 | UPVC |
| 制造商及产地 |  |

- 清洗水箱

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 直径 |  |
| 高度 | ≤5000mm |
| 材质 | PE |
| 接口法兰公称直径公称压力 |  |
| 进液接口 |  |
| 出液接口 |  |
| 清洗水接口 |  |
| 排污接口 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 清洗水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 扬程 |  |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

- 清洗保安过滤器

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 规格 |  |
| 滤元数量 |  |
| 滤元材质 | PP |
| 过滤精度 |  |
| 设计压力 |  |
| 设备本体材质 | SS304 |
| 接口法兰公称直径公称压力 |  |
| 进水接口 |  |
| 出水接口 |  |
| 排污口 |  |
| 排气口 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 浓水箱

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 材质 | 碳钢防腐 |
| 直径 |  |
| 高度 |  |
| 筒体厚底 |  |
| 底板厚度 |  |
| 顶板厚度 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 一级RO产水箱

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 材质 | 碳钢衬胶防腐 |
| 直径 |  |
| 高度 | ≤5000mm |
| 筒体厚度 |  |
| 底板厚度 |  |
| 顶板厚度 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 碱加药装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 加药箱 |  |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 本体材质 |  |
| 制造商及产地 |  |
| 计量泵 |  |
| 型号 |  |
| 型式 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 出口压力 |  |
| 泵头材质 | PVC |
| 电机功率 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 中间水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 扬程 |  |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

- 二级RO水箱

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 容积 |  |
| 材质 | 碳钢防腐 |
| 直径 |  |
| 高度 |  |
| 筒体厚底 |  |
| 底板厚度 |  |
| 顶板厚度 |  |
| 制造商及产地 |  |

- EDI供水泵

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 |  |
| 流量 |  |
| 扬程 |  |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

- EDI装置

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 |  |
| 模块： |  |
| 模块型号 |  |
| 模块数量 |  |
| 单位模块产水量 |  |
| 模块制造商/产地 |  |
| 单套设备出力 | Q=8m3/h/套 |
| 产水水质 |  |
| 产水电阻率 |  |
| 回收率 | ≥90% |
| 装置运行最大耗电量（单个模块） |  |
| 进水接口 |  |
| 出水接口 |  |
| 极水排出接口 |  |
| 极水排水接口 |  |
| 膜使用寿命 | ≥8年 |
| 制造商 |  |

- 微孔过滤器

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 型号 |  |
| 设计出力 |  |
| 折叠滤芯(PULL) |  |
| 材质 |  |
| 制造商及产地 |  |

- 除盐水箱

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 容积 | 100m3/台 |
| 材质 | 碳钢喷涂聚脲防腐层 |
| 直径 |  |
| 高度 |  |
| 筒体厚底 | 8mm |
| 底板厚度 | 10mm |
| 顶板厚度 | 8mm |
| 制造商及产地 |  |

- 除盐水泵

常用补水泵：Q＝25t/h，H＝80m，2台（一用一备），采用变频。

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 型式 |  |
| 数量 |  |
| 流量 | 25m3/h（2台） |
| 扬程 | 80 |
| 泵壳材质 | SS304 |
| 叶轮材质 | SS304 |
| 制造商及产地 |  |
| 电机功率 |  |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 制造商及产地 |  |

### 4.5设计供货分工要求

招标方与投标方的工作划分范围按照下面表格中的执行，打“√”的列对应的招标方（或投标方）为该任务的责任方。

| 序号 | 工作内容名称 | 招标方 | 投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 |  |  |  |
| 1.1 | PFD |  | √ |  |
| 1.2 | PID |  | √ |  |
| 1.3 | 设备安装图 |  | √ |  |
| 1.4 | 工厂设计 |  | √ |  |
| 1.5 | 设计审核 | √ |  |  |
| 2 | 供货 |  |  |  |
| 2.1 | 工艺设备 |  | √ |  |
| 2.2 | 电气设备 |  | √ |  |
| 2.3 | 仪表 |  | √ |  |
| 2.4 | 阀门、填料等 |  | √ |  |
| 2.5 | 备品备件 |  | √ |  |
| 2.6 | 专用工具 |  | √ |  |
| 2.7 | 货物验收 | √ | √ |  |
| 2.8 | 管材、电气电缆、桥架 |  | √ |  |
| 2.9 | 其他辅助设施 |  | √ |  |
| 3 | 供货内容运输 |  | √ | 现场卸货由投标方负责，招标方配合 |
| 4 | 土建施工 | √ |  |  |
| 5 | 设备安装 |  | √ |  |
| 6 | PLC编程组态调试 |  | √ |  |
| 7 | 系统调试 | √ | √ |  |
| 8 | 性能测试及验收 | √ | √ |  |

### 4.6 品牌要求

#### 4.6.1 除盐水站

| 序号 | 设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 除盐水站 | 佛山新泰隆 |  |
|  |  | 深圳恒通源 |  |
|  |  | 四川溢阳 |  |
|  |  | 广东益民 |  |
|  |  | 深圳超纯 |  |
|  |  | 江南环境 |  |

#### 4.6.2 电仪专业

| 序号 | 设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 江苏远东 |  |
|  |  | 四川宝胜 |  |
|  |  | 江苏上上 |  |
|  |  | 重庆泰山 |  |
|  |  | 中电电缆 |  |
| 2 | 变送器（配原装手操器） | ROSEMOUNT |  |
|  |  | PDS |  |
|  |  | EJA |  |
| 3 | 超声波液位计 | ROSEMOUNT |  |
|  |  | 德国ABB |  |
|  |  | 德国SIEMENS |  |
|  |  | 美国WDM |  |
| 4 | 磁翻板液位计 | 上仪 |  |
|  |  | 上海雄风 |  |
|  |  | 东朋 |  |
|  |  | 川仪 |  |
| 5 | 导波雷达液位计 | 德国PRS |  |
|  |  | 德国VEGA |  |
|  |  | 德国E+H |  |
|  |  | ROSEMOUNT |  |
| 6 | 电磁流量计 | 美国WDM |  |
|  |  | ABB |  |
|  |  | ROSEMOUNT |  |
|  |  | 德国E+H |  |
| 7 | 化学分析仪表（pH仪、电导率仪、在线硅表、在线钠表、ORP仪、溶氧表、浊度仪、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪等） | SWAN |  |
|  |  | 美国奥立龙 |  |
|  |  | 美国哈希 |  |
|  |  | 德国E+H |  |
|  |  | VEDOMORE |  |
| 8 | 过程逻辑开关 | VEDOMORE |  |
|  |  | CCS |  |
|  |  | 太平 |  |
| 9 | 行程开关 | OMRON |  |
|  |  | 施耐德 |  |
|  |  | SIEMENS |  |
| 10 | 热电偶、热电阻、就地温度计、就地压力表等就地显示仪表 | 川仪 |  |
|  |  | 上仪 |  |
|  |  | 江元 |  |
| 11 | 氧化锆 | 德国ENOTEC |  |
|  |  | 美国WEDOMORE |  |
|  |  | 英国Servomex |  |
| 12 | 质量流量计、供热流量计 | 艾默生-阿牛巴（Rosemount-Annubar） |  |
|  |  | 美国阿姆斯壮-威力巴（Armstrnog-Verabar） |  |
|  |  | 美国 WDM-韦多巴（WodoBar） |  |
| 13 | 智能一体化电动执行机构 | 深圳万讯 |  |
|  |  | 上仪 |  |
|  |  | 江元 |  |
|  |  | 重庆川仪 |  |
|  |  | 扬州修造厂 |  |
| 14 | 电磁阀 | 美国ASCO |  |
|  |  | 澳大利亚高原 |  |
|  |  | 美国Parker |  |
|  |  | 德国诺冠 |  |
| 15 | 厂房车间照明 | 深圳海洋王照明科技股份有限公司 |  |
|  |  | 上海通用电气照明有限公司（GE灯具） |  |
|  |  | 上海飞利浦照明有限公司(飞利浦灯具) |  |
|  |  | 深圳尚为照明有限公司 |  |
|  |  | 上海森本照明有限公司 |  |

#### 4.6.3 通用

| 序号 | 设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电动机 | 西玛电机厂 |  |
|  |  | 六安江淮电机厂 |  |
|  |  | 佳木斯电机股份有限公司 |  |
|  |  | 长沙电机厂 |  |
|  |  | 湘潭电机厂 |  |
|  |  | 皖南电机 |  |
| 2 | 高压电动机 | 上海电机厂 |  |
|  |  | 湘潭电机厂 |  |
|  |  | 佳木斯电机厂 |  |
|  |  | 英格索兰 |  |
|  |  | 上海复盛 |  |
|  |  | 阿特拉斯 |  |
| 4 | 非主要系统风机 | 上风风机 |  |
|  |  | 南方风机 |  |
|  |  | 上海通用 |  |
| 6 | 高中低压调节阀 | 苏州德兰 |  |
|  |  | 河北石阀机械设备有限公司 |  |
|  |  | 良工阀门集团有限公司 |  |
|  |  | 上高阀门 |  |
|  |  | 江苏神通阀门 |  |
|  |  | 无锡汇能 |  |
|  |  | 浙江贝尔 |  |
|  |  | 徐州阿卡 |  |
|  |  | 上海阀门五厂 |  |
| 7 | 通用水泵 | 南方泵业 |  |
|  |  | 大连双龙 |  |
|  |  | 大连罗斯 |  |
| 8 | 可燃气体检测装置 | 科尔康 |  |
|  |  | 奥德姆 |  |
|  |  | 科尔诺 |  |

- 附件二  供货范围

- 一般要求

1.1 除盐水系统

- 投标方的供货内容为除盐水系统的设备、仪表、阀门、自控系统等供货以及安装；

- 主体设备不得分包。其它分包设备必须保证产品质量满足技术要求；

- 属于满足整套系统全自动控制及运行所需的设备、仪表、阀门等，即使签订的技术协议中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求；

- 投标方提供一年生产运行所需的备品备件及易损件，若投标方所提供的备品备件及易损件不能满足一年生产运行所需，投标方应无偿提供所需备品备件及易损件。

- 除盐水系统供货界限从原水箱（包括原水箱）进口法兰开始，到除盐水泵（包括除盐水泵）出口法兰为止；

- 设备本体范围内附属管道属于投标方供货范围，采用UPVC管道；除盐水系统到用水点之间安装所需管道由招标方负责；

- 凡属于投标方供货范围内的所有设备、仪表、阀门等外部法兰接口均要求配反法兰、连接紧固件及密封件，仪表应配备相应的仪表阀门；

- 电气设备供货分界：

A、动力电源：招标人负责提供 380V 动力供电电缆到投标人的现场配电柜，从投标人的现场配电柜以后的电气设备/电缆等均由投标人负责，包括至现场动力就地操作箱或柱及动力/控制电缆均由投标人提供。所有照明、防雷接地、采暖通风、分析室内分析仪器用电、室内民用插座等用电设施不属于投标人供货范围。

B、仪表及控制系统：控制室内所有设备、控制室至现场就地控制柜或就地电磁阀箱的电缆（包括 220V 及其以下等级仪用电源电缆）、就地控制柜或就地电磁阀箱至设备、仪表、阀门等的电缆均由投标人供货及连接。即所有仪表用电缆、控制系统用电缆以及220V 仪表控制用电源的分配均属于投标人负责。

- 2、供货清单

详细供货清单由投标方填写对于整套设备需要，但未列于表中或者数量不够的，投标方需免费补齐。（热工仪表清单需单独列出）

2.1除盐水系统（表格空白处由投标方详细填写）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要设备 |  |  |  |  |  |
| （1） | 原水箱 |  | 座 |  |  |  |
| （2） | 原水泵 |  | 台 |  |  |  |
| （3） | 杀菌剂加药装置 | 带搅拌器 | 套 |  |  |  |
|  | 计量箱 |  |  |  |  |  |
|  | 计量泵 |  |  |  |  |  |
| （4） | 絮凝剂加药装置 | 带搅拌器 | 套 |  |  |  |
|  | 计量箱 |  | 台 |  |  |  |
|  | 计量泵 |  | 台 |  |  |  |
| （5） | 盘式过滤器 |  | 套 |  |  |  |
| （6） | - 超滤组件 |  | 套 |  |  |  |
| （7） | 超滤给水泵 |  | 台 |  |  |  |
| （8） | 自清洗滤器 |  | 台 |  |  |  |
| （9） | 超滤反洗泵 |  | 台 |  |  |  |
| （10） | 超滤产水箱 |  | 座 |  |  |  |
| （11） | 超滤产水泵 |  | 台 |  |  |  |
| （12） | 浓水箱 |  | 座 |  |  |  |
| （13） | 阻垢剂加药装置 | 带搅拌器 | 套 |  |  |  |
|  | 计量箱 |  | 台 |  |  |  |
|  | 计量泵 |  | 台 |  |  |  |
| （14） | 保安过滤器 |  | 台 |  |  |  |
|  | 大流量滤芯 |  | 只 |  |  |  |
| （15） | 高压泵 |  | 台 |  |  |  |
| （16） | 反渗透装置 |  | 套 |  |  |  |
|  | 膜 |  | 支 |  |  |  |
|  | 膜壳 |  | 个 |  |  |  |
| （17） | 清洗水箱 |  | 座 |  |  |  |
| （18） | 清洗水泵 |  | 台 |  |  |  |
| （19） | 清洗保安过滤器 |  | 台 |  |  |  |
|  | 大流量滤芯 |  | 只 |  |  |  |
| （20） | 一级RO产水箱 |  | 座 |  |  |  |
| （21） | 中间水泵 |  | 台 |  |  |  |
| （22） | 二级RO产水箱 |  | 座 |  |  |  |
| （23） | EDI装置整套 |  | 套 |  |  |  |
| 1） | EDI增压泵 |  | 台 |  |  |  |
| 2） | 保安过滤器 |  | 台 |  |  |  |
|  | 精密过滤器 |  | 台 |  |  |  |
|  | 折叠式滤芯 |  | 台 |  |  |  |
| 3） | 主机 |  | 台 |  |  |  |
|  | EDI膜壳 |  | 套 |  |  |  |
|  | 变频整流装置 |  | 套 |  |  |  |
|  | 浓水流量开关 |  | 套 |  |  |  |
|  | 取样组件 |  | 套 |  |  |  |
|  | 主机机架 |  | 台 |  |  |  |
| 4） | 浓水回收水箱 |  | 座 |  |  |  |
| 5） | 浓水回收泵 |  | 台 |  |  |  |
| （24） | 除盐水箱 | V=100m3 | 座 | 2 |  |  |
| （25） | 除盐水泵 |  | 台 |  |  |  |
| 1.2 | 阀门（整套除盐水处理系统所需） |  |  |  |  |  |
| （1） | ......（由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| （2） | ......（由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 控制柜 |  | 台 |  |  |  |
| 2.2 | 就地控制箱 |  | 台 |  |  |  |
| 2.3 | 软启动 |  | 个 |  |  |  |
| 2.4 | 电气元器件 | 接触器、继电器等 | 批 |  |  |  |
| 3 | 仪控、仪表 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PLC（含仪控柜） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 工控机 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 显示器 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 键盘鼠标 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 打印机 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 触摸屏 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3.2 | 液位计（整套除盐水处理系统所需，由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 压力表（整套除盐水处理系统所需，由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 电导/电阻仪（整套除盐水处理系统所需，由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 流量计（整套除盐水处理系统所需，由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 转子流量计（整套除盐水处理系统所需，由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 高低压保护（整套除盐水处理系统所需，由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 3.8 | SDI仪（整套除盐水处理系统所需，由投标方补充） |  |  |  |  |  |

- 3、专用工具

专用工具清单由投标方填写。

专用工具

| 序号 | 设备或材料名称 | 型号/材质 | 数量 | 单位 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……（由投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 2 | ……（由投标方补充） |  |  |  |  |  |

- 4、备品备件

投标方应提供1年用的备品备件，备品备件数量按下表填写。投标方应免费提供质保期内所需的备品备件及易损件。在质保期内，当出现零部件损坏而更换时，即使是招标方动用库存先行更换，投标方也应及时免费补齐同样规格和数量的零部件。

备品备件清单

| 序号 | 设备或材料名称 | 型号/材质 | 数量 | 单位 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……（由投标方补充） |  |  |  |  |  |

- 附件三  技术资料及交付进度

- 1、一般要求

- 投标方提供的资料使用国家法定单位制。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、完整，满足工程要求。

- 投标方资料的提交应满足工程进度的要求。

- 投标方提供的技术资料一般可分为投标，配合工程设计，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等阶段。投标方须满足以上各阶段的具体要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。在机组（设备）有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 文本文件采用office2000或以上版本可编辑格式，图纸文件为比例1：1的DWG可编辑格式的文件。

- 2、资料提交的基本要求

（1）配合工程设计及安装调整的资料与图纸：投标方应及时提供满足工程设计及安装调整的资料和图纸；

（2）合同生效后5日内投标方向招标方提供图纸及资料（4套印刷版+1套电子版）。满足施工设计进度要求。内容包括但不限于：

a.除盐水系统工艺流程图（图中需标明各种管道、阀门的公称直径，并标明供货界限）；

b.除盐水系统平面布置图（图中需标明所有外部接口的详细定位及接口尺寸）；

c.备基础图及预埋件图；

d.用气资料；

e.用电负荷资料。

f.化学药剂规格及消耗清单

（3）合同生效后30日内投标方向招标方提供除盐水系统全套施工图纸（8套蓝图+1套电子版）。

a.用电负荷资料；

b.除盐水系统平面布置图；

c.除盐水系统进水、出水、压缩空气、供电电缆、DCS引接电缆等外部接口相关技术参数和定位；

d.设备基础、荷重、预埋件及孔洞图；

e.除盐水系统及辅助系统PID图；

f.能源（水、润滑油）耗量一览表。

（4）供货时，须提供下列技术资料（8套印刷版+1套电子版），内容包括但不限于：

a.设备出厂实验报告；

b.产品合格证；

c.质量证明书；

d.容器说明书；

e.外购设备部件的产品合格证书；

f.外购设备部件的产品说明书及技术资料；

g.设备安装及操作使用说明书；

h.运行控制方案及维护使用说明书；

i.除盐水处理系统操作规程；

j.仪表样本、说明书。

2.1投标时提供的文件资料

投标文件份数根据招标文件商务要求，并提供1份电子版；

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除盐水系统系统图 | √ |
| 2 | 除盐水系统平面布置图、立面图 | √ |
| 3 | 初步质量控制检查计划、设备监造工作计划 | √ |
| 4 | 业绩证明文件（业绩证明文件应附合同首页、签字盖章页、设备规格型号及数量页） | √ |
| 5 | 加工制造设备能力证明文件 | √ |
| 6 | 性能测试方案 | √ |
| 7 | 技术服务方案 | √ |
| 8 | 技术差异表 | √ |
| 9 | 详细供货清单 | √ |
| 10 | 设备参数表 | √ |

2.2用于工厂设计提供的文件资料

提交包括但不限于下列内容的文件资料，资料份数为盖有效图章的纸质文件4份，可编辑电子版1份，其中图纸电子版应提供比例为1：1的DWG格式的文件：

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除盐水系统系统图 | √ |
| 2 | 除盐水系统系统平面布置图、立面图（包含施工设计条件） | √ |
| 3 | 除盐水系统外形、接口、土建条件图 | √ |
| 4 | 除盐水系统控制原理图 | √ |
| 5 | 端子接线图 | √ |
| 6 | 电气接线图和设备用电功率表 | √ |
| 7 | 除盐水系统所需原料消耗数据表 | √ |

2.3供货时的随机资料文件

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 随机供货设备、零部件及备品备件明细清单(包括型号、规格数量、性能、制造厂商等)。 | √ |
| 2 | 全套安装图纸（包括机械设备的装配图、主要零部件图和易损件图）及清单（8份印刷版＋1份电子版）。 | √ |
| 3 | 设备安装说明书（8份印刷版＋1份电子版）。 | √ |
| 4 | 设备使用维护手册，包括外购成品设备的维护使用手册（8份印刷版＋1份电子版）。 | √ |
| 5 | 质量证明文件，包括但不限于：产品检验合格证，材质证明文件，焊缝检验文件等。 | √ |

- 附件四 监造检验和性能验收试验

本条文用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括分包设备）进行检验、监造和验收试验，以确保投标方提供的设备满足招标方提出的技术要求。

- 1、工厂检验

  - 投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验，投标方提供的设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并作为交货时质量证明文件的组成部分。

  - 检验的范围包括原材料和元件的进厂，部件的加工、组装至出厂试验。

  - 进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：

- 所有设备符合有关技术条件和安全规范

- 安全装置和保护装置动作正确

- 达到招标方要求的规定值

- 投标方检验的结果要满足技术规范书议的要求，如有不符之处或达不到标准要求，招标方有权拒绝验收，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

  - 满足招标方要求的其它特殊要求。

  - 检验标准按国家与企业的相关设备的标准。

  - 检验合格后，投标方出具具有法律效益的检验合格证书正本一份，交与招标方。

  - 检验人员或单位应具有相应设备的检验资格。

  - 招标方将在设备制造过程中，到现场进行必要的现场见证工作。投标方应在投标书中提出现场见证方案。

- 2、设备监造

    - 招标方对投标方设备的监造要求

- 招标方有权派代表到投标方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方须提供给招标方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

- 在设备开始生产前，投标方提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标方决定哪些部分拟进行现场检查。招标方向投标方明确拟定对哪些项目进行现场检查，并事先通知投标方，以便投标方安排。

- 重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。

- 文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给招标方监造代表。

- 招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方应积极配合并提供相关资料的复印件。

- 合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

- 招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

- 投标方应给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

- 投标方应在现场见证前10天以书面形式通知招标方监造代表。

- 每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交招标方监造代表1份。

    - 监造方式：采用文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

- R 点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

- W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

- H 点：停工待检。投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。

- 招标方接到质量见证通知后，应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

    - 监造内容

监造的主要项目如下表。招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，投标方必须接受。

2.3.1除盐水系统

| 序号 | 监造部件 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 水箱 | 设备总图及检验记录 |  |  | ● |  |
|  |  | 盛水试验 |  | ● |  |  |
| 2 | 超滤装置 | 设备总图及检验记录 |  |  | ● |  |
|  |  | 施工检验 |  | ● |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | ● |  |  |
| 3 | 保安过滤器 | 设备总图及检验记录 |  |  | ● |  |
|  |  | 施工检验 |  | ● |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | ● |  |  |
| 4 | 反渗透装置 | 设备总图及检验记录 |  |  | ● |  |
|  |  | 施工检验 |  | ● |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | ● |  |  |
| 5 | EDI装置 | 设备总图及检验记录 |  |  | ● |  |
|  |  | 焊接检验 | ● |  |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | ● |  |  |
| 6 | 控制柜 | 系统组装 |  | ● |  |  |
|  |  | 性能测试 |  | ● |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |  |  |  |  |  |  |

- 3、性能验收试验

- 性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到国家、行业有关标准、规范和合同技术要求。

- 全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，招标方将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以招标方的通知为准。

- 性能测试期间，投标方应派人参加，如不能前来，投标方无条件接受性能测试结果。

- 性能测试期间，因投标方原因所发生的设备质量问题和设计问题，投标方应无偿负责解决。

- 性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

- 在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均按照国家有关标准和产品生产企业标准进行检验和验收。

- 合同设备生产过程中的主要阶段的检验和验收投标方邀请招标方派员参加，招标方可视具体情况决定派员参加或不参加。

- 最终合同设备投标方通知招标方派员验收，验收人员可以依据本技术规范书要求的规定对任何与本产品生产和检验有关的档案进行检查，如发现质量问题，投标方进行返修，直至产品达到规定的质量要求。

- 制造厂内招标方的验收不作为最终产品合格的保证，产品最终通过现场调试和运行考验而通过验收。

- 设备在验收出厂前质量证明文件齐全，至少包括以下部分：产品合格证、产品说明书、质量证明书。

- 性能指标一览表如下：

（一）除盐水系统

| 序号 | 项目 | 承诺值 | 测点 | 测试方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产水量 | ≥8m3/h/套 | EDI装置出水口 | 在线监测 |  |
| 2 | 总硬度 | 0 | EDI装置出水口 | 取样测试 |  |
| 3 | SiO2 | ≤ 0.020 mg/L | EDI装置出水口 | 取样测试 |  |
| 4 | Fe | ≤0.020 mg/L | EDI装置出水口 | 取样测试 |  |
| 5 | Cu | ≤ 0.005mg/L | EDI装置出水口 | 取样测试 |  |
| 6 | 电导率 | ≤0.2us/cm（25℃） | EDI装置出水口 | 在线监测 |  |

- 附件五 技术服务和培训

- 1、技术服务

- 设备安装期间，投标方应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕，接到招标方通知24小时内，投标方应指派有经验的专业技术人员指导调试。

- 设备在使用过程中出现故障，投标方应在接到招标方通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

- 现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。要求投标方派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。如果由于投标方的原因，计划表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，计划表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，发生的费用由招标方承担；

- 投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等；

- 现场服务人员的工作时间与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求；

- 未经招标方同意，投标方不能随意更换现场服务人员。同时，投标方要保证及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员；

- 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数；

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日历天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 货物开箱验收 |  | 工程师 |  |  |
| 2 | 现场指导安装 |  | 工程师 |  |  |
| 3 | 技术培训和调试 |  | 工程师 |  |  |
| 4 | 参加试运和性能验收试验 |  | 工程师 |  |  |

- 下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中：

- 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

- 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

- 因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

- 投标方现场服务人员的职责

- 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

- 在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标方向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标方技术人员要对此进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻技术投标方服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题仍要投标方负全部责任；

投标方提供的指导安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础、预留孔验收 | 检验设备的基础是否满足设计要求 |  |
| 2 | 设备组装、就位 | 按照图纸对设备进行组装、就位 |  |
| 3 | 调试前准备工作 | 做好调试前所有准备工作 |  |
| 4 | 调试 | 技术人员现场调试设备直至正常运行 |  |

- 投标方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相的经济责任；

- 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

- 投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

- 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在办公环境、生活、交通和通讯上为投标方提供方便。

- 2、培训

- 培训内容

为使合同设备能正常安装和运行，投标方提供相应的技术培训，培训计划和内容如下：

培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人日历天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 工艺系统及控制系统原理、操作、维护 |  | 工程师 |  | 现场 |  |
| 2 | 工艺系统及设备培训 |  | 工程师 |  | 现场 |  |
| 3 | 工艺系统及控制系统原理、操作、维护—实践 |  | 工程师 |  | 现场 |  |

- 现场培训

为使招标方现场操作人员尽早掌握对整个系统的操作，课堂教学内容同实际工程相结合，在工程安装调试阶段，投标方应组织学员在不影响其正常工作的前提下，进行现场技术培训，使学员对整个锅炉补给水处理系统的实际组成、部件安装和系统调试以及操作运行管理有一个清晰概念，做到动手操作心中有数，处理故障沉着冷静，使其在较短时间内达到熟练操作人员的水平。

另外，在工程投入生产运行之后，投标方还应在现场保留技术人员，跟班运行，保驾护航，直到现场操作人员完全掌握整个系统的操作运行管理为止。

在工程完全交付运行以后，投标方还应派技术人员同现场保持联系，并定期或不定期地进行回访，确保系统长期稳定和可靠地运行。

- 3、设计联络

- 合同签订后5个工作日内，投标方向招标方提供能够满足工厂设计所需全部技术资料和图纸后，双方对提供的技术文件进行讨论商议。

- 投标方应在设计联络会后5个工作日内，根据招标方在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。

- 如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

- 各次联络会议双方均须签订会议纪要，会议纪要均成为合同的一部分。

- 附件六  交货进度要求

1、投标人在标书内列出一份详细供货计划表，内容包括：设备清单、制造厂家、性能、交货日期、总重量、总体积、装箱清单等初步交货计划。

2、订货合同生效后起五个月开始供货八个月内本合同供货及安装全部完成，供货进度应配合招标方工程进度要求，具体交货时间以招标人在合同签订后书面通知为准。