| SH/T 3503—J114 |  | 工程联络单 |  |  |  | 工程名称：全厂总图（一标段） 单位工程名称： 管道安装工程（地管） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联络单编号 | SFP-FIEI-0012-00- |  |  | 送达单位 |  | 监理、业主、HQC |
| 事由：关于埋地管线管件防腐方式变更的相关事宜 内容：由于管件材料及管件外防腐供应期较长且面临春节假期的影响，若按原设计的要求（地下管道设计说明第6页序号4.0地下管道防腐，本项目采用挤压聚乙烯防腐层结构(三层)，执行标准GB/T23257《埋地钢质管道聚乙炼防腐层》，底层为环氧粉末涂料，中间层为胶粘剂，外层为聚乙烯）进行采购和执行，不规则管线的3PE供货商无法实施，故特此对管件防腐申请如下变更：将埋地管线相关管件的防腐方式变更为采用SH/T3533-2013（石油化工给水排水管道工程施工及验收规范）标准的特加强级聚乙烯胶粘带防腐方式，请监理、业主、HQC确认； 经办人： 提出单位（项目章） 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 接收单位处理意见： 经办人： 审核人： （项目章） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 会签意见： 代表： 会签单位（项目章） 日期： 年 月 日 |  |  | 会签意见: 代表： 会签单位（项目章） 日期： 年 月 日 |  | 会签意见： 代表： 会签单位（项目章） 日期： 年 月 日 |  |