德化县生活垃圾焚烧发电项目

活性炭除臭装置及除臭风机

技术规格书

招标单位：

设计单位：重庆钢铁集团设计院有限公司

2023年12月

目    录

总则	4

1项目概况	4

1.1项目规模	4

1.2地理位置	5

1.3气候	5

1.4地震状况	5

1.5设备使用条件	5

2设计、制造、检验标准	5

3主要技术参数及性能要求	6

3.1主要技术参数	6

（4） 设备品牌要求：	12

3.2主要技术性能要求	14

4分工表	15

5供货范围	16

5.1一般要求	16

5.2供货内容	16

6技术文件	16

6.1一般要求	16

6.2技术文件	17

6.3随机文件	17

7监造及工厂检验	17

7.1设备监造	17

7.2工厂检验	19

8性能验收	19

8.1测试依据	19

8.2性能测试验收指标	19

8.3测试方案	20

9技术服务和培训	20

9.1现场技术服务	20

9.2培训	21

9.3设计联络	21

- 总则

- （1）本技术规范的适用范围仅限于德化县生活垃圾焚烧发电项目除臭系统的订货、设计、制造和验收等方面的最低技术要求，并未对一切细节做出规定，投标方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

- （2）本技术规范文件规定了设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范的要求。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术规范未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

- （3）所有供货的材料和配套设备，设计、图纸、设备及部件的质量和等级，检验方法，设备及部件的施工特点以及验收，必须符合中华人民共和国的有效法律，技术规范以及安全规程中各项条款的规定。所有项目必须根据最新的有关规范、标准、事故防护规定和法定规程的要求执行。

- （4）投标方必须具备先进成熟可靠的设计生产专门人才和加工设备，应对加工、产品质量、性能负全责，对设备的安装、调试、考核及售后服务负责等。

- （5）凡带有▲的为必具备的条款，若不满足其中任意一项将导致投标技术得分为零分。

- （6）本技术规范标准与投标方标准发生矛盾时，按较高标准实行，投标方应提出该标准并经招标方同意。

- （7）本工程全面采用KKS编码标识系统。投标方承诺所提供的设备和技术文件（包括图纸）采用KKS标识系统。投标方承诺采用招标方提供的标准；标识原则、方法和内容待设计联络会上确定。

# 1项目概况

## 1.1项目规模

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

工程性质：市政环保工程。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时。

## 1.2地理位置

项目地址：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

## 1.3气候

德化县属中亚热带海洋性季风气候，无霜期 270天左右。同时，由于海拔高低悬殊、地形复杂，又具有气候垂直变化大、小气候突出等特征。城关年平均气温18.0℃，平均最高气温23.3℃，平均最低气温 14.1℃；最热月（7月）平均气温25.9℃，极端最高气温36.6℃；最冷月（1月）平均气温 9.2℃，日照年平均1802.4小时，无霜期年平均270天左右。年平均降水量 1789.0毫米。春雨季（3~4月），平均雨量310毫米，占全年降水量的 17.3%；梅雨季（5~6月），平均雨量557毫米，占全年降水量的 31.1%；台风雷阵雨季（7~9月），平均降水量 650毫米，占全年降水量的36.3%；少雨季（10~2月），平均降水量272毫米，占全年降水量的 15.2%。历年来年最大降水量2485.7毫米（1961年）。

## 1.4地震状况

本地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

## 1.5设备使用条件

垃圾贮坑设有除臭排风系统。活性炭除臭装置主要用于焚烧线停运期间，将垃圾储坑中垃圾产生的恶臭气体经除臭风机抽出后，通过活性炭吸附净化以达到规定的排放标准——《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）规定的有组织排放二级标准。活性炭除臭装置及除臭风机均设于主厂房10.770m层除臭风机室内，风机室大小为16.1米（长）x4.7米（宽）x6.55米（高）。

# 2设计、制造、检验标准

产品的设计、制造、检验应符合国家相关技术规范和标准（应是现行最新版本标准），包括但不限于：

《中华人民共和国环境保护法》

GB16297   			大气污染物综合排放标准

GB14554			    恶臭污染物排放标准

JB/T4365			    专用的润滑、轴密封控制油系统

GB191     			包装储运标志

JB/T6445			    通风机叶轮超速试验

JB/T6886			    通风机涂装技术条件

JB/T6887			    风机用铸铁件技术条件

JB/T6888			    风机用铸钢件技术条件

JB/T8689			    通风机震动检测及其限值

JB/T8690			    工业通风机噪声限值

JB-T10214			    通风机铆焊件技术要求

JBT9101    			通风机转子平衡

GB/T2888    		    风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

BS6072					磁粉探伤方法

BS4872					不要求焊接工艺验收时的焊工的验收试验规范

BS1452					灰铸铁范围

BS4670					合金钢锻件规范

BS131					切口试棒试验方法

BS1449					不锈钢和耐热钢中厚钢板薄钢板及钢带规范

BS1453					气焊用填充材料规范

BS4360					焊接结构钢规范

BS5135					碳钢与碳锰钢的弧焊方法规范

BS5289					熔焊接头的外观检查

JB/T6891				风机用消声器技术条件

GB/T3235				通用风机基本型式尺寸参数及性能曲线

DL5000    			火力发电厂设计技术规程

GB 2894    			安全标志

GB 16179   			安全标志使用导则

GB 50058  		    	爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

SY0007					钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范

涂协版石油贮罐导静电防腐蚀涂料涂装与验收规范

其他有关规范

# 3主要技术参数及性能要求

## 3.1主要技术参数

- （1）活性炭除臭装置参数(单台套，共计1套)

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理风量 | m3/h | 47000 |  |
| 2 | 设备阻力 | Pa | ≤1000 |  |
| 3 | 进风形式 |  | 端面或顶部进风 |  |
| 4 | 进、卸料形式 |  | 顶部进料侧部卸料 |  |
| 5 | 平均荷重 | kg/m2 | ≤800 |  |
| 6 | 重量 | t |  | 不含活性炭 |
| 7 | 材质 |  | 金属 |  |
| 8 | 过滤面积 | m2 |  |  |
| 9 | 滤层厚度 | mm |  |  |
| 10 | 活性炭装填量 | T |  | 一次性装填活性碳使用时间>30天，且不小于7m³ |
| 11 | 过滤速度 | m/s | ＜0.3 |  |
| 12 | 与风机连接方式 |  |  | 法兰式软连接 |
| 13 | 安装方式 |  | 焊接拼装 |  |
| 14 | 外形尺寸 | mm |  | 长×宽×高 |
| 15 | 防腐要求 | 表面耐火漆 | 外油漆防腐 |  |
| 16 | 进风管道 | φ | 金属 | 考虑除静电设计 |
| 17 | 出风管道 | φ | 金属 | 考虑除静电设计 |
| 18 | 风门 | φ | 活性炭装置进出口设置电动蝶阀风门，电动执行器220V电源 |  |
| 19 | 介质温度 | ℃ | 20 |  |
| 20 | 活性炭滤料规格 |  | 煤质颗粒活性炭，柱状、4目 |  |
| 21 | 净化效率 |  | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）规定的无组织排放二级标准 |  |
| 22 | 底座 |  | 槽钢底座 |  |

另外还需要满足以下要求：

1）过滤滤料装于钢壳箱体内，以隔绝所要处理的污染空气和外界空气，箱体由4mm的碳钢板（防腐）焊接而成，内衬采用玻璃钢防腐处理，FRP厚度不低于2mm。装置内部抽屉、支架和滤料网格等内部部件采用304不锈钢材质，活性炭除臭装置应考虑足够的防腐措施。活性炭除臭装置本体设有检修门，便于更换活性炭滤料和装置本体维护。活性炭除臭装置的设计应充分考虑设备的安装便利性。

2）进风及出风管道均装有气体探测孔。

3）外观检验：焊缝不得有咬肉、夹渣、气孔等缺陷，焊缝的连续咬边长度不得超过100mm，咬边深度不得超过1mm。焊角高度及焊缝宽度应符合规范要求。

4）无损探伤：对底边缘板每条对接焊缝外端300mm范围内进行射线探伤。对接焊缝检测标准JB/T4730.2射线检测，检测长度10%；角焊缝检测标准JB/T4730。质量等级不得低于II级。四层钢板重叠部分的搭接接头焊缝焊接完毕后，再沿三个方向各200mm范围内，应进行渗透探伤。

5）所使用的钢材，应附有钢材材质证明书，各项指标应符合设计要求；质量证明书上的炉批号应与实物相符；钢材表面不得有严重锈蚀，轻微的锈蚀、麻点或划痕深度不应大于钢材厚度负偏差的1/2。

6）活性炭吸附装置上设置了检修口以便于人员检视吸附装置。

7）本体设计一旁路；箱体及风机出口处各设一处排水管堵。

8）框架为实体金属、穿孔板经过点焊固定在框架上，在内盒和外盒之间形成的空腔以供填充活性炭。盖板安有手柄，在背面贴有闭孔氯丁海绵橡胶以保证密封，盖板可以拆卸，便于更换活性炭。

9）活性炭采用煤质颗粒活性炭。

10）负责提供设备调试期间的活性炭以及运行后第一次更换的活性炭药品。

活性炭除臭系统要考虑臭气湿度对活性炭吸附能力的影响。

活性炭除臭系统应采取措施，杜绝长时间备用后启动设备时排放口出现可见活性炭粉末的“冒黑烟”现象。

活性炭填料技术参数（材质：柱状活性炭）

| 技 术 指 标 | 性能指标 |  | 参照值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 | （mm） | 4.0 |
|  | 碘值 | （mg/g） | ≥850 |
|  | 四氯化碳吸附率 | （%） | ≥50 |
|  | 机械强度 | （%） | ≥90 |
|  | 水容 | （%） | ≥66 |
|  | 水份 | （%） | ≤3 |
|  | 苯吸附值 | （mg/g） | ≥450 |
|  | 吸附量 | （mg/g） | ≥900 |
|  | 灰份 | （%） | ≤10% |
| 物理性能 | 比表面积 | （m2/g） | 800-1500 |
|  | 真比重 | （g/cm3） | 2-2.2 |
|  | 堆比重 | （g/cm3） | 0.35-0.55 |

- （2）除臭风机技术参数表(单台套，共计1套)

| 设备品名 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 1套 | 防腐防爆引风机 | 主机寿命30年 |
| 风机型号 |  |  |  |
| 性能描述及参数 |  | 旋向(出风)：右旋90度 |  |
| 流量 | m3/h | 47000 |  |
| 全压 | Pa | 2200 |  |
| 标态密度 | kg/m3 | 1.2 |  |
| 进口密度 | kg/m3 | 1.2 |  |
| 转速 | r/min |  |  |
| 风机功率 | kW |  |  |
| 风机效率 | % | 83以上 |  |
| 主机重量 | Kg |  |  |
| 噪声 | LAdb(A) | 80以下 |  |
| 材质 |  | 玻璃钢 |  |
| 连接方式 |  | 电联传动 |  |
| 叶轮 |  |  |  |
| 外径 | mm |  |  |
| 叶片 |  |  |  |
| 形状 |  | 后弯式样 |  |
| 叶轮材质 |  | 金属 |  |
| 叶片数量 | 片 |  |  |
| 叶片厚度 | mm |  |  |
| 硬度 | HB |  |  |
| 前盘厚度 | mm |  |  |
| 后盘厚度 | mm |  |  |
| 叶轮端面跳动 | mm |  |  |
| 平衡精度 | mm/s |  |  |
| 轴密封 |  |  |  |
| 主轴 |  |  |  |
| 材料 | S45C |  |  |
| 电动机 | 1台 | 全封闭防爆电机 |  |
| 型号，规格 |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |
| 电压 | V | 400V/50HZ |  |
| 绝缘等级 |  | F |  |
| 工作温度 | °C | 20 |  |
| 配进口电动密闭风阀 | 台 | 1 （管径大小与除臭风机入口相同） |  |
| 配减震底座 | 台 | 1 （要求防腐） | 风机底座佩戴减震器 |
| 配进、出口膨胀节 | 台 | 2 （管径大小与除臭风机进、出口相同） |  |
| 风机变频控制 |  | 根据负压自动调节 |  |

另外还需要满足以下要求：

1）整个废气处理系统通过就地控制柜来进行起、停操作，并设有就地/远程转换开关，可实现远程就地控制。

2）废气处理系统中各类电器设备均设置电路短路和过载保护装置，以确保设备的运行正常。噪声：距设备外壳1m处≤80dB(A)；振动：除臭风机组轴承在各方向振动（双向振幅）值不大于0.03mm。设备密封及轴封采用良好的密封结构。具有耐油，耐温100℃、耐酸碱及耐磨性。

3）除臭风机配套电机为国产优质防腐防爆电机。防护等级为IP65，绝缘等级B级。效率保证值为95%，功率因数保证值：0.85。电动机不承受由风叶产生的轴向推力。电机允许全压起动，在起动过程中，电机端电压不得低于80%额定电压。在额定电压下，电机最大起动电流倍数应小于6.5倍。

4）除臭风机与电机采用弹性联接，确保除臭装置的低噪声、低能耗、无异常泄漏、免维护、更换方便。

- （3）控制柜技术性能表

| 设备名称 |  | 电控柜 |
| --- | --- | --- |
| 服务对象 |  | 活性炭除臭装置（1台）、除臭风机（1台）及电动密闭风阀 |
| 数量 |  | 1套 |
| 制造商： |  |  |
| 主要功能：配电、控制、保护、显示报警及信号传输。 |  |  |
| 保护要求：过载、短路、断相保护 |  |  |
| 控制要求：①电控柜面板上设置手动/自动选择开关； ②电控柜面板上设置控制按钮，用于除臭风机的开/停控制； ③电控柜中留有无源干接点接口，满足远程控制除臭风机； ④电控柜面板上设置控制按钮，用于电动风阀的就地开/关控制；电控柜中留有接口，满足远程控制电动风阀。 |  |  |
| 监控要求：电控柜面板上设置运行工况显示（即：运行、停机、故障等）；电控柜面板上设置电动风阀工况显示（开到位、关到位、故障）及远传DCS状态显示。 |  |  |
| 主要电气元件：断路器、接触器、热继电器、中间继电器、手动/自动选择开关、开/停控制按钮、复位按钮、运行状态指示灯、故障报警装置；控制开关、面板显示器防护等级均为：IP55。控制柜应设有散热风扇。 |  |  |
| 项 目 | 技术参数 |  |
| *额定供电电压 | 380V、50HZ |  |
| 额定控制电压 | 220V、50HZ |  |
| *防护等级 | IP55 |  |
| 安装方式 | 落地安装 |  |
| 柜体材质 | SS304 |  |
| 柜面处理 | 防腐，适应垃圾焚烧厂工作环境 |  |
| 外形尺寸（宽×深×高）mm |  |  |

## 设备品牌要求：

| 名称 | 业主品牌要求 | 拟选定品牌、联系人员及方式 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除臭设备 | 江苏苏运净化设备有限公司、上海双昊环保科技有限公司、江苏天兴环保股份有限公司 |  |  | 无 |
| 普通金属阀门 | 苏州高中压阀门厂有限公司、哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司、中核苏州阀门有限公司、杭州环球电站阀门有限公司 |  |  | 根据工艺要求选型 |
| 400V 低压开关柜 | 常熟开关制造有限公司、德力西、泉州亿力、厦门宏发、正泰电气 |  |  | 无 |
| 全厂泵或风机配套的低压压电动机(400V) | 佳木斯电机厂、湘潭湘电电机制造有限公司、上海电机厂 |  |  | 无 |
| 电气主要元器件（断路器、接触器、微断） | 西门子、施耐德、ABB |  |  | 无 |
| UPS 系统 | 瑞士GUTOR、美国 PROTEK、德国 AEG、华为、科士达 |  |  | 无 |
| 电动机保护器 | 常熟开关制造有限公司、上海人民电器厂、上海良信电器 |  |  | 无 |
| 压力、差压变送器 | 罗斯蒙特、西门子、横河、ABB、霍尼韦尔 |  |  | 无 |
| 热电偶、热电阻 | 川仪、天康、上仪、余姚市纪源仪表自动化有限公司 |  |  | 无 |
| 压力表、温度计 | 川仪、天康、上仪 |  |  | 无 |
| 国产控制调节 | 吴忠仪表、无锡工装、川仪 |  |  | 无 |
| 型钢、钢板 | 三钢、宝钢、鞍钢 |  |  | 无 |
| 镀铝锌钢板 | 博思格、上海宝钢、淀川盛馀 |  |  | 无 |
| 密封胶 | 乐泰、道康宁、百得 |  |  | 无 |
| 不锈钢螺丝钉 | 奥展、建鹏、五荣 |  |  | 无 |
| 膨胀节 | 武汉永泰、上海电站成套研究所、江苏泰州市宏大机械 |  |  | 无 |

## 3.2主要技术性能要求

- 垃圾贮坑臭气经活性炭装置处理后，气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）有组织排放的二级标准值。

| 序 号 | 控制项目 | 单位 |  | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 |  | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 |  | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 |  | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 |  | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 |  | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 |  | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 |  | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 |  | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

- 控制柜能防尘、防腐、防潮，防昆虫及啮齿动物，能承受指定场合的温度及支承结构的振动。控制柜防护等级不低于IP55。控制柜内部提供有220VAC 照明灯和检修插座，机柜内的设备配有标志牌。电控箱、柜内电气元件应采用施耐德产品。

- 控制柜（箱）的设计、材料选择、强度应满足国家标准规范要求，且内外表面光滑整洁；

- 控制柜应设计通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值；

- 控制柜内部设220VAC照明灯、电源开关和标准插座；

- 控制柜内金属结构件应牢固可靠接地，设独立的计算机直流地、机壳安全地、电缆屏蔽地接点端子与结构，与内部未接地电路板在电气上隔离。

- 设备运行时，厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的II级标准，厂内噪声符合现行《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87）的有关规定。即：工房内噪声值：距声源1米处 ≤80dB（A）；厂界噪声值：白天 ≤60dB（A）；夜晚 ≤50dB（A）。

- 活性炭除臭系统主要设备的使用寿命在30年以上。系统两次大修期间隔时间为≥4年。除臭装置轴承即再生风机轴承，保证连续运行2年以上，其他保证连续运行一年以上，主要零部件保证连续运行4年以上（易损件除外）。除臭装置一次性装填活性炭使用时间＞30天，且不小于7m³，过滤风速＜0.3m/s。

- 控制柜有配电、控制、保护、显示报警及型号传输等功能；

- 控制要求：

- 电控柜面板上设置手动/自动选择开关；

- 电控柜面板上设置控制按钮，用于除臭风机的开/停控制；

- 电控柜中留有无源干接点接口，满足远程控制除臭风机。

# 4分工表

招标方与投标方的工作划分范围按照下面表格中的执行，打“√”的列对应的招标方（或投标方）为该任务的责任方。

| 序号 | 工作内容名称 | 招标方 | 投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 |  |  |  |
| 1.1 | 系统设计 |  | √ |  |
| 1.2 | 设备设计 |  | √ |  |
| 1.3 | 设备荷载 |  | √ |  |
| 1.4 | 基础设计 | √ |  |  |
| 1.5 | 工厂设计 | √ |  |  |
| 1.6 | 所有接口设计 |  | √ | 提供对接形式及开口尺寸的设计 |
| 2 | 供货 |  |  | 详见供货范围 |
| 2.1 | 活性炭除臭装置本体 |  | √ |  |
| 2.2 | 除臭风机 |  | √ |  |
| 2.3 | 电控柜 |  | √ |  |
| 3 | 供货内容运输 |  | √ | 运至现场 |
| 4 | 安装 | √ |  | （由业主确认） |
| 5 | 安装指导 |  | √ | （由业主确认） |
| 6 | 调试 | √ |  | （由业主确认） |
| 7 | 调试指导 |  | √ | （由业主确认） |
| 8 | 性能测试 | √ | √ |  |
| 9 | ….. |  |  |  |

如投标方认为上述分工表未能明确所有的分工界限，可在表的最后予以补充。

# 5供货范围

## 5.1一般要求

投标方须保证所供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。

凡属于整套设备安装和运行所必需的部件、附件及质保期内用备品备件，即使本协议未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍由投标方补足，且不再为此提出增加费用的要求。

非投标方自行生产，即从其他供应商采购的设备、零部件，均不能免除或减轻投标方应承担的质量保证责任。

## 5.2供货内容

- 活性炭吸附装置1套。从装置进气口到出气口（含电动70℃防火阀、进口电动密闭风阀）的所有装置、活性炭填料，包括配对法兰、螺母、螺栓、垫片。

- 除臭风机1套（包括风机进、出口膨胀节、进口电动密闭风阀、整体支座、减震器、配对法兰、螺母、螺栓、垫片等附件）。

- 电控柜1套，报价方须在控制柜中预留有与DCS系统进行控制的硬接线接口，可实现就地及远程控制。

- 根据投标方提资图，招标方负责把各电源、水源、压缩空气接至除臭设备处。

- 由于设备尺寸和重量较大，为顺利把设备吊装进除臭间，在设备未到货之前，招标方土建施工单位除臭设备间侧墙不能封墙作业。现场设备吊装工作由招标方负责。

# 6技术文件

## 6.1一般要求

- 投标方所提供的技术资料须满足招标方对设备基础、布置设计和运行维护的要求。若所提供资料不能达到招标方要求，投标方随后及时免费给予补充。

- 投标方对已经传送给招标方的文件资料如有任何修改，修改后立即传给招标方更新后的文件资料。

- 提供的所有技术文件和资料均以中文书写。

- 签证文件有相关有资格人员完整真实的认可签字。

- 涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 文本文件为word文字可编辑格式，图纸文件dwg矢量图格式。

## 6.2技术文件

合同生效后5天内，向招标方提供满足工厂设计所需的图纸及资料（4套印刷版+1套电子版）。内容包括但不限于：

- 活性炭除臭装置及风机总图（主要尺寸和各接口形式如附图所示；图中标明供货界限，需要时可附加文字说明）；

- 支座形式、条件和满足土建基础设计所需资料（包括基础载荷）；

- 设备用电功率清单、电气原理接线图、端子接线图、电缆清册表等；

投标方提供上述资料后，若设计需要，招标方会要求投标方参加由招标方主持召开的设计联络会，进一步明确资料的完整性和双方的接口，届时投标方须派人参加，经设计联络会议确定须由投标方继续提供的技术资料和图纸，须在该设计联络会后5日内提交。

## 6.3随机文件

- 产品安全性能监督检验证书

- 产品质量证明书、产品合格证书

- 焊缝射线检测报告、磁粉检测报告（无损检验）

- 材料说明书

- 产品技术规范

- 设备总装配图和产品使用说明书（包括外购设备）

- 设备（包括配套附件）供货清单

- 装箱清单。

其中，5）~6）为8套印刷版+1套电子版

# 7监造及工厂检验

## 7.1设备监造

- 招标方将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。投标方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

- 招标方的监造检验/见证一般不影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），尽量结合投标方工厂实际生产过程。若招标方监造代表不能按投标方通知时间及时到场，投标方的工厂试验工作正常运行，试验结果有效，但招标方有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果。若投标方未及时通知招标方监造代表面而单独进行检验．招标方将不承认该检验结果，投标方应在招标方代表在场的情况下进行该项试验。

- 招标方监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，投标方须采取改进措施、以保证交货质量。无论招标方监造代表是否要求和是否知道，投标方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在招标方或招标方监造代表不知道的情况下投标方不得擅自处理。

- 招标方有权查阅与所购设备有关的标准、图纸、资料、检验记录及文件，投标方应予以配合。

- 设备在制造、装配、安装、运输过程中，招标方有权派代表进行监造并参与检验工作，检验标准按国家相关标准。

- 不论招标方是否派代表参加设备制造、安装过程中的检验、试验并监造并且签署了监造与检验报告，并不能消除和减轻投标方对设备、部件的质量及进度责任。

- 投标方应全力配合招标方代表的监造工作，并为招标方的现场监造代表提供住宿及办公方便。

- 监造方式包括文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，招标方和投标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印后交监造代表1份。

设备监造内容

| 序号 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |
|  | 材料检验 |  |  | √ |
|  | 外购件检验 |  | √ | √ |
|  | 焊接检验 |  | √ | √ |
|  | 外形检验 |  | √ | √ |
|  | 尺寸精度检验 |  | √ | √ |
|  | 渗漏试验 |  | √ | √ |
|  | 油气检验 |  | √ | √ |
|  | 工厂预组装检查 |  | √ | √ |
|  | 工厂试装检验 |  | √ | √ |
|  | 空载试运转检查 |  | √ | √ |
|  | 负载试运转检查 |  | √ | √ |
|  | 装箱检验 |  |  | √ |
| 注：H——停工待检，W——现场见证，R——文件见证 |  |  |  |  |

## 7.2工厂检验

        - 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

        - 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

        - 投标方检验的结果必须满足合同技术要求，如未达到要求，投标方须采取措施处理直到满足要求为止。投标方发生重大质量问题时应及时将情况通报招标方。

        - 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

## 8性能验收

## 8.1测试依据

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2004）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

《工业大气污染物排放标准》（GB9078—1996）

## 8.2性能测试验收指标

垃圾贮坑臭气经活性炭装置处理后，气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）有组织排放的二级标准值。

| 垃圾贮坑臭气经活性炭装置处理后，气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）有组织排放的二级标准值序 号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

## 8.3测试方案

        - 性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到国家、行业有关标准、规范和合同技术要求；

        - 全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，采购方将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以采购方的通知为准；

        - 性能测试期间，投标方应派人参加，如不能前来，投标方无条件接受性能测试结果；

        - 性能测试期间，如果第一次性能验收试验达不到技术协议规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，若因投标方原因所发生的设备质量问题和设计问题，投标方应无偿负责解决，并支付第二次测试费用；

        - 性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

# 9技术服务和培训

## 9.1现场技术服务

- 设备安装期间，投标方应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕后，接到招标方通知24小时内，投标方应指派有经验的专业技术人员指导调试。

- 质保期内，设备在使用过程中出现故障，投标方应提供免费维修，在接到招标方通知后，24小时内到达现场，并在48小时解决问题。

- 投标方现场服务计划表。如果此表所列人日历天数不能满足工程需要，投标方须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 开箱验收 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 2 | 技术培训 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 指导安装调试，质量问题处理 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 4 | 试运行和性能验收试验 | 1 | 工程师 | 1 |  |

## 9.2培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 装配培训 | 由买卖双方商定 |  |  |  |  |
| 2 | 调节及控制 |  |  |  |  |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

投标方为招标方人员提供设备、场地、资料等培训条件，提供食宿和交通方便。

## 9.3设计联络

        - 合同签订后5天内，投标方向招标方提供能够满足工厂设计所需全部技术资料和图纸后，双方对提供的技术文件进行讨论商议。

        - 投标方应在设计联络会后5日内，根据招标方在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。

        - 如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方须同意参加。

        - 各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。

附简图：