德化县生活垃圾焚烧发电项目

35kV油浸式电力变压器

技术规格书

2024年1月

目录

目录	1

第一章 专用部分	0

1.工程概况	0

1.1环境条件	0

1.2工程条件	0

2.供货范围	0

3.投标方应填写的变压器技术参数表	2

4、技术差异表	4

第二章 通用部分	6

1总则	6

2.规程规范、执行标准	7

3.基本技术要求	8

4.技术性能要求	10

5.技术服务	15

6. 质量保证和试验	18

7.监造、检验/试验和性能验收试验	20

8.包装、运输和储存	22

9.供货计划	22

10.设计联络会	22

第三章 品牌要求	23

# 第一章 专用部分

## 1.工程概况

- 1.1环境条件

| 海拔高度（m） |  | ≤1000m |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 （℃） | 最高气温 | +40℃ |
|  | 最低气温 | -5℃ |
|  | 平均温度 | 年平均温度：+18℃ |
| 最大环境湿度 |  | 65% |
| 耐地震能力 | 基本地震加速度 | 0.05g |
|  | 设防烈度 | 地震烈度6度 |
| 污秽等级 |  | d级，外绝缘爬电比距按不小于43.3mm/kV（最高相电压） |

- 1.2工程条件

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

建设地点：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时。

安装地点：户内。

与其他设备连接方式：高压侧采用电缆连接，低压侧采用铜排连接。

系统中性点接地方式：35kV、10kV均采用不接地系统。

## 2.供货范围

除招标人注明不属于本次招标范围外，其它所有对于属于整套系统的完整性而需要的安装材料及部件，即使本条款中未列出或数量不足，投标方仍有责任给予补充和完善。

表2.1供货范围：

| 序号 | 名称 | 型式规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器本体 | 三相双绕组无励磁调压变压器，风冷 SF18-12500/35 38.5±2x2.5%/10.5kV YNd11，Ud%＝8 | 台 | 1 |
| 2 | 高压套管 | 瓷套管 | 只 | 3 |
| 3 | 低压套管 | 瓷套管 | 只 | 3 |
| 4 | 中性点套管 | 瓷套管 | 只 | 1 |
| 5 | 主油箱、储油柜（包括油位计等） | 金属波纹储油柜 | 件 | 1 |
| 6 | 油温温度计（带远传功能） |  | 只 | 2 |
| 7 | 绕组温度计（带远传功能） |  | 只 | 1 |
| 8 | 气体继电器 |  | 只 | 1 |
| 9 | 压力释放装置 |  | 只 | 2 |
| 10 | 温度控制器 |  | 套 | 1 |
| 11 | 油位计 |  | 套 | 1 |
| 12 | 各部分联管 |  | 套 | 1 |
| 13 | 变压器本体控制箱 |  | 套 | 1 |
| 14 | 吸湿器 | （内油式不需配） | 套 | 1 |
| 15 | 散热器 | 热镀锌片散 | 套 | 1 |
| 16 | 变压器端子接线箱 | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 阀门 | 包括变压器配套的所有阀门 | 套 | 1 |
| 18 | 密封垫 | 包括变压器配套的所有密封垫 | 套 | 1 |
| 19 | 变压器油 | 克拉玛依25# |  | （100%）+10% |
| 20 | 铭牌、标识牌和警示牌 |  | 套 | 1 |
| 21 | 上述附件与控制柜和端子接线箱之间的全部应有的连接电缆及电缆保护套管 |  | 套 | 1 |
| 22 | 风冷控制系统 |  | 套 | 1 |
| 23 | 变压器本体其它未列入的部件 |  | 套 | 1 |

表2.2★投标方应填写的主要原材料及型号、厂家：

| 名称 | 招标要求 | 投标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 硅钢片 | 宝钢、武钢 |  |
| 绕组铜线 | 无氧铜 |  |
| 主要绝缘材料 | 泰州华威、湖南广信、辽宁兴启或等同 |  |

表2.3★投标方应填写的设备和主要配套部件供货清单（单台数量）：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标方填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 生产厂家、型号 |
| 1 | 变压器本体 | SF18-12500/35 |  |  |
| 2 | 无载调压开关 | DWJ/DWP型 |  |  |
| 3 | 高压套管 | 瓷套管 |  |  |
| 4 | 低压套管 | 瓷套管 |  |  |
| 5 | 中性点高压套管 | 瓷套管 |  |  |
| 6 | 气体继电器 |  |  |  |
| 7 | 压力释放阀 |  |  |  |
| 8 | 绕组温度计 | 配温显表 |  |  |
| 9 | 油面温度计 | 配温显表 |  |  |
| 10 | 温度控制器 |  |  |  |
| 11 | 储油柜 | 波纹式 |  |  |
| 12 | 吸湿器 | 普通硅胶（内油式不需配） |  |  |
| 13 | 油位计 | 智能油位计 |  |  |
| 14 | 散热器/冷却器 |  |  |  |
| 15 | 阀门 |  |  |  |
| 16 | 绝缘油 |  |  |  |
| 17 | 温度测控装置 |  |  |  |
| 18 | 密封圈 |  |  |  |
| 19 | 端子箱 |  |  |  |
| 20 | 控制箱 |  |  |  |
| 21 | 吹风装置 |  |  |  |
| 22 | 其他 |  |  |  |

表2.4★必须具备的备件备件清单

| 序号 | 名 称 | 型式规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封垫 |  | 套 | 1 |
| 2 | 变压器油 | 10% |  |  |
| 3 | 专用工具 |  | 套 | 1 |
| 4 | 气体继电器 |  | 只 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |

## 3.投标方应填写的变压器技术参数表

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 投标方产品技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器基本技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定容量(KVA) (绕组温升 65K) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 最高工作电压(kV) 高压/低压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 额定电压(kV) 高压/低压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 额定电流(A) 高压/低压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定电压比(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 短路阻抗（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 联结组标号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 额定频率(Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 绝缘耐热等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 承受短路能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 过载能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) |  |  |  |  | 全波(kV) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 损耗 | 空载损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负载损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件损耗(kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 效率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 局部放电量(pC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 无线电干扰电压(μV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 噪音水平(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 变压器套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压侧 |  | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压侧 |  | 雷电冲击耐受电压峰值 |  |  | 全波(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |
|  |  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压中性点 |  | 雷电冲击耐受电压峰值 |  | 全波(kV) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截波(kV) |  |  |  |  |
|  |  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 套管外绝缘爬距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中性点(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 套管端子允许荷载（高压/低压/中性点） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纵向(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横向(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂直拉力(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压侧 |  |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
|  | 高压中性点 |  |  | 电流比(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次容量(VA) |  |  |  |  |  |
| 5 | 散热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散热器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轨距（mm）（纵向×横向） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输重（T） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上节油箱重（T） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油重（T） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总净重（T） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 变压器外形尺寸（mm）长、宽、高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 变压器运输尺寸（mm）长、宽、高 |  |  |  |  |  |  |  |  |

★质保期内如需真空滤油机，投标方须无偿借用，其它未列出的技术数据由投标方补充填写

## 4、技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

| - 序号 | - 招标文件 |  | - 投标文件 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 条目 | - 简要内容 | - 条目 | - 简要内容 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |

# 第二章 通用部分

## 1总则

- 本技术文件适用于高效油浸式发电变压器的招采,技术文件中提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求。

- 本设备技术文件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方（卖方）应提供符合本技术文件和国标GB、IEC和ANSI最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 本技术文件所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 如投标方（卖方）没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，那么招标方（买方）认为投标方（卖方）提供的产品完全满足本技术文件的要求。如果有异议，应以书面形式明确提出。在征得招标方（买方）同意后，可对有关文件进行修改。如招标方（买方）不同意修改，仍以招标方（买方）意见为准。在签定合同之后，招标方（买方）保留对本技术文件提出补充要求和修改的权利，投标方（卖方）应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

- 投标方（卖方）对变压器的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商事先征得招标方（买方）的认可。

- 本技术规范经合同双方确认后，作为本合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

- ★本设备技术文件对部分设备选型做了规定，投标提供差异表，如投标方（卖方）未按设备选型要求报价或差异表不真实将按废标处理。

- 投标方（卖方）有责任配合招标方（买方）进行工程设计，包括应招标方（买方）要求参加工程及设计联络会。

- 技术澄清是开标过程的重要环节，投标方（卖方）必须安排专业技术人员参与招标方（买方）的开标。

- 本设备技术文件未尽事宜，双方协商确定。

- “ ★”标识为必须满足项，若不满足此条款，招标方（买方）据此直接废标。

## 2.规程规范、执行标准

投标方（卖方）提供的设备和配套件应遵循以下最新版的国家标准及有关行业标准（国标未列部分参照IEC标准），但不限于此。

GB/T16927.1  《高压试验技术》

GB/T5582     《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T13499    《电力变压器应用导则》

GB/T17468    《电力变压器选用导则》

GB/T7252     《变压器油中溶解气体分析与判断导则》

GB/T7295     《运行中变压器油质量标准》

GBJ50150     《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JB/T3837     《变压器类产品型号编制方法》

JB/T 10318   《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》

DL/T572      《电力变压器运行规程》

DL/T 620     《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB1094       《电力变压器》

GB/T6451     《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB311.1      《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16434    《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB/T15164    《油浸式电力变压器负载导则》

GB763        《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2900       《电工名词术语》

GB5273       《变压器、高压电气和套管的接线端子》

GB2536       《变压器油》

GB7328       《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449       《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB156        《标准电压》

GB191        《包装储运标志》

GB50229      《火力发电厂与变电所设计防火规范》

GB5027       《电力设备典型消防规程》

GB4109       《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB10237      《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

GB762        《电器设备额定电流》

JB2426		   《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》

国网公司最新反措要求

## 3.基本技术要求

- 冷却方式:风冷,变压器厂家提供温升曲线。

不启动风扇情况下，变压器负载率能达到80%。

- 额定频率:50Hz

- 相数：3

- 变压器每个套管应有一个可变化方向的平板式接线端子，以便于接线安装。套管端子板应有能承受引线张力和重力引起的力矩而不发生变形。主变35kV、10kV侧为方便引出主变本体应带出线支撑架。

- 相序:面对变压器高压侧，从左到右高压侧相序为A、B、C，低压侧相序为a、b、c

- 绕组绝缘耐热等级:A级

- 绕组绝缘水平应满足下表要求:

| 目项 绕组 | 雷电冲击耐受电压(峰值kV) |  | 短时工频耐受电压 (有效值kV) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全 波 | 截 波 |  |
| 高 压 | 200 | 220 | 85 |
| 低 压 | 75 | 85 | 35 |
| 高压侧中性点 | 200 |  | 85 |

- 变压器绕组匝间工作场强不大于2kV/mm。

- 在额定频率、额定负载下,变压器可在电压不超过110%的额定电压时连续运行。

- 温升限值(周围环境温度40℃)

额定工作条件下，环境温度最高为40℃，变压器各部分温升限值，应符合GB1094或IEC标准的规定。并应不超过下表所列数值。

| 变压器的部位 | 温升限值 | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 线 圈 | 65K | 电阻法 |
| 顶层油面 | 55K | 温度计法 |
| 铁芯表面 | 80K | 温度计法 |
| 绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件 | 80K | 温度计法 |

- 过载能力

变压器允许短时过载能力应满足下表要求(正常寿命，过载前已带额定负荷、环境温度40℃)：

| 过电流(%)(min) | 允许运行时间(min) |
| --- | --- |
| 20 | 480 |
| 30 | 120 |
| 45 | 60 |
| 60 | 45 |
| 75 | 20 |
| 100 | 10 |

注：按上表运行时，绕组最热点温度应低于140℃。

- 承受短路能力

变压器应能承受外部短路31.5/40(高压侧/低压侧) kA(有效值)，时间为3 s，变压器应无损伤。并应能承受外部短路80/100(高压侧/低压侧) kA(峰值)冲击，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移。短路后线圈温度不高于200℃，保证该变压器可继续运行。

- 工频电压升高时的运行持续时间

电压35kV级电力变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间应符合下表的要求。

工频电压升高时的运行持续时间：

| 工频电压升高倍数 | 相-相 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相-地 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.90 | 2.00 |
| 持续时间 |  | 连续 | 连续 | 120min | 20min | 20s | 1s | 0.1s |
| 运行状态 |  | 额定负荷 | 空载 | 额定 负荷 | 额定负荷 | 额定负荷 | 额定负荷 | 额定负荷 |

- 抗震能力(按8度设防)：

本设备应能承受用三周正弦波的基本地震加速度值为0.10g施加于设备结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力。并且安全系数应大于1.67。

- 防污等级

防污等级IV级

泄漏比距

(1)低压:                      3.1cm/kV

(2)高压中性点:                3.1cm/kV

(3)高压:                      3.1cm/kV

- 使用寿命：不小于30年

本体端子箱、接线箱：满足使用需要（端子排应留有15%的备用接口），箱体为不锈钢材料。变压器绝缘油：油量应有10％的裕度作为备用。

## 4.技术性能要求

- 局部放电水平

在1.5倍最高相电压下，局部放电量≤100pC；

在1.1倍最高相电压下，局部放电量≤80pC；

变压器的局部放电测量方法按GB1094.3进行。

- 无线电干扰

在1.1倍最高相电压时的无线电干扰电压不大于500μV，并在晴天夜晚无可见电晕。

- 噪声水平

100％冷却方式下满载运行，距变压器本体1m处，噪声不大于65dB。

- 变压器及其附件的设计和组装应使振动最小，并且能承受三相短路电动力的作用。

- 变压器较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，接地处应有明显接地符号或字样，接地指示器距地面1.2m。

- 变压器套管

4.6.1套管绝缘水平应满足要求：

| 目项 绕组 | 雷电冲击耐受电压(峰值) |  | 短时工频耐受电压 (有效值) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全 波 | 截 波 |  |
| 高 压(kV) | 200 | 220 | 85 |
| 低 压(kV) | 75 | 85 | 35 |
| 高压侧中性点(kV) | 200 | - | 85 |

4.6.3套管端子的允许荷载不小于下表的值：

| 套管位置 | 横 向 | 纵 向 | 垂直拉力(N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 侧 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 低 压 侧 | 2000 | 2000 | 2000 |

静态安全系数不小于2.5，事故状态下安全系数不小于1.67.变压器套管端子型式和尺寸应满足GB5273标准中的有关规定。

- 分接开关

采用无励磁分接开关。

- 铁心

铁心片采用数控线剪切、全斜接缝。控制毛刺，同时将铁心片的尺寸精度控制在最佳状态，保证铁心叠积精度。

铁芯采用先进的铁心片压紧工艺，合理地控制铁心片的夹紧力，来降低铁心的损耗及电磁噪音。

整个铁心与油箱之间采用多点强力定位，保证铁心在经历长途运输后不会产生位移。

铁心及夹件接地分别用10kV级套管引出在壳体上部，并且用绝缘线引至变压器下部经软连接可靠接地。

- 线圈

采用优质的高纯度无氧铜扁铜线，电流密度不大于3.3A/mm2 且具有足够的抗短路能力。

- 油箱及储油柜

- 变压器油箱的结构型式为钟罩式，油箱应采用自动焊接或整体一次弯制成形技术,全密封现场不吊罩产品,带上下箱沿结构。上下箱沿箱沿采用螺栓连接，油箱的机械强度应承受住真空压力133Pa和正压98kPa的机械强度试验，且油箱不得损伤、渗漏和出现不允许的永久变形。

- 油箱下部应设置供千斤顶顶起变压器的加强筋和水平牵引装置。加强筋应注意躲开轨道（如带轨道）。

- 油箱上部应设滤油阀，下部装有足够大的事故放油阀。

- 配套波纹式储油柜，须满足招标要求，并由招标方（买方）最终确认。

- 油箱应设有独立的铁芯接地套管，铁芯接地应专门引出在本体下端接地。接地引下线如采用多股铜绞线，其截面应不小于25平方毫米，建议采用铜排；接地套管与铜排引下线间采用软铜线连接；接地点应设线夹并要求挂锡。铁心下夹件必须可靠接地。

- 变压器应装有气体继电器，其触点断开容量不小于66VA(交流220V或直流220V)，直流有感负载时不小于15W.，为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面有约2°的升高坡度,变压器不得有存气现象。

- 变压器应装有波纹式储油柜，其容积应保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢出，在最低环境温度未投入运行时观察油位计应有油位指示。储油柜应有注油、放油、放气和排污装置及带油封的吸湿器（内油式不需配）。本体油枕油位指示器应采用指针式油位计，且应标注好油位线，安装应合理，以便于运行人员在下部巡视设备时观察。

- 变压器及金属附件外表面应进行防腐处理。变压器本体颜色应采用双组分聚胺脂组合漆，颜色由用户根据生产厂家提供色标认可。若油漆脱落，投标方（卖方）须无偿补漆。

- 散热器应防腐，并能承受100kPa正内压而无永久性变形。

- 冷却风扇配有自动和就地手动启动功能，每台风扇设置各自控制回路（启停控制及、状态显示及故障显示）；并配有过载、过流等保护功能。
散热风扇控制柜采用双电源供电，当一路电源故障，另一回路自动投入，并提供接点信号。

- 变压器的端子箱设计合理，防护等级不低于IP55，箱体采用不锈钢材料（316L），箱体足够大，便于安装及维护。箱内有适当容量的由温度和湿度自动控制的交流230V的空间加热器，以防止柜内发生水气凝结。加热器安装位置适当，其热量不会对邻近设备产生危害。
其它技术要求

- 控制箱应满足防寒，防潮，防尘和防异物功能，控制箱内配置温，湿度控制器。

- 箱、柜采用单回路相互独立型式，每个回路可任意更换，且操作灵活，并根据需要设闭锁，接地措施可靠，确保人身和设备安全。

- 每个回路、总电源、按钮指示灯等设备装设标示牌，有机玻璃或不锈钢刻字。

- 电控箱、柜门内侧有正确的一次接线图、二次原理图，为计算机打印后过塑粘贴牢固。

- 箱内的端子排为阻燃型，采用菲尼克斯，端子排应能接4mm2的电缆。其中箱内电器元件（电源空开、电源接触器、电机控制接触器、热继电器、转换开关、时间/中间继电器等）均采用ABB、施耐德、西门子合资品牌的优质产品。

- 表计、继电器和控制、信号设备的设备制造分包方按设计要求随设备供应。其安装要求如下：

- 表计、控制、信号和保护回路的连接用多股铜芯线（需加装接线鼻子），最小截面不小于1.5mm2，电流回路最小截面不小于4.0mm2。

- 每排留有15%的备用端子。

- 柜内的照明电源、加热器等，安装在便于操作和检修的位置。

柜内易发热的元件，如电阻等，有隔热措施。

- 变压器两侧均应有接地螺拴。变压器钟罩与底座间至少应有2处以上用短接片相连。

- 所有阀门均选用国内知名品牌产品，(包括本体散热器及附件)均不得采用黑铁件阀门,开、闭方向应标示清楚且应保证可靠开和闭。其中蝶阀应采用不锈钢件。

- 变压器防爆采用压力释放阀,并设导向管引至地面。压力释放阀辅助接点需要一开一闭两副接点，引出线应采用三芯多股耐油塑料电缆，中间不得有接头，且应引至端子箱。

- 其它附件的技术要求

变压器所有附件均采用通过鉴定并经过行业质量检查合格的厂家的优质产品.附件进厂后进行逐个检查（需试漏的附件应进行单独试漏）,并进行规定的验收试验.出厂前所有附件都进行整体试装,整体充油试漏后方可出厂.主要附件不得使用保存期超过一年的产品。

- 变压器测温

变压器配备绕组测温和油温测量装置，绕组测温能反映绕组的平均温升，油温测量不少于两个监测点。上述温度变量除在变压器本体上可观测外，还应具备远传功能，带远动接口.具备将该信号转换为4~20mA电信号的功能，以便将该变量送至主控室的监测仪表、计算机数据采集系统、报警盘等。(数显仪布置在继保间主变保护屏上)

温度计精度不得高于1.5级。

温度表的表盘部分距地面1.2m,并采取防震和减震措施。

所有温度计在变压器上的插孔安装位置均处于同一侧的互相邻近位置,以取得相同的温度，其位置能真实地反映变压器的上层油温，并且其安装位置应能在变压器运行中方便地进行更换,且保证检修人员与套管的带电部位有一定的安全距离。

变压器本体上到控制箱、接线箱、端子箱的电缆采用耐油、阻燃、屏蔽电缆,中间不得有接头,电缆走向应采用不锈钢电缆槽架固定或采用管路封闭,且应排列整齐。

气体继电器为防震型,带防雨罩,一侧连接应采用波纹管连接,其位置远离套管的带电部位,以保证采集气体时的人身安全.在气体继电器水平管两侧装置蝶阀,便于检修。

气体继电器至端子箱电缆的触点两极分别引出，不合用一根多芯电缆。

供货时本体上的所有设备的电缆应接到端子箱、控制箱或接线箱，且穿钢管后固定在变压器本体上.端子排为阻燃、防潮型，并有15%的备用端子供用户使用。

- 变压器不带小车。

- 变压器绝缘油采用变压器油(产地:克拉马依),应满足以下要求:

凝点:≤-25℃

闪点(闭口):≥140℃

击穿电压:≥60kV/2.5mm

介质损耗因数(90℃):≤0.003

水份: ≤15ppm

含气量:≤0.01

水溶性酸pH值: ≥4.2

酸值: ≤0.1mgKOH/g

变压器应进行抽真空注油,新油耐压水平应≥40kV，绝缘油质保期延长为3年。厂家应提供变压器总油量10%的备用油。（备用油单独桶装）

- 寿命年限：在正常运行和维修条件下30年。

- 为节省占地,变压器长宽尺寸尽可能小。

- ★变压器的消防

投标方（卖方）提供的产品(包含散热器、控制箱、端子箱、接线箱等)应满足水喷雾要求。

- 变压器的结构应有利于顺利地运输到目的地，需现场安装的附件，安装好后将能立即进入持续工作状态。

- 变压器的所有外购件必须经过鉴定并有产品合格证，符合相应标准要求。

- 有符合国标的铭牌，铭牌用耐腐蚀材料不锈钢制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。

- 变压器要求装有起重及水平钩攀拉锚装置。

- 密封垫

采用国内知名品牌优质产品，所有联接面密封良好，并有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。

变压器投入运行一年内不得渗、漏油。如发生渗漏油时，投标方（卖方）及时到现场处理，其相应的质保期顺延一年。

- 底座

变压器箱底带底座，不带轮子，水平抗震安装结构，不垫坡度。

- 4.24变压器为全封闭，免吊芯，免维护，使用寿命不少于30年。

## 5.技术服务

- 项目管理

合同签订后，投标方（卖方）应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方（卖方）在工程全过程的各项工作，如制造进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试、验收及试运行等。

- 技术文件

- 投标方（卖方）在订货前应向招标方（买方）提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数及投标文件电子版1份。

- ★投标方（卖方）在投标时必须提供的资料和参数：变压器总重（kg）、油重（kg）、铁芯重量（kg）、高压绕组铜线用量（kg）、低压绕组铜线用量（kg）。

- 投标方（卖方）必须承诺在收到招标方（买方）预中标通知3天内提供满足土建施工图设计的电子版设计图纸（蓝图并盖章）；在7天内，投标方（卖方）向招标方（买方）提供下列图纸资料纸质版8份（蓝图并盖章）,电子版1份.

- 总装图：应表示设备总的装配情况,包括全部重要尺寸，轨距、油重、上节油箱重、运输重、总重、吊点位置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等；

- 控制箱、接线箱、端子箱外形图、安装尺寸图；

- 散热器电动机台数、容量、电源电压；

- 变压器本体端子箱、控制箱、接线箱原理图、接线图及电缆清单;

- 变压器温度测点布置图.

- 变压器调压机构原理图、结构图及端子图。

- ★投标方（卖方）必须在签订合同后3天内，以书面形式提交所供设备的进度表。

- 在变压器制造完毕，设备运抵安装现场之后，投标方（卖方）向招标方（买方）提供以下10套纸质版完整图纸（蓝图并盖章），电子版5份：

- 总装图；

- 控制箱、接线箱、端子箱外形图、安装尺寸图；

- 变压器本体端子箱、控制箱、接线箱安装接线图及电缆清单；

- 铭牌图；

- 制造过程中所有型式试验、电气试验记录报告；

- 变压器过激磁特性曲线；

- 变压器高压入口电容，高低压间及高低压对地电容值；

- 油化验报告；

- 安装、运行、维护、修理说明书、技术说明书；

- 部件清单；

- 工厂试验报告；

- 产品合格证（包括套管、气体继电器、温度指示控制器、压力释放阀、吸湿器（内油式不需配）、风机等）；

- 产品拆卸一览表。

- 投标方（卖方）负责提供有关部门验收的需投标方（卖方）提供的所有资料。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，投标方（卖方）也应及时免费提供。

- 技术服务及服务承诺

- 投标方（卖方）现场技术服务人员应保证提供合同设备安全、正常投运的技术服务。投标方（卖方）要派出合格的（有从事同类工作三年以上实践经验）、能独立解决问题的服务人员常住现场，在招标方（买方）人员的协助下，完成变压器主要部件的组装、检查、调试工作，并免费提供现场服务。常住人员协助招标方（买方）按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。

- 在调试期间，投标方（卖方）在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由业主认可后方可执行。投标方（卖方）服务人员的一切费用己包含在合同价格中,包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、验收和运行的要求。招标方（买方）不再因投标方（卖方）现场服务人员的加班和节假日而另付费用。未经招标方（买方）同意,投标方（卖方）不得随意更换现场服务人员。同时,投标方（卖方）须及时更换招标方（买方）认为不合格的投标方（卖方）现场服务人员。投标方（卖方）在招标方（买方）现场技术指导的技术人员的安全由投标方（卖方）负责。

- 试运行过程中需连续72+24小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到技术要求功能保证的规定，投标方（卖方）应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许投标方（卖方）再次进行两次共不超过20天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许投标方（卖方）再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原料、能源费用应由投标方（卖方）承担。投标方（卖方）需保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

- 投标方（卖方）须承诺五年内不得高于本次投标价及时提供备品备件。

- 投标方（卖方）须按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，必须在收到业主故障申报2小时内给以响应，24小时内抵达维修现场

- 验收

装置的试运行期满各项指标达到设计要求，由业主向投标方（卖方）签发验收合格文件。

1）验收按国家有关标准和规定执行。

2）包括设备电压、电流、噪音等运行结果符合合同要求

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到业主的认可。

4）技术要求中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）设备在交由业主使用前已通过有关部门验收。

6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 培训

投标方（卖方）应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

## 6. 质量保证和试验

质保期约定：电力质检验收通过且全厂72+24验收合格后24个月，或货到现场后36个月；以时间先到者为准。

6.1质量保证

订购的新型产品除应满足本技术文件外，投标方（卖方）还应提供该产品的鉴定证书。

投标方（卖方）应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方（卖方）的外购件在内)均应符合本技术文件的规定。若招标方（买方）根据运行经验指定投标方（卖方）提供某种外购件，投标方（卖方）应积极配合。

附属及配套设备必须满足本技术文件的有关规定及厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

投标方（卖方）应遵守本技术文件中各条款和工作项目的ISO9001GB/T2000质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

6.2试验

型式试验

温升试验(GB1094.2)；

绝缘型式试验(GB1094.3)。

出厂试验(例行试验)

绕组电阻测量(GB1094.1)；

电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1)；

短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1)；

空载电流和空载损耗测量(GB1094.1)；

绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB6451)；

绝缘例行试验(GB1094.3)；

绝缘油试验(GB1094.1)。

变压器绕组变形试验；

雷电冲击试验，感应耐压试验和局部放电测量按相关标准进行。

现场试验

测量绕组连同套管的直流电阻；

检查所有分接头的变压比；

分接头各档的直流电阻；

检查变压器的三相接线组别；

测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

测量绕组连同套管的介质损耗因数；

测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

绕组连同套管的交流耐压试验；

绕组连同套管的局部放电试验；

测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

非纯瓷套管的试验；

绝缘油试验；

调压切换装置的检查和试验；

额定电压下的冲击合闸试验；

检查相位；

测量噪音。

特殊试验

绝缘特殊试验(GB1094.3)；

绕组对地和绕组间的电容测定；

暂态电压传输特性测定；

三相变压器零序阻抗测量(GB1094.1)；

声级测定(GB7328)；

空载电流谐波测量(GB1094.1)；

## 7.监造、检验/试验和性能验收试验

本节提出了合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合第4，5节规定的要求。

投标方（卖方）应在本合同生效后1个月内，向招标方（买方）提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

7.1工厂的检验和监造：

买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,买方可以拒收,卖方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,买方不承担上述的费用。

买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

卖方应在开始进行工厂试验前15天，通知买方其日程安排。根据这个日程安排，买方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证，并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，买方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

7.2监造检验范围：

在厂内的最后总装配、试验、及试验后的检查等。

对重要的外协、外购件的质量和数量的检查。必要时买方人员有权到零部件分包厂进行监督和检验。

合同设备的包装质量的检查。

投标方（卖方）建议招标方（买方）参加的其它监造项目。

7.3投标方（卖方）应向监造者提供下列资料。

重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告及材质单。

重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告。

设备出厂试验报告、半成品试验报告。

型式试验报告；

产品改进和完善的技术报告；

与分包者的技术协议和分包合同副本；

合同设备的装配图及其他技术文件；

设备的生产进度表；

设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

7.4监造者有权到合同生产设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

## 8.包装、运输和储存

变压器制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方（买方）的订货号和发货号。

变压器在运输过程中，内部结构相互位置不变，紧固件不松动，在运输中应装冲撞记录仪，并要求能承受3g的运输水平加速度。

如变压器不带油运输时，必须充以干燥的氮气，运输前应进行密封试验，以确保在充以20-30kPa压力时密封良好。变压器本体到达现场后油箱内的压力应保持正压，并有压力表进行监视。不满足要求时，应做到及时补充氮气。

运输时变压器的所有组件、部件，如套管、储油柜、散热器及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

随产品提供的技术资料应完整无缺，变压器运输应加装三维冲撞记录仪。

## 9.供货计划

供货时间以招标方（买方）书面通知为准。

交货地点：工地现场基础就位交货，招标方（买方）负责卸车、就位，保证不需要吊芯检查，交货期内招标方（买方）有权根据电厂建设进度确定具体交货日期并将该日期书面通知投标方（卖方），投标方（卖方）应在接到招标方（买方）书面通知后十日内交付合同设备。

## 10.设计联络会

投标方（卖方）有责任配合招标方（买方）进行工程设计，包括招标方（买方）要求投标方（卖方）参加工程及设计联络会，会议时间、地点待定，会议次数根据工程进度需要确定。根据招标方（买方）要求，投标方（卖方）应自费派专业人员参加工程专题联络会。

# 第三章 品牌要求

主要材料设备备选品牌明细表

| 名称 | 业主品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器及配电装置 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、常州西电变压器有限责任公司、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 干式变压器 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、南京大全、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 微机保护和电气综合自动化系统 | 南京南瑞继保电气有限公司、许继电气、国电南京自动化股份有限公司 | 无 |
| 直流系统 | 杭州中恒、深圳泰航、上海诚意电气、深圳奥特迅 | 无 |
| 蓄电池 | 德国荷贝克、菲意特、德国阳光、GNB | 无 |
| 全厂动力电缆和控制电缆 | 太阳电缆、上上电缆、安徽天康、无锡江南 | 无 |
| 电气主要元器件（断路器、接触器、微断） | 西门子、施耐德、ABB | 无 |
| 氧化锆（分体型） | 横河、ABB、罗斯蒙特、阿米泰克 | 无 |
| 钢筋 | 三钢、首钢、鞍钢 | 无 |
| 型钢、钢板 | 三钢、宝钢、鞍钢 | 无 |
| 高压阀门、中压阀门 | 上海良工、哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司、中核苏州阀门有限公司、杭州环球电站阀门有限公司 |  |
| 低压阀门 | 上海良工、浙江宣达实业阀门有限公司、江南阀门有限公司、中阀控股集团 |  |
| 普通金属阀门 | 苏州高中压阀门厂有限公司、哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司、中核苏州阀门有限公司、杭州环球电站阀门有限公司 |  |