福建大东海实业有限公司

3#烧结低温发电项目

技术协议

甲方：福建省工业设备安装有限公司

乙方：

2023年11月

# 编制说明

- 本附件共分十三章，作为福建大东海实业有限公司3#烧结低温发电项目的组成部分。

- 第一章：工程概况与内容

- 第二章：技术规格书

- 第三章：工程管理

- 第四章：甲方向乙方的资料交付

- 第五章：乙方向甲方的资料交付

- 第六章：设计、设备制造、施工安装及交工验收标准

- 第七章：主要设备档次及备选厂家

- 第八章：性能保证、质保及免责条款

- 第九章：设计联络和审查

- 第十章：设备采购管理

- 第十一章：设备的监造和检验

- 第十二章：包装、运输、保管

- 第十三章：服务

目  录

编制说明	1

第一章 工程概况与内容	6

1.1	项目概况	6

1.2	建设原则	6

1.3	建设依据	7

1.4	建设条件	8

1.5	总承包工程范围	9

1.6	能源介质交接点	11

1.7	主要技术设计原则	12

第二章 技术规格书	13

第1节	总体技术方案	13

1.1	烟气系统方案	13

1.2	热力系统方案	14

1.3	锅炉选型	14

1.4	余热锅炉技术要求	15

第2节	工艺系统设计方案	17

2.1	设计规程规范	17

2.2	烟气系统设施	17

2.3	热力系统	18

2.4	余热锅炉布置	19

2.5	保温	19

第3节	总图运输	20

3.1	概述	20

3.2	总平面布置	20

3.3	竖向布置及场地排水	20

3.4	道路运输	20

3.5	绿化	21

第4节	给排水系统	22

4.1	概述	22

4.2	工业水系统	22

4.3	排水系统	22

第5节	锅炉补给水系统	23

5.1	设计依据和基础资料	23

5.2	锅炉补给水概述	24

5.3	化学加药	24

5.4	汽水取样	24

第6节	电气部分	25

6.1	概述	25

6.2	设计依据	25

6.3	工程分界点	25

6.4	厂用电系统	25

6.5	直流系统	25

6.6	保护	26

6.7	自动装置	26

6.8	主要设备选型及布置	26

6.9	照明和检修	26

6.10	电缆选择及敷设	27

6.11	过电压保护及防雷接地	27

6.12	消防、抗震	27

第7节	热工控制	28

7.1	概述	28

7.2	控制方式	28

7.3	控制水平	28

7.4	热工自动化功能	28

7.5	检测和控制项目	30

7.6	仪表选型	30

7.7	仪表供电	31

7.8	工业电视监视系统	31

第8节	结构部分	32

8.1	自然条件和基本设计资料	32

8.2	土建工程内容	32

8.3	建(构)筑物结构设计	32

第9节	环境保护与资源综合利用	34

9.1	环境保护设计标准	34

9.2	污染源及污染物排放估算	34

9.3	主要控制措施	34

9.4	环境监测与环境管理	35

第10节	劳动安全与职业卫生	36

10.1	劳动安全	36

10.2	职业卫生	37

第11节	消防	39

11.1	设计规程规范	39

11.2	工程的火灾危险性分析	39

11.3	消防措施	39

第12节	甲方人员培训	40

第三章 工程管理	41

3.1总体要求	41

3.2项目工期	41

第四章 乙方向甲方提供的技术文件和交付进度	43

4.1文件格式	43

4.2提交资料数量	43

第五章 甲方向乙方提供的技术文件和交付进度	44

5.1概述	44

5.2提交资料的内容	44

第六章 设计、设备制造、施工安装及交工验收标准	45

1设计规范	45

2	设备制造标准及规范	46

3 施工验收标准	46

第七章 主要设备档次及备选厂家	49

第八章 性能保证、质保及免责条款	52

第九章 设计联络和审查	49

1总论	49

2设计审查	49

3文件传递	50

第十章 设备采购管理	51

1 合格供货厂家的选择	51

2询价文件的编制	51

3报价评审	51

4厂商协调会和签订供货合同	51

5施工分包商的选择	51

第十一章 设备的监造和检验	52

1设备的监造	52

2设备和材料的检验	52

第十二章 包装、运输、保管	56

1总论	56

2包装要求	56

3运输标记	56

4装箱单和其它资料	56

5危险物品的装运	57

6超限货物	57

7运输	57

8油漆	57

第十三章 服务	58

第十四章其他	58

# 第一章 工程概况与内容

项目名称：福建大东海实业有限公司3#烧结低温发电项目

建设地址：福建大东海实业有限公司3#烧结厂区

建设规模：1×35t/h饱和蒸汽余热锅炉系统

### 项目概况

福建大东海实业有限公司3#烧结配置有530m2环冷机一座，设1#~4#四台鼓风机。1#、2#鼓风机段已经进行了余热发电利用。4#鼓风机从环境取风送入四段环冷机，出风进入3#鼓风机入口经加压后送往三段环冷机，三段出风经除尘器、回热风机后，进入烧结机作为助燃空气，按烧结厂提供参数，风量最大为90万m3/h，三四段烟罩已做密封改造。

现有三四段环冷机烟气流程示意如下：

根据烧结正常生产下此烟气循环系统运行的数据，除尘器出口温度约为300℃，最高340℃，余热利用价值较大，拟对此部分的烟气余热进行利用。

厂内现有饱和蒸汽发电机组有较大蒸汽缺口，具备消纳3#烧结环冷机三四段烟气余热产汽进行发电的条件。因此本项目拟利用三四段烟气余热产生蒸汽供现有饱和蒸汽发电机组发电。

### 建设原则

福建大东海实业有限公司3#烧结低温发电项目本着“节约能源，保护环境”的原则，充分利用烧结环冷机尾部三四段低温废气显热以达到变废为宝，净化环境的目的。本工程建设1套饱和蒸汽余热锅炉系统。

总承包建设主要原则如下：

#### 项目管理

采用总承包建设项目管理，实行项目经理负责制；

目标分解，责任到岗，过程控制，动态管理；

保障质量，保障工期，保障安全、卫生和环保。

#### 工程设计

遵守国家环境保护和余热利用政策，依据准确有效的工程建设条件；吸收类似工程建设经验，应用成熟技术，选配可靠设备，执行最新标准；稳定并优化设计方案，全厂功能完整协调、技术先进适用。

#### 设备采购

采购合同规范，交付时间准确，严格到货检验，保证所有设备性能稳定，运行经济高效；保证所有材料规格正确，质量合格，使用安全。

#### 施工安装

精心组织，科学计划；

明确责任，监督执行；

节约能源，安全环保。

#### 调试交付

调试方案完善，准备周密；调试过程规范，记录完整；按期交付建设单位一座安全、高效、环保的烧结余热锅炉系统。

#### 技术质量

采用国内成熟稳定、实用可靠的工艺流程和设备，技术装备水平达到国内同类先进规模水平；采用集中控制系统，控制水平要求先进、经济、实用、稳定可靠，以保证生产过程顺利进行，确保产品质量达到要求；以烧结生产工艺为设计基础，以产量最大化为原则，兼顾考虑环保、防火、安全等规范要求，并结合场地条件及外部运输等因素进行总平面布置，并做到厂容优美，建筑美观。

### 建设依据

#### 甲方提供的有关设计资料及现场建设条件。

#### 本技术附件约定的标准及国家、行业、地方等颁布的现行有关锅炉岛工程设计、施工、安装、检验规范、规程及相关的技术规范、标准。

### 建设条件

#### 气象条件

福州属典型的亚热带季风气候，气温适宜，温暖湿润，四季常青，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，夏长冬短，无霜期达326天。年平均日照数为1700~1980小时；年平均降水量为900~2100毫米；年平均气温为20~25℃，最冷月1~2月，平均气温达6~10℃；最热月7~8月，平均气温为33~37℃。极端气温最高42.3℃，最低-2.5℃，2013年福州成为四大火炉之首。年相对湿度约77%。常出现热岛效应，又福州为盆地地形，夏季中午气温高达36℃以上。主导风向为东北风，夏季以偏南风为主。7~9月天气炎热，是台风活动集中期，每年平均台风直接登陆市境有2次。最佳旅游季节为每年4~11月。

地震烈度：地震设防烈度为7度，基本地震加速度为0.10g。

#### 设计输入条件

3#烧结三四段烟气现阶段经除尘后送至烧结尾部作为助燃风，根据烧结厂提供的数据，除尘器出口烟气参数如下：

| 名称 | 单位 | 额定工况 （正常运行） | 最大工况 （设计最大工况） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量 | m3/h | 81万 | 90万 |
| 烟气温度 | ℃ | 300 | 340 |

能源介质条件、电力条件、供排水条件、通讯条件等，详见本附件各专业说明。

#### 施工、安装条件

##### 场地条件

设备堆放、小型物件仓库、土建施工修配区和机电安装修配区，均在锅炉厂区范围内分区组织、协调布置。

总承包建设现场管理指挥部、施工和安装作业的临时办公室，由甲方提供场地现场搭建。

##### 能源介质条件

施工、安装期间的电源、水源和通讯线路由建设单位在烧结区域内提供接点，乙方计费使用。

1) 施工电源

施工用电负荷，考虑工期、多作业面施工和必要生活、照明等要求，容量200kVA。施工用电电压，380V和220V。

2)施工水源

供施工水源，应满足净化水水质要求：

水质：PH 6.5~9.5，悬浮物≤30mg/L；水压：0.30~0.35 MPa；

水温：常温；水量：30m3/h (接管DN80)；

3)排水

施工期间的生产/生活设施的排水，经必要收集后，集中排放至厂区公共排放管道。

##### 其他

规划放线、规划复线和测量基准点，测量基准点的保护和规划放线坐标、规划复线坐标的保护及复测，均为总包方职责。

#### 调试条件

- 机械竣工，单体设备调试合格。

- 车间内部管线安装完毕，安全保护措施检查合格。

- 车间外部管线安装完毕，计量、测量装置校验合格。

- 乙方提交的调试计划和调试方案，获建设单位批准。

- 调试期间的能源介质要求：

——烧结烟气：烧结机及环冷机正常生产，烟气温度稳定、气量充足；

——补充水：作为调试期间的生产用水，水质、水量、水压和水温满足使用要求；

——供电：电力系统应具备供电能力；

——氮气等：品质、压力满足使用要求。

### 总承包工程范围

乙方负责工程的设计、设备成套与采购、安装工程、系统调试、培训与服务等过程的总承包工程。

详细如下：

#### 乙方建设范围

建设及施工范围为厂区红线内生产系统和生产辅助系统的设备、管道和电气的采购及安装、调试。主要包括：

——1套35t/h 饱和蒸汽余热锅炉及配套辅机及工艺系统；

——引风机改造（包含高压电机、高压变频器、高压电缆等）；

——余热锅炉烟气系统管道（包含取风烟道母管更换、两台除尘器进出口烟道、锅炉进出口烟道、引风机进出口烟道）；

——项目配套的电气系统；

——项目配套的热工检测与控制系统；

——项目配套的水工系统；

——项目配套的土建工程；

——项目配套的防雷接地、照明工程；

——项目红线范围内的相关配套能源介质管网；

——项目蒸汽管道接至甲方指定的饱和蒸汽主管道DN250即Z—137支架位置处，管线长约800m（以实际踏勘为准，就近原则）；

——项目除盐水管道一接自甲方指定的13MW化水除盐水管道并口位置处，管线长约250m（以实际踏勘为准，就近原则）；

——项目除盐水管道二接自甲方指定的93MW机组化水车间锅炉启动上水泵出口，管线长约1100m（以实际踏勘为准，就近原则）；

——项目凝结水回收管道接自甲方指定的二期饱和发电凝结水母管并口位置处，即Z—133支架附近，管线长约700m（以实际踏勘为准，就近原则）；

——项目工业冷却水管道接至甲方指定的13MW余热发电设备冷却水管道并口位置处；（现场察看，就近原则）

——项目低压氮气管道接至甲方指定的3#烧结余热发电低压氮气管道并口位置处；（现场察看，就近原则）

——项目排水管道接至甲方指定的3#烧结室0m污水沟处，设置两台污水提升泵；（现场察看，就近原则）

——项目余热锅炉煮炉、蒸汽管道吹管（吹管合格后与主蒸汽管道联接），所需材料及药品。

#### 甲方建设范围

甲方建设范围主要包括：

——项目配套的能源介质管道（除盐水、工业冷却水、氮气、排水等），指定管道接驳位置；

——10kV厂用高压电（交接点为本工程10kV开关柜出线柱，乙方负责出线接线柱至高压用电设备线路敷设，开关柜利旧。

——0.4kV厂用低压电（交接点为3#烧结低压配电室进线柜接线柱，双电源，乙方负责低压柜及出线接线柱至低压用电设备线路敷设）；

——工程相关的水文地质勘探、三通一平；

——项目的所有行政报批、报建、审查、验收等；

——调试及试运行期间的所有能源介质（烟气、氮气、工业水、除盐水、电等）、检化验药品；

——厂区绿化，红线外道路及排水管、沟等；

——通用工器具购置费、办公及生活家具购置费；

——建设单位管理费、工程监理费、生产职工提前进厂费。

### 能源介质交接点

能源介质交接点（TOP）一览表

| 序号 | 交接点名称 | 交接点位置 | 接 口 |  |  | 介质参数 |  | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管径 （DN） | 材 质 | 数量 （个） | 压力 （MPa） | 温度 （℃） |  |
| TOP1 | 供蒸汽管道 | Z—137支架位置 | DN250 | 20# | 1 | 1.0 | ~180 | ≤35t/h |
| TOP2 | 余热锅炉除盐水一 | 13MW化水除盐水管道并口位置处除盐水母管 | DN80 | 不锈钢 | 1 | ≥0.2 | 常温 | 最大~36.75t/h |
| TOP3 | 余热锅炉除盐水二 | 93MW机组化水车间锅炉启动上水泵出口管道 | DN80 | 不锈钢 | 1 | ≥0.2 | 常温 | 最大~36.75t/h |
| TOP4 | 余热锅炉凝结水 | 二期饱和发电凝结水母管Z-133支架 | DN80 | 不锈钢 | 1 | ≥0.2 | 常温 | 最大~36.75t/h |
| TOP5 | 工业水进水 | 甲方指定13MW工业水供水母管并口位置 | DN80 | Q235A | 1 | ≥0.35 | / | 30m3/h |
| TOP6 | 工业水回水 | 甲方指定13MW工业水回水母管并口位置 | DN80 | Q235A | 1 | / | / |  |
| TOP7 | 生产污水 | 3#烧结室0m污水沟 | DN50 | Q235A | 1 | / | / | / |
| TOP8 | 氮气 | 指定3#烧结低压氮气母管位置 | DN50 | 20# | 1 | 0.4~0.6 | / | 2m3/min |
| TOP9 | 10KV高压电 | 3#烧结高压配电室高压开关柜接线柱 | / | / | 1 | / | / | / |
| TOP9 | 0.4KV低压电 | 3#烧结低压配电室低压进线柜接线柱 | / | / | 1 | / | / | / |

注：1）以上所有压力均指介质交接点处压力。

### 主要技术设计原则

本工程中主要技术的设计原则如下：

1）采用成熟、稳定、先进的中低温烟气余热回收发电技术，科学合理的确定余热锅炉规模，受热面布置合理，确保长期运行的经济高效。

2）余热锅炉的主要受热面材质选取上考虑耐高温并采取耐磨措施，材质和容量设计时考虑一定的裕量，能够适应烧结烟气参数波动并能长期稳定运行。

3）选用性能稳定、可靠，耐磨耐高温的风机，并配备变频装置，在烟气参数波动时系统具有一定的调节能力。

4）锅炉系统采用DCS分散集中控制系统，提高全厂的自动化水平。

5）本着节约投资，确保系统可靠、方便检修维护的原则，充分利用钢厂公辅设施，合理布置余热锅炉系统，总图布置合理紧凑，节约土地资源。

6）节约用地、节约用水、节约材料、降低造价，提高自动化水平，保证本工程各系统安全、经济和稳定运行。

# 第二章 技术规格书

## 总体技术方案

本项目利用3#烧结环冷机三四段烟气余热设置锅炉，产生的饱和蒸汽送至现有饱和蒸汽发电机组。

### 烟气系统方案

#### 烟气流程

目前3#烧结环冷机三四段烟气由三段烟囱引出，经多管除尘器、引风机送至烧结机尾部作为烧结矿助燃风，系统已经形成，本项目在除尘器与引风机之间增设一座饱和蒸汽余热锅炉。

增设余热锅炉后烟气流程为：3#烧结环冷机三四段烟气由三段烟囱引出，先经多管除尘器，除尘器出口~300℃烟气经余热锅炉换热降至约155℃，再经引风机送至烧结机作为烧结矿助燃风。

根据烧结厂提供数据，3#烧结环冷机三四段烟气总量不低于90万m3/h，而目前实际烟气循环风量为63万m3/h。为最大限度利用烟气余热、提高经济效益，本项目拟将循环风量增大至90万m3/h。烟气经余热锅炉换热降温后烟气最大体积流量约为61万m3/h，与原循环烟气体积流量基本相当，能满足烧结矿助燃风需求。

因烟气量增加，现有环冷机三四段烟气循环系统的多管除尘器能力不足，根据烧结厂要求，本项目考虑利用大烟道烟气循环系统的多管除尘器：烧结环冷机三四段烟气由母管引出后分两路，一路经环冷机三四段烟气循除尘器，一路经大烟道烟气循环除尘器，两路烟气除尘后再汇集进入余热锅炉。

烟气系统主要工作内容如下：

- 余热锅炉：余热锅炉布置于环冷机三四段烟气循环系统除尘器西北侧，平行布置，需注意不影响风机、电机检修，避开除尘管道。

- 引风机：经核算，烟气量增大后原系统引风机已不能满足需求，需进行改造。改造包括引风机、高压电机、高压变频器、高压电缆更换，原基础拆除重做，高压柜利旧。高压电机为变频电机，电机设置就地操作箱，高压变频器带工频旁路（带高压固态软起柜），变频器带机旁箱。

- 烟气取风母道：经核算，烟气量增大后原烟气取风母管不能满足需求，需进行扩容更换，更换范围为环冷机3#烟囱接口至三四段烟气循环系统除尘器进口，包含更换段烟气管道配套的风门、补偿器、保温。更换后烟气管道管径DN4000，材质Q345A，采用外保温型式。

- 除尘器进口烟道：环冷机三四段烟气循环系统的除尘器进口烟道与母管更换保持一致进行调整；大烟道烟气循环系统的除尘器进口烟道尽量利用原有进口烟道，对大烟道的取风口采取盲板封堵，新增此段烟道至环冷机三四段取风母管的连接烟道。考虑大烟道烟气循环系统的除尘器距离较远，为合理调配风量，在两台除尘器进口烟道上均增设电动调节风门。烟道管径选取按除尘器额定风量选取。

- 除尘器出口至锅炉进口烟道：两台除尘器出口烟道在锅炉入口烟气母管汇集，再进入余热锅炉。此段烟道需贴近烧结室布置，不占用外侧检修空间。烟道管径选取按除尘器额定风量选取。

- 锅炉出口至引风机烟道：锅炉出口烟气送至改造后的引风机进口，此段烟道需贴近烧结室布置，不占用外侧检修空间。

- 引风机出口烟道：烟道接口根据改造后的引风机进行调整，至烧结室烟气母管利旧。

- 本项目在烟气管道合适位置设置烟气流量测量以及相应的压力、温度测量。

- 根据烟道走向设置合理的烟道支架，场地紧凑，需考虑安装及检修空间。

      - 余热锅炉进口烟气参数选取

根据1.4.2设计输入条件，余热锅炉进口烟气参数如下：

| 名称 | 单位 | 额定工况 | 最大工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气流量 | m3/h | 81万 | 90万 |
| 烟气温度 | ℃ | 300 | 340 |

根据多管除尘器设计参数，烟气含尘量≤100mg/Nm3。

### 热力系统方案

本项目余热锅炉产生的蒸汽送至现有饱和蒸汽发电机组，热力系统需与汽轮发电机组匹配。考虑一定的输送损失，余热锅炉出口蒸汽定为1.0MPa饱和蒸汽。

锅炉自带除氧器。

### 锅炉选型

本项目锅炉自带除氧器，根据烟气条件余热锅炉选型参数如下：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉型式 | / | 立式、自然循环、自除氧、单压余热锅炉 |
| 2 | 布置方式 | / | 露天布置，炉顶为整体轻型屋顶 |
| 3 | 数量 | 台套 | 1 |
| 4 | 烟气流量 | m3 /h | 额定81万，最大90万 |
| 5 | 烟气温度 | ℃ | 额定300，最大340 |
| 6 | 蒸汽压力 | MPa（g） | 1.0 |
| 7 | 额定工况蒸汽产量 | t/h | 27 |
| 8 | 最大工况蒸汽产量 | t/h | 35 |
| 8 | 锅炉排污率 | % | ≤2 |
| 9 | 给水温度 | ℃ | 25 |
| 10 | 锅炉烟气阻力 | Pa | ≤1000 |
| 11 | 锅炉排烟温度 | ℃ | ≤155 |

### 余热锅炉技术要求

- 锅炉在额定进口烟气量和额定进口温度下保证蒸汽流量达到设计要求；在负荷不小于40%工况下能长期稳定运行。

- 锅炉设备年运行时间不低于7800小时。正常运行条件下锅炉两次大修间隔达到4年，锅炉主要承压部件的使用寿命大于30年。

- 锅炉强迫停用率：<2% ；

- 锅炉带基本负荷，也可用于变负荷运行。

- 锅炉本体烟道的承压能力：锅炉本体烟道的设计压力不小于±5.8kPa，当引风机出现瞬间最大抽力时，本体烟道内外护板及支撑间不出现永久变形。

- 在锅炉正常运行条件下，环境温度为25℃时，本体外护板表面温度不大于50℃。

- 锅炉整体结构：

锅炉型式为立式、自然循环、单压余热锅炉结构，锅炉自带除氧器。锅炉本体包括各受热面管组、锅炉钢架与烟道进出口壳体模块、平台扶梯、锅筒、除氧器。烟气由锅炉顶部进入，经过各受热面后由锅炉低部排出。锅炉呈露天布置，炉顶设置轻型屋盖。锅炉按7度地震烈度设防。

- 锅筒及内部装置：

锅筒为横置式，布置于炉顶。内部设置有汽水分离器。

- 自带式除氧器和水箱：

除氧器的处理能力不低于锅炉额定蒸发量的110%，除氧蒸汽来自锅炉自产蒸汽。炉水中的溶解氧经除氧后≤15μg/L。除氧水箱与锅筒共用，除氧头布置于锅筒顶部。

- 锅炉本体受热面：

锅炉本体受热面包括蒸发管束，省煤器，给水预热器等。

各受热面均由集箱和螺旋鳍片管焊接成受热面管组。

换热管材料为20#（GB/T3087），翅片材料为08F；

- 其他

锅炉本体上布置有检查门、人孔、检测孔等必要的门孔装置，满足运行、检修和测试的要求。

凡是在门孔、阀门等必须经常巡视和检修处，均设有平台走道，其中司水平台内采用花纹钢板平台，其余采用刚性良好的防滑浸锌钢格栅板。

## 工艺系统设计方案

### 设计规程规范

——《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2019

——《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-2016

——《火力发电厂汽水应力计算技术规程》DL/T5366-2019

——《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2019

### 烟气系统设施

1）余热锅炉进口烟气系统

3#烧结环冷机三四段烟囱及烟气引出烟道上设置电动挡板门，余热锅炉烟气系统运行时关闭烟囱挡板门，打开引出烟道挡板门，通过引风机将烟气抽出，经过除尘器后再进入余热锅炉，锅炉进口设置非金属补偿器。进口烟道道材质为Q345A。

余热锅炉检修时打开烟囱挡板门，关闭引风机及引出烟道挡板门，烟气通过烟囱排放。

2）锅炉出口烟气系统

锅炉出口低温烟气经引风机升压后送至烧结机作为助燃风，此部分烟气管道利旧。

本项目增加了循环烟气量，增加余热锅炉后烟气阻力增加，现有引风机及配套高压电机、高压变频器、高压电缆需更换，引风机进出口烟道及风门均需重新设置。锅炉出口烟道道材质为Q235A。
   引风机通过转速变频调节和入口挡板门进行压力和风量调节。调节方便灵活，节约电能。

引风机

型号：					F型

流量：					70万m3/h

全压：					5000 Pa

温度：               155℃

电机功率：				1400KW

电机电压：				10kV

电机防护等级：		    IP54

配套高压变频器：      1600KW

### 热力系统

热力系统的拟定，立足于系统热效率高、运行安全可靠、操作管理方便灵活。

#### 蒸汽系统

蒸汽管道采用单元制。余热锅炉蒸汽经过外网蒸汽管道接入汽轮机的进汽口，进入汽轮机中膨胀做功，最后进入凝汽器。

本项目乙方负责将锅炉出口饱和蒸汽接至甲方指定的饱和蒸汽外网母管接点，管径DN250，余热锅炉出口与饱和蒸汽母管接口均设置一道电动闸阀和一道手动闸阀（设置旁通），蒸汽管道设置放散（含手动阀门+电动阀门）；与蒸汽外网母管接点处设计手动并网联络阀门（手动阀门带旁通、三通管件）。管网系统按规范设置疏水系统，疏水就近接入地沟。

#### 除氧、给水系统

余热锅炉采用单元制主给水系统，锅炉自带除氧器，工作压力1.0MPa（暂定），除氧能力39 t/h，除氧蒸汽来自锅炉自产蒸汽。

汽包能提供足够的水容量和汽水分离空间。当给水中断时，在15分钟之内，汽包水位不至于降低到危险水位。

外来除盐水先进入除盐水箱，经给水泵加压后送入水预热器、省煤器，再进入除氧器及除氧水箱（锅筒），除氧器的除氧水再进入余热锅炉蒸发器。

本项目设置两台给水泵，一台100m3除盐水箱。

#### 排污系统

本项目设置一台定期排污扩容器和一座排污降温池，排污水直接排入3#烧结就近水池。锅炉疏水排污阀门集中布置于锅炉底部，采用两道手动阀（其中1台为快开阀门），其中紧急放水需设置一道电动阀。定期排污扩容器向空排汽管道高于锅炉汽包间屋顶。

#### 主要辅助设备选择及特点

- 给水泵

数量：           2台

流量：           43.5t/h

扬程：           200 mH2O（不低于）

电动机功率：     55kW（变频控制）

电压：           380V

- 定期排污扩容器

数量：           1台

型号：           DP-2.5

工作压力：       0.2MPa

工作温度：       250℃

容积：           2.5 m3

### 余热锅炉布置

1）余热锅炉设计的主要原则及其布置

余热锅炉设计的主要原则是：符合工艺生产流程要求，设备布局紧凑、合理，管线连接短捷、整齐，厂房布置简洁、明快，为运行安全和操作方便创造有利条件。

2）余热锅炉系统布置

余热锅炉位于烧结室一侧，露天布置于环冷三四段烟气循环系统除尘器西北侧，立式结构。烟气上进下出。因场地紧凑，余热锅炉最大外型尺寸暂定为12m（长）×7m（宽）×20m（高）（最终以厂家实际尺寸为准），烟气进出口为宽度方向。

- 锅炉设计考虑零部件维修，设置便于设备维护的电动葫芦，起吊重量不小于2吨。

- 总体布置，考虑引风机、电机检修通道（含吊车占位）。

### 保温

为了减少电厂热力设备及管道的散热损失，提高电厂运行的热效率，保温材料的选取很重要。

本工程主保温材料：管道和设备设计温度大于300℃采用复合硅酸盐制品，管道和设备设计温度不超过300℃的保温材料采用岩棉制品。

管道保护层材料，采用镀锌铁皮。

| 主要性能指标 | 单位 | 复合硅酸盐制品 | 岩棉制品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重 | kg/m3 | 80～120 | 80～150 |
| 导热系数 | W/m·k | 0.055824+0.0001163×tp | 0.038+0.00021×tp |
| 抗压强度 | MPa | ≥0.2 | ≥0.25 |
| 最高使用温度 | ℃ | 650 | 350 |

## 总图运输

### 概述

#### 设计依据

（1） 甲方提供的地形图(电子版)；

（2）《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016-2014；

（3）《钢铁企业总图运输设计规范》GB 50603-2010。

（4）《火力发电厂总图运输设计规范》DL_T5032-2018

#### 建设规模

1×35t/h饱和蒸汽余热锅炉系统。

### 总平面布置

#### 厂区总平面布置原则

（1）充分利用场地条件，尽量减少对现有建、构筑物的影响；

（2）满足工艺流程要求，功能分区明确；

（3）节约用地，满足消防、卫生及环保规范要求，合理绿化。

#### 总平面布置

根据工艺流程，结合场地现状，本工程总平面布置方案如下：

烟气引出管道按原走向，利用原有支架。

锅炉布置于环冷三四段烟气循环系统除尘器西北侧。

除尘器利旧，位置保持不变。

引风机在原有位置拆除新建。

余热锅炉烟气上进下出，给水泵、加药装置、取样装置布置于锅炉底部，除盐水箱、定期排污扩容器、排污降温池就近于锅炉侧布置。

考虑设备的检修通道。

### 竖向布置及场地排水

厂区设计平土标高与烧结厂区平土标高保持一致，具体数值待定。

场地雨、污排水利用烧结厂区已有排水系统。

### 道路运输

本项目占地较小，紧挨烧结厂房布置，周圈道路已经形成，本项目不新设道路。

### 绿化

为美化厂区，保护环境及改善劳动条件，尽量利用厂区空地进行绿化，厂区绿化用地率为15％。绿化设计及实施由甲方负责。

## 给排水系统

### 概述

工程概况：本工程给排水系统根据主体工艺的要求，设置工业水系统及排水系统。

本项目为烧结烟气系统增设余热锅炉，不新增厂房和用地，利用烧结厂区已有消防系统即可，不新增消防设施。

### 工业水系统

本项目工业用水主要为余热锅炉取样冷却水、引风机及水泵轴承冷却水。工业水取13MW余热发电工业水泵供水母管、回水母管，接点管径DN80，接点压力≥0.35MPa。

工业水用量：

| 序号 | 用户名称 | 用水量（m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取样冷却水 | 28 | 带压回收 |
| 2 | 风机、水泵轴承冷却水 | 2 | 带压回收 |
|  | 合计 | 30 |  |

本工程所需工业水用水量为30m3/h，均带压回收。

### 排水系统

本项目的排水系统与烧结厂区域现有排水体制保持一致，采用雨污分流制。

本项目生产废水排水主要为锅炉排污水。

锅炉定期排污接入定期排污扩容器后，直接排水进入3#烧结室0m污水沟。

锅炉雨排水经雨水口收集后，排至厂区雨排水管网。

## 锅炉补给水系统

### 设计依据和基础资料

#### 机组形式

本项目拟设置1台饱和蒸汽余热锅炉，产出1.0MPa饱和蒸汽。

#### 给水、炉水、蒸汽质量标准

根据GB/T1576-2018与GB/T12145-2016标准，本项目锅炉的给水、炉水质量标准为：

1) 给水水质要求：

| 项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 电导率(25℃) | ≤ 100 | μS/cm |
| 浊度 | ≤ 5.0 | FTU |
| 硬度 | ≤ 0.03 | mmol/L |
| 溶解氧 | ≤ 0.05 | mg/L |
| 铁 | ≤ 0.1 | mg/L |
| 油 | ≤ 2.0 | mg/L |
| pH(25℃) | 8.5~10.5 | —— |

2) 炉水水质要求：

| 项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 全碱度 | ≤ 16.0 | mmol/L |
| 酚酞碱度 | ≤ 12.0 | mmol/L |
| pH(25℃) | 10.0~12.0 | —— |
| 电导率(25℃) | ≤ 4800 | μS/cm |
| 溶解固形物 | ≤ 3000 | mg/L |
| 磷酸根 | 10~30 | mg/L |
| 亚硫酸根 | 10~30 | mg/L |
| 相对碱度 | ≤ 0.2 | —— |

### 锅炉补给水概述

#### 锅炉补给水量

锅炉补给水量按以下分析确定：

| 序号 | 项目 | 额定工况/最大工况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内汽水循环损失（t/h） | 0.81/1.05 | 锅炉蒸发量的3% |
| 2 | 锅炉排污损失（t/h） | 0.54/0.7 | 锅炉蒸发量的2% |

本项目锅炉补水由甲方提供，除盐水先补入除盐水箱，再经给水泵送至锅炉，除盐水箱补水量为额定工况28.35t/h，最大工况36.75t/h。

#### 锅炉补给水系统配置

本工程设置1台100m3除盐水箱及两台给水泵，给水泵采用变频电机，除盐水由乙方负责从甲方指定补水管道接口接至除盐水箱，水箱进水口设置手动阀及电动阀，水箱设置磁翻板水位计带远传功能，水位与补水电动阀联锁。

厂区除盐水管网的除盐水管道规格为DN80，材质为不锈钢。接点压力：≥0.2MPa，均设置流量计量。

### 化学加药

为防止给水中存在微量钙在汽包内形成坚硬的钙垢，本项目采用炉水中加入磷酸三钠的处理方法，使钙与磷酸三钠形成水渣并随污水排出，同时可防止碱性腐蚀。

本项目设有磷酸盐加药装置一套，该装置包括一台电动搅拌磷酸盐溶液箱及两台磷酸盐溶液加药泵，正常运行时加药泵一运一备，加药点设在锅炉汽包。布置在余热锅炉底部。

### 汽水取样

汽水取样范围包括热力系统的给水、锅水、蒸汽等，取样点均布置在集中取样架上。

本项目设有汽水取样装置一套，四组合式，布置于锅炉底部。

## 电气部分

### 概述

本工程范围包括余热锅炉系统及其相应的电气控制、保护、自动装置、电缆敷设、照明、防雷接地等电气部分。

### 设计依据

本工程所使用的主要规范、标准如下：

《小型火力发电厂设计规范》GB 50049-2019

《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2014

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018

《建筑设计防火规范》GB 50016-2022

《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2019

### 工程分界点

电气专业工程分界点为：本工程以3#烧结车间10kV高压柜及0.4kV低压柜进线接线柱为分界点。

### 厂用电系统

本工程厂用电系统为高压（10kV）厂用电系统和低压（0.4kV）厂用电系统。

10kV高压厂用电系统给引风机供电，高压系统包含高压电机、高压变频器，高压柜利旧。高压变频器采用空水冷方式，带除湿功能，配置手动旁路柜，启动高压固态软起。

0.4kV低压厂用电系为余热锅炉系统的低压电动机和阀门供电，进线采用双电源，互为备用。由烧结低压电气室提供。

给水泵采用变频装置，变频器故障具备自动工频切换功能。

厂用电均需设置计量。

### 直流系统

本工程不新增直流系统，利用已有的直流系统为控制、保护、信号系统提供电源。直流系统电压为220V。

直流系统的控制电源取自13MW余热发电车间。由乙方负责取直流电所涉及的供货及施工。

### 保护

根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）的原则及《“防止电力生产重大事故的二十五项重大要求”继电保护实施细则》的相关内容配置。

0.4kV电动机采用断路器、接触器、热继配合进行保护控制。

所有户外电动设备设置防雨罩。

### 自动装置

0.4kV电机根据工艺要求采用就地手动、集中手动和自动联锁的控制方式。就地手动通过设置机旁操作箱实现，主要方便于设备的检修和调试。集中手动和自动联锁通过DCS系统实现，详见自动化专业内容。

### 主要设备选型及布置

7.7.1主要设备选型

低压柜选用GGD型固定式开关柜，低压电气断路器、接触器、热继电器等电气元件采用施耐德930系列。

低压电机建议选用国标三级能效或以上的电机，即YE3系列或YE4及YE5或系列；高压电机建议选用满足国标能效要求的电机。

7.8.2主要设备布置

本项目高压变频器及4台低压柜均布置于3#烧结除尘系统车间夹层，设置一间独立配电室，内部装设两台工业空调（空调容量选择需考虑除尘器夹层较高的环境温度），高压变频器采用空水冷，甲方协调布置位置，乙方施工，包含室内照明、底座、封堵、门等，室内铺设高压绝缘垫，不设置窗户。

### 照明和检修

余热锅炉设置工作照明系统。工作照明采用动力和照明网络共用的三相四线制中性点直接接地系统，正常照明电压为交流380V。

余热锅炉照明配电箱电源引自本项目低压开关柜。

采用高效节能型LED灯具，各照明分区的照度要满足国家建筑工程照度标准的要求。

余热锅炉在检修平台设检修电源箱，电源引自低压配电系统。

### 电缆选择及敷设

本工程电缆设施满足《电力工程电缆设计规范》的要求，电缆采用电缆沟，穿管和架空桥架敷设等方式敷设至各用电点。

本工程中10kV及以下电力电缆选用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆，控制电缆选用阻燃控制电缆，至DCS的电缆选用计算机电缆。

### 过电压保护及防雷接地

过电压保护按相关规范进行设计。

本工程的防雷接地按国家有关规程规定执行，满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010和《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011的相关要求。

接地装置按《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011的规定进行设计。需接地部位均应可靠接地，建构筑物接闪器和保护电气设备的避雷器以及电气设备外壳均与接地网实行可靠的电气连接。

### 消防、抗震

电气防火满足《建筑设计防火规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》的有关要求。

电缆采用阻燃电缆，盘柜入口处电缆刷防火涂料，穿电缆的孔洞用防火材料封堵，电缆按规范分通道、分层敷设。

电气设备的抗震按地震烈度7度设防。

## 热工控制

### 概述

建设规模：1×35t/h饱和蒸汽余热锅炉系统。

本项目不新设控制室，利用13MW余热发电控制室。

### 控制方式

本项目利用13MW余热发电控制室，采用DCS控制方式，整个系统在控制室配置1台操作员站，1台工程师站。工程师站可兼作操作员站，对锅炉系统进行操作和监视。该部分内容用控制系统进行显示、控制、报警、报表、打印等。DCS控制机柜布置在13MW余热发电电子设备间内。DCS 系统硬件选型与发电DCS 控制系统采用同一品牌产品，硬件软件和原来系统一致，并入发电系统一体化控制。软件与硬件其相配套。

烟气系统风门、风机、高压电机、变频器以及各测量均纳入本控制系统，信号同步引至烧结主控室。

### 控制水平

为保证锅炉系统安全，经济运行，根据技术发展的要求，采用可靠，实用，先进的控制系统。以满足工艺所必须的运行、控制、监视及实时在线管理功能。该控制系统采用DCS对锅炉系统工艺设施进行热工检测和控制。

采用DCS控制后，不再考虑常规的模拟仪表。锅炉系统操作将在操作站上进行。

DCS的控制器、电源、通讯均按冗余配置。

重要设备及保护系统的供电均利用13MW余热发电已有UPS供电，即使在外接电源发生暂时中断或恢复时，保护系统仍能起到应有作用，不会发出误动作指令。

所有DCS AI、RTD\TC\L信号配备安全栅：优倍、倍加福、MTL；根据电力最新25项反措要求DCS电源专用：机柜风扇、照明单独供电，不能接入DCS、UPS专用电；电源增设失电电铃、画面报警功能；所有涉及重要设备的就地保护启停、现场保护仪表必须有防护保护措施。

### 热工自动化功能

#### 控制模式

对余热锅炉系统等工艺设施采用DCS进行热工检测和控制，本项目热工自动化系统设计将以保证锅炉的安全和经济运行为目标，以DCS作为机组监视和控制的核心，由DCS实现机组的数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）等功能。

DCS系统主要完成如下功能：

数据采集系统（DAS）；

模拟量控制系统（MCS）；

顺序控制系统（SCS）；

事件顺序记录系统（SOE）

锅炉和有关的辅助系统集中控制；

锅炉的起动、停炉、正常运行和故障情况的处理，只需有少量的现场人员配合在机组控制室里就能实现。

在不同的起停运行方式中，借助于功能子组级的顺序控制可以实现相应辅机组的启动、停机和运行。

所有的自动控制和远方手动操作和监视能够在控制室里满足各种运行方式的要求。

(所有室外压力变送器、差压变送器配备仪表箱；电动执行机构做防雨罩）

#### 监视及操作系统

集中控制室内设置操作站，便于操作工实现对锅炉系统过程的监视、控制和操作。监视及操作系统完成如下控制功能：

用户流程图；

以流程图的形式显示各种参数、状态及报警。

回路操作及调整；

测量参数的趋势显示；

测量参数的历史记录；

报警显示及打印；

事件记录及打印；

各种报表输出。

报警和事件打印。

设置有汽包水位监视系统。

#### 联锁和保护

所有联锁保护装置动作时均能发出报警信号。

关键和重要的检测信号、安全联锁信号，要从现场直接取得，而不是经过DCS系统后的二次信号。

当烧结机系统出现故障停机时，其停机信号送至余热锅炉系统停炉；而当余热锅炉系统故障停炉时，同样其停炉信号送至烧结机系统，切断余热锅炉供气，尾气按原烧结系统进行排放，从而使余热锅炉系统保护动作时不影响烧结系统的正常运行。

### 检测和控制项目

#### 余热锅炉调节部分

1) 锅炉给水自动控制

以锅筒水位、主给水流量组成串级，蒸汽流量为前馈信号，构成水位的三冲量调节。

#### 锅炉联锁和保护要求

当发生下列状态之一时，发出联锁信号，紧急停炉

汽包水位(缺水)超过极限值

汽包压力超过极限值

当汽包水位超过允许值时自动打开紧急放水电动门，水位恢复正常时关闭放水电动门。

重要的信号要用多重化配置，特别重要的信号（汽包水位）采用“三取二”表决方式处理。

筒体上设置两台远传液位计，分别为平衡容器（+差压变送器）（两台）和电接点液位计；（两台、二次表引至操作室）就地液位计采用石英管单色水位计和石英管双色水位计各一台。

设置了给水、排污、加药接口；设置安全阀，就地压力表、设置了给水、排 污、加药接口；设置安全阀，就地压力表（锅筒、集汽集箱就地压力表与存水弯管之间安装三通阀，主给水就地压力表安装泄压阀，TSGG0001一2012《锅炉安全技术监察规程》第6.2.4（3）规定）、放空气等管接头；汽包的给水管、预留加药管采用套管结构，以消除温差应力； 汽包的两端均设置向内开启的人孔门

### 仪表选型

蒸汽流量及高温水流量测量选用喷嘴；

所有的压力变送器、差压变送器选智能型；

热电偶选择K分度热电偶（耐磨型）；

热电阻选择Pt100型热电阻（耐磨型）；

所有控制电缆均选用阻燃型控制屏蔽电缆；

界区能源介质接入管道及外供管道均配置计量；

（根据现场监控需求配备监控设备，具体数量结合生产要求，监控与13MW监控合并同品牌；所有涉及重要设备的就地保护启停、现场保护仪表必须有防护保护措施；所有DCS IO通道预留15%-20%，AI、AO、DI、DO各提供一套含卡件底座备件）。

### 仪表供电

本项目仪表电源由电力专业单独送一路380VAC 50Hz电源。该电源要求电压波动不超过额定值±10%，且与照明电源分开。

### 工业电视监视系统

本工程设置6台摄像机，分别用于余热锅炉汽包水位、除氧器水位、引风机、给水泵等重要部位的监视，监视器设置在集中控制室内，本项目利用13MW发电主控室拼接屏监视器，增配分割器对画面进行分割。监控与13MW监控合并同品牌；

## 结构部分

### 自然条件和基本设计资料

1) 工程地质概况 (暂缺)

2) 设计采用的主要技术数据；

| 序号 | 荷载、作用 | 参 量 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本风压 | 0.80kN/m2 | DBJ/T13-141-2011 |
| 2 | 基本雪压 | -kN/m2 | GB50009-2012 |
| 3 | 抗震设防烈度 | 7度 | GB50011-2010（2016年版） GB18306-2015 |
| 4 | 设计基本地震加速度值 | 0.10g |  |
| 5 | 设计地震分组 | 第三组 |  |
| 6 | 结构设计使用年限 | 50年 | GB50068-2018 |

3) 结构主要设计依据

结构设计依据的主要设计规范

| 序号 | 规范名称 | 规范号 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑结构荷载规范》 | GB50009-2012 | 国标 |
| 2 | 《建筑抗震设计规范》 | GB50011-2010（2016年版） | 国标 |
| 3 | 《建筑地基基础设计规范》 | GB50007-2011 | 国标 |
| 4 | 《混凝土结构设计规范》 | GB50010-2010（2015年版） | 国标 |
| 5 | 《钢结构设计标准》 | GB50017-2017 | 国标 |
| 6 | 《动力机器基础设计规范》 | GB50040-96 | 国标 |
| 7 | 《中国地震动参数区划图》 | GB18306-2015 | 国标 |

### 土建工程内容

土建主要建构筑物见下表：

| 建(构)筑物结构设计 序号 | 工程名称 | 结构型式 | 施工情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热锅炉基础 | 钢筋混凝土结构 | 新建 |
| 2 | 附属设备基础 | 钢筋混凝土结构 | 新建 |
| 3 | 管道及烟道支架 | 钢结构 | 新建 |

#### 结构设计

（1）余热锅炉区域主要设备基础为锅炉基础、风机基础、水泵基础等。锅炉、风机基础为大块式钢筋混凝土设备基础。

（2）管道及烟道支架基础为钢筋混凝土基础，支架均为钢结构。

#### 地基与基础

新建建(构)筑物基础拟采用天然基础，具体视详细地勘而定。

#### 结构材料说明

A. 钢材

钢结构材质主要采用Q235B、Q355B；

B. 混凝土结构材料

梁，柱，板中采用C25，C30，C35；
素混凝土构件一般采用C15；
钢筋混凝土基础中采用C25、C30，C35；
根据实际需要采用P4、P6防水混凝土

#### C. 钢筋
    HPB300、HRB335、HRB400级，用于钢筋混凝土结构中。

## 环境保护与资源综合利用

### 环境保护设计标准

大气环境质量执行：GB3095-2018《环境空气质量标准》中的二级标准

废污水排放执行：GB13456-2020《钢铁工业水污染物排放标准》中的一级标准

地面水环境质量执行：GB3838-2022《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类区标准

声学环境执行：GB12348-2019《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的Ⅲ类区标准

### 污染源及污染物排放估算

1）大气污染排放

本工程余热发电配置余热锅炉后，余热锅炉排气基本均送入烧结机尾作为助燃风，烟气再循环，正常工况下环冷机对应烟罩区域的两座烟囱及余热锅炉均不向外排气。

2）废水排放

本工程排放的废污水主要是锅炉排污水等。

3）噪声

本工程的噪声主要有机械噪声、空气动力噪声和蒸汽放散噪声等。这三类噪声就能量大小而言，前二类噪声强度大而集中，影响范围广而远，而且噪声源集中在余热锅炉区域。

锅炉启、停炉排汽时的排汽噪声可高达140dB（A），对周围环境影响较大，传递距离远，但时间不长。

### 主要控制措施

1）污废水治理

根据《火力发电厂设计技术规程》和《火力发电厂废水治理设计技术规程》的要求，将采用各类废水分散处理。

锅炉系统排污水不和有害物质接触，除水温稍高外不含其它污染物，可直接排入区域污水管。

2）噪声防治

本工程设计根据噪声源的特点，采用严格的噪声控制措施，使噪声排放符合国家相关标准要求。

a）噪声防治应首先从声源上进行控制。在设备选型上要求各专业选用符合国家噪声标准的设备。

b）对噪声较大的设备采取隔声、消声措施，将噪声控制在标准规定值之内。如锅炉向空排汽管口加设消声器，使其噪声均控制在85dB（A）以下。

综上所述，本工程对噪声采取了有效防治措施，在正常运行时，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2019)中的Ⅲ类标准。

### 环境监测与环境管理

本工程环境监测是环境保护工作的组成部分，是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道。其任务是对生产过程中排放的污染物进行监测，监督，以掌握环境质量及其变化趋势，为防治污染提供科学依据。本工程是福建大东海实业有限公司下属生产站房，环保监测仪器设备以及环保监测站可公用烧结厂相关设施，本电站不再增设，仅考虑1名兼职管理技术人员。

## 劳动安全与职业卫生

### 劳动安全

#### 工程的劳动安全主要危害因素分析

烧结余热蒸汽发电工程主要危害因素可分为两类,一类是自然危害因素形成的危害和不利影响,包括地震、不良地质、雷击、洪水、严寒暑热等自然危害; 另一类为生产过程中产生的危害,包括火灾爆炸事故、机械伤害、触电事故等各种危险隐患。上述各种危险因素和隐患的危害性各异,可能性、机率性大小不一, 危害作用的范围及造成的后果均不相同。

本工程的主要生产工艺流程可分为汽、水、烟、电等几条主线。可能产生的职业危害主要集中在这几条主线上的火灾事故、设备事故、及人身伤亡三大类。造成上述危害的原因多数由于违反操作规程或设备质量问题。主要方面如下：

1）锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作调整不当，可能发生锅炉压力过高、水位失常等事故，造成炉体结构损坏，受热部件局部鼓泡、爆破，严重时甚至造成锅炉爆炸，酿成火灾、设备及人身伤亡事故。

2）高温高压汽、水喷出会造成人身伤亡和设备事故。

3）电缆夹层、电缆桥架易发生火灾。

4）锅炉易受雷击。

5）风机、水泵等转动机械有造成机械伤害的可能。

6）电气设备及装置的可能电伤。

#### 安全防护措施

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并严格执行《建设项目(工程) 劳动安全卫生监察规定》，加强劳动保护，改善劳动条件，使设计符合规定的标准，做到劳动安全设施与电站主体工程同时设计。同时施工，同时投产使用的原则进行设计。

##### 防火防爆

1）火灾危险性及建筑物的最小间距执行现行的《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)、《小型火力发电厂设计规范》(GB50049-2011)及《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定。

2）穿墙、穿楼板电缆及管道孔洞采用非燃烧材料封堵，并严禁汽、水和油管道穿越上述区间。

3）各高温管道进行保温，设备的安全阀、排汽阀出口管高出楼板2.5m以上,以防人体烫伤。

4）各类压力容器的选型,均按现行的《压力容器》及《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定进行。

##### 防电伤

1）电厂内所有带电设备的安全净距，不小于各有关规程规定的最小值。

2）为保证人身和设备安全，所有电力设备均有过电压保护、接地或接零。

3）电厂照明系统考虑有防电伤措施。

4）高压开关柜,均选用有“五防”功能产品。

13.1.2.3	防机械伤害及防坠落伤害

1）各转动机械设备设有必要的闭锁装置，迥转外露部分均设防护罩。各转动机械装置设就地事故按钮。机械安全防护装置满足《防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）。

2）楼梯、钢梯、钢平台均采取防滑措施。

3）所有楼梯、钢梯、步道周围均设置栏杆或盖板，其防护栏杆高度符合现行的《 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》(GB 4053.3-2009)的规定。

##### 安全机构

按照现行的《火电厂劳动保护基层监测站和安全教育室的仪器设备等设置意见》及建筑设计有关现行的标准、规范的规定，本电站不再增设，仅考虑1名兼职的劳动安全保护专业人员。

### 职业卫生

#### 工程的职业病主要危害因素分析

根据卫生部、劳动保障部发布的《职业病目录》，本工程可能产生的职业病危害因素,为生产活动中可能接触的有毒、有害物质，主要包括酸、碱、磷酸盐等有毒有害物质及噪声、振动及热潮危害。而尘毒、氮氧化合物、二氧化硫等其它职业病危害因素甚微或不存在。

本工程的主要生产工艺流程可分为汽、水、烟、电等几条主线。可能产生的职业病危害主要集中在这几条主线上。造成危害的原因多数由于违反操作规程或设备质量问题。主要方面如下：

1）锅炉的工艺系统设备、管道等保温材料散布粉尘；

2）噪声危害：各类转动机械运转及对空排气(汽)阀都能产生较大的噪声；

3）主设备、辅助设备的基础及平台的振动危害；

按照本工程可能产生的职业病危害因素及其对工作场所，劳动者健康的危害程度，以及不产生放射性、二氧化硅、石棉纤维等高度和极度危害的化学物质的实况，本工程为一般职业病危害的建设项目。

#### 职业病防护措施

本工程严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》(自2011年12月31日起施行)，认真贯彻“预防为主，防治结合”的方针，严格执行《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2-2007)等有关国家职业卫生标准，加强职业卫生保护，创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，做到职业病防护设施与工程主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

##### 防尘

本工程生产过程中无粉尘产生。工艺系统设备、管道等保温材料，尽量选用对人体无伤害的成型制品。

##### 防毒、防化学伤害

锅炉加药间等处贮存设备周围均设置围沿、必要安全通道和警示标识；在贮存、使用药品与腐蚀性介质的场所均有冲洗水及排水装置,地面、墙壁、沟道均设有必要的防腐蚀措施。

##### 防噪声及防震动

1）主机及机电设备要选择符合国家规定振动标准的设备，其基础及平台的防震动设计执行《动力机器基础设计规范》(GB50040-1996)的规定。

2）锅炉排汽管上均装设消音器。

3）对易产生振动的汽、水、气管道设计采取防振措施。

##### 公告警示及个人防护

1）在醒目位置设立公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

#### 职业卫生管理措施

按照现行的《中华人民共和国职业病防治法》(自2011年12月31日起施行)和《建设项目职业病危害分类管理办法》(2006)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等有关现行的标准、规范的规定，结合本工程具体情况，其职业卫生管理机构和现场应急救援设施由甲方统筹考虑设置及管理，本工程仅配备兼职的职业卫生专业人员，负责本站的职业病防治工作。

## 消防

### 设计规程规范

——《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

——《建筑物内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

——《消防安全标志》GB 13495-2015

——《消防安全标志设置要求》GB 15630-2015

### 工程的火灾危险性分析

本项目火灾的主要潜在危险在于贮存和使用可燃介质的设施和地方。润滑油是可燃介质；电缆夹层、架空电缆、电缆沟则可能在散热或隔热情况不好时发生燃烧或因为其它原因引起火灾而沿电缆蔓延导致事态扩大的可能。。

### 消防措施

乙方在本工程施工中需要有资质的单位实施，甲方审查认可。消防设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针，防止或减少火灾危害，保障人身和财产安全。

#### 总平面布置

锅炉、各辅助生产建筑物、构筑物及附属设施之间按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等有关规定设计消防间距，周围均已设有必要的消防车道，以满足消防要求。

#### 锅炉

锅炉工艺设备及系统将根据有关规范设置必要的安全门。

#### 电气

为了防止火灾延燃，采用阻燃电缆，并在电缆进入开关柜、穿过隔墙等处电缆的孔洞用防火材料封堵。

为对直接雷击进行防护，在锅炉顶棚装有避雷针。所有电气设备不带电的金属部分均作安全接地。

#### 热控

热工控制设置有必要的保护和联锁装置。放置在防爆要求地区的自动化设备均采用隔爆型。

## 甲方人员培训

锅炉安装期间，向甲方提供一套完整的人员培训计划，包括：培训内容、人员数量、时间安排等。

| 培训综合计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训方式 | 地点 | 时间 | 人数 | 培训对象 | 主要培训内容 | 工作分工 | 费用安排 |
| 21 | 现场理论培训 | 甲方现场 | 1天 | 5人 | 1 技术及管理人员 2 DCS维护人员 3 各班生产人员 | 1 工艺流程及主要设备性能介绍； 2 软件功能、操作及维护要点培训； 3 其他相关专业介绍。 | 1 乙方安排设计人员及软件开发人员到现场培训； 2 甲方负责场地、组织人员。 | 讲课人员费用由乙方负责。 |
| 32 | 现场操作培训 | 甲方现场 | 随调试进度定 | 5人 | 1 技术及管理人员 2 DCS维护人员 3 各班生产骨干 | 1 主要设备的操作要领； 2 参与分系统联调； 3 关键设备厂家到场培训。 | 1 乙方组织主要设备供货商到场指导、讲解运行维护要领； 2、乙方、调试人员在调试过程中负责对参与人员培训。 | 调试人员和设备厂家费用由乙方负责。 |

# 第三章 工程管理

- 3.1总体要求

工程管理按照国家颁布的施工现场组织管理规范和监理规程执行。

（1）乙方建立以项目经理为责任主体，由设计经理、采购经理、施工经理及各层次的项目管理人员组成项目管理组织。

（2）乙方项目部对项目进度进行集中管控，体现设计、采购、施工、试运行之间的合理交叉，相互协调有序的原则。

（3）项目经理组织总包项目部将项目的进度控制、质量控制、费用控制、合同管理、安健环管理、信息管理相互协同、统一决策，通过组织与协调各项工作，实现项目的总体目标。

（4）乙方项目进度管理应按项目工作分解结构逐级管理，用控制基本活动的进度来达到控制整个项目的进度。项目基本活动的进度控制采用工程网络计划技术。

（5）甲方根据施工需要提供工程红线范围内的施工用水、电、通讯接点，免费提供施工用道路、排水点、施工周转场地。

（6）甲方提供的各能源介质接点及供应时间应满足施工调试需要，共同确保本工程总体工期。

- 3.2项目工期

本工程工期详见商务合同约定。

工期目标的实现需要各参建方配合完成。各方应及时完成合同义务及国家与地方法律法规、行政部门规定明确的相关责任。

甲方责任范围工期保障事项包括：

（1）工程建设场地及施工所需场地及时提供；

（2）与本项目相关的政府各行政主管部门手续及时办理完成；

（3）工程款项及时足额支付；

（4）调试及试运行期间各类生产所需的能源介质及时足量供应。

乙方责任范围工期保障事项包括：

施工队伍人、财、机保障供应到位；

施工图纸及时到达现场；

设备到货时间满足施工进度需求；

项目建设资金专款专用。

# 第四章 乙方向甲方提供的技术文件和交付进度

乙方向业主单位提供与本工程相关的图纸、报告、规范书，说明书等文档材料要求：数量满足业主提出的要求，电子档格式包括但不限于可编辑的CAD、PDF、Microsoft Office，范围包括但不限于初设、评审、订货、安装、竣工图、竣工资料。

### 4.1文件格式

#### 4.1.1乙方提供的“设计技术资料”使用的语言是中文。

#### 4.1.2使用单位：一般使用国际单位制。

### 4.2提交资料数量

乙方提供的工程设计资料和份数如下：

4.2.1设计技术文件									提供给甲方份数

施工设计图纸										6份

电子档（CAD、PDF、Microsoft Office）          1份

4.2.2随机使用说明书文本							3份

维护手册文本										3份

4.2.3设备说明书                                   2份

国产设备合格证						           1

4.2.4竣工资料（含蓝图）							    3份

4.2.5其它技术文件

不属于上述4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4项的资料		 1

4.2.6技术文件的交付时间

详细进度要求在第一次设计联络中确定。

# 第五章 甲方向乙方提供的技术文件和交付进度

### 5.1概述

#### 5.1.1 甲方提供的“设计技术资料”使用的语言为中文。

#### 5.1.2 使用单位：一般使用国际单位制。

#### 5.1.3提交资料的日期在工程合同生效后10日内提交。

#### 5.1.4提交资料数量：2份

#### 5.1.5如果甲方不能按时提供所需资料，乙方将根据其自己的技术资料继续设计。甲方将单独对该资料的变动承担责任。

### 5.2提交资料的内容

合同签订后3个工作日内乙方向甲方提供一份详细的收集资料清单。

# 第六章 设计、设备制造、施工安装及交工验收标准

### 1设计规范

——《小型火力发电厂设计规范》					（GB50049-2011）；

——《火力发电厂汽水管道设计技术规定》		（DL/T5054-2016）；

——《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》	（DL/T5366-2014）；

——《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》	（DL/T5121-2020）；

——《压力管道安全技术监察规程—工业管道》	（TSG D0001-2019）；

——《钢铁冶金企业设计防火规范》           	（GB 50414-2018）；

——《工业企业总平面设计规范》             	（GB 50187-2019）；

——《室外排水设计规范》                   	（GB50014-2006（2011年版））；

——《建筑给水排水设计规范》                 （GB50015-2003（2009年版））；

——《工业循环水冷却设计规范》             	（GB/T50102-2014）；

——《火力发电厂职业安全设计规程》				（DL5053-2012）；

——《火力发电厂职业卫生设计规程》				（DL5054-2012）；

——《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

——《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》（GBZ2.2-2019）；

——《工业企业设计卫生标准》                	（GBZ1-2010）；

——《火力发电厂厂用电设计技术规定》        	（DL/T5153-2014）；

——《电力工程电缆设计规范》                	（GB50217-2018）；

——《电力工程直流系统设计技术规程》        	（DL/T 5044-2014）；

——《电力设施抗震设计规范》                	（GB50260-2013）；

——《建筑物防雷设计规范》     				    （GB50057-2019）；

——《建筑照明设计标准》                    	（GB50034-2022）；

——《工业建筑防腐蚀设计规范》 				    （GB50046-2018）；

——《建筑结构荷载规范》						    （GB50009-2012）；

——《混凝土结构设计规范》                    （GB50010-2020）；

——《钢结构设计规范》							（GB50017-2017）；

——《建筑钢结构焊接技术规程》					（JGJ81-2019）；

——《建筑地基基础设计规范》					（GB50007-2011）；

——《动力机器基础设计规范》					（GB50040-2020）；

——《建筑抗震设计规范》						   （GB50011-2016）；

——《建筑设计防火规范》						   （GB50016—2014）；

——《火力发电厂保温油漆设计规程》				（DL/T5072-2019）；

——《泵站设计规范》								（GB/T50265-2010）；

——《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》	（CECS141-2002）；

——《工业用水软化除盐设计规范》 				（GB/T 50109-2014）；

——《电力工程计算机辅助设计技术规定》		   （DL/T5026-2006）；

——《钢铁工业水污染物排放标准》				（GB13456-2012）；

——《工业企业噪声控制设计规范》				（GB/T50087 -2013）；

——《工业企业厂界环境噪声排放标准》			（GB12348-2019）

### 设备制造标准及规范

劳部发[1996]276号文发布蒸汽锅炉安全技术监察规程

DL612-2017   		电力工业锅炉压力容器监察规程

GB/T9222-2020		水管锅炉受压元件强度计算

GB/T1921-2016		工业蒸汽锅炉参数系列

JB/T1613-1993		锅炉受压件焊接技术条件

DL5000-2000		火力发电厂设计技术规程

JB/T1615-2017		锅炉油漆和包装技术条件

GB/T16508-2022	锅壳锅炉受压元件强度计算

JB/T3191-1999		锅炉锅筒内部装置技术条件

JB/T1620-1993		锅炉钢结构技术条件

GB/T11348.1-1999	旋转机械转轴径向振动的测量和评定第1部分：总则

JB/T6201-2006		YBDC2系列隔爆型电容起动单相异步电动机(机座号71～132) 技术条件

### 3 施工验收标准

#### 3.1国家施工安装及验收标准、规范

| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 50026-2020 | 工程测量规范 |
| 2 | GB50202-2018 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 |
| 3 | GB50204-2020 | 混凝土结构工程施工质量验收规范（2010年版） |
| 4 | GB 50205-2020 | 钢结构工程施工质量验收规范 |
| 5 | GB 50231-2017 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| 6 | GB 50275-2010 | 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 |
| 7 | GB 3323-2019 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 |
| 8 | GB 50184-2011 | 工业金属管道工程施工质量验收规范 |
| 9 | - GB 50235-2010 | - 工业金属管道工程施工规范 |
| 10 | - GB 50236-2011 | - 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 |
| 11 | - GB 50268-2019 | - 给水排水管道工程施工及验收规范 |
| 12 | - GB 50150-2018 | - 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 13 | - GB 50168-2018 | - 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 14 | GB 50169-2018 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| 15 | - GB 50170-2018 | - 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| 16 | - GB 50254-2016 | - 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| 17 | - GB 50256-2016 | - 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 |
| 18 | - GB50303-2020 | - 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| 19 | - GB50147-2010 | - 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| 20 | - GB 50093-2013 | - 自动化仪表工程施工及验收规范 |

#### 3.2火电施工安装及验收标准、规范

| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DL/T 869-2012 | 火力发电厂焊接技术规程 |
| 2 | DL 5190.5-2012 | 电力建设施工技术规范第5篇：管道及系统 |
| 3 | DL5190.2-2012 | 电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组 |
| 4 | DL/T 820-2019 | 管道焊接接头超声波检验技术规程 |
| 5 | DL/T 821-2019 | 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范 |
| 6 | DL 5190.6-2012 | 电力建设施工技术规范第6部分：水处理及制氢设备和系统 |
| 7 | DL 5190.4-2012 | 电力建设施工技术规范第4部分：热工仪表及控制装置 |
| 8 | DL/T 868-2014 | 焊接工艺评定规程 |

#### 3.3监察规程

| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 《特种设备安全监察条例（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布。根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订）》 |
| 2 | 劳部发(1996)140号 | 《压力管道安全管理与监察规定》 |
| 3 | 劳部发(1996)276号 | 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 |
| 4 | DL 612-2017 | 《电力工业锅炉压力容器监察规程》 |

以上标准、规范、规程按最新版本执行。

# 第七章 主要设备档次及备选厂家

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、锅炉部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉 |  | 台 | 1 | 南京圣若； 江苏东九重工股份有限公司； 无锡新捷锅炉有限公司； 西子清洁能源装备制造； 浙江特富锅炉有限公司； |
| 2 | 给水泵 |  | 台 | 2 | 上海凯泉 安徽三联 南方泵业 |
| 3 | 加药装置 |  | 套 | 1 | 南京双杰 淮安鹏程 无锡锡峰 无锡虹瑞 |
| 4 | 汽水阀门 | / | 套 | 1 | 中核苏阀 远大阀门 江南阀门 武锅阀门 |
| 5 | 引风机 |  | 台 | 1 | 上鼓透平启东 鞍山钢峰风机 南通大通宝富 |
| 6 | 电动烟道调节阀门 |  | 台 | 1 | 国内一线品牌（满足烟道温度）； 石家庄五环阀门 江苏永泰 江苏玖泰 |
| 7 | 非金属膨胀节 |  | 套 | 1 | 中泰恒扬 江苏森通 江苏玖泰 江苏永泰 |

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、电仪系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢压力表 | / | 个 |  | 安徽天康 上 自 仪 重庆川仪 |
| 2 | 铂热电阻/热电偶 |  | 个 |  | 安徽天康 上 自 仪 重庆川仪 |
| 3 | 双金属温度计 |  | 个 |  | 安徽天康 上自仪 重庆川仪 |
| 4 | 压力变送器 |  | 台 |  | 横河EJA 川仪PDS 罗斯蒙特3051C |
| 5 | 差压变送器 |  | 台 |  | 横河EJA 川仪PDS 罗斯蒙特3051C |
| 6 | 磁翻板液位计 | 带 4-20mA 远传信号 | 台 | 1 | 安徽天康 重庆川仪 沈阳水星 |
| 7 | 孔板流量计 |  | 台 |  | 重庆川仪 开封仪表 北京思量 |
| 8 | 电动调节阀 |  | 台 |  | 上海罗托克IQC系列 重庆川仪M系列 上自仪ID系列 天津百利二通 常辅 |
| 9 | 高压变频电机 |  | 台 | 1 | 六安江淮电机 江西江特 上海电机 |
| 10 | 高压变频器 | 带空水冷；功率单元带旁路；备用功率单元一套。 | 台 | 1 | 北京合康 利德华福 广州智光 |
| 11 | 高压固态软起动柜 |  | 台 | 1 | 现用湖北大力 北京合康 广州智光 |
| 12 | GGD低压配电柜 |  | 台 | 4 | 天水长城； 唐山精益； 天水二一三； |
| 13 | 低压变频器 |  | 台 | 4 | 施耐德930系列 ABB 西门子 |
| 14 | 电缆、桥架 |  | 套 | 1 | 上上 宝胜 安徽华上 南平太阳 |
| 15 | 照明 |  | 套 | 1 | 佛山照明 雷士照明 飞利浦 |
| 16 | 工业空调 |  | 台 | 2 | 伯瑞斯 |
| 备注： - 本清单仅供参考，乙方按照项目实际需求配置，以施工图为准； - 本清单提供的短名单厂家仅供参考，施工图阶段可采购同等质量，性能良好的其他品牌； - DCS 控制系统信号可并入 12MW 汽轮发电机组的 DCS 控制系统，乙方提供相关 I/O清单。 |  |  |  |  |  |

# 第八章 性能保证、质保及免责条款

- 余热锅炉在设计运行工况（满足余热锅炉设计烟气参数）下：

    - 中品质产汽流量：	额定27t/h（最大35t/h）；≥1.0MPa;

    - 余热锅炉排烟温度：	≤155℃

    - 余热锅炉烟气侧阻力：	≤1000Pa

即认为余热回收系统性能达标，符合验收合格标准。

- 性能验收试验前提条件：

a. 甲方保证锅炉入口烟气特性等条件（包括烟气流量、烟气入口温度等）达到设计值。

b．设备安装试运行72小时后，甲乙双方对设备性能进行标定。

- 质保期为设备投运后 1 年或设备交付后 18 个月，以先到者为准。

- 在质量保证期间，由于乙方原因造成的设备损坏，由乙方负责无偿维修；

- 在质量保证期间，乙方在接到买方的故障通知后，应在24 小时内派人到场维修。

- 质保期内余热锅炉本体的质量问题由卖方免费负责维修及服务。

- （水泵、汽水管道系统、仪表等）损坏或运行周期寿命达到需要更换，应由甲方承担维修更换并承担相应费用。

- 乙方保证锅炉设备在技术协议约定的工况下连续平稳运行，在设计工况下按卖方提供的操作手册运行维护，非人为破坏、无机械损伤造成的设备腐蚀由甲方负责。

# 第九章 设计联络和审查

### 1总论

本工程的设计分施工图方案设计和施工图设计两个阶段。

1.1施工图方案设计

施工图方案设计按合同技术协议书编制。施工图方案设计经甲方审核后，作为施工图设计的设计依据。

1.2 施工图设计

按施工图方案设计审核的文件开展详细施工图设计，经甲方审查后作为项目实施的依据。

### 2设计审查

2.1施工图方案审查

我公司提供的设计文件，按合同技术附件要求和现行国家、地方政府颁布的有关规定，接受甲方的审查。

甲方派遣具有全权代表资格的一个技术组对乙方的施工图方案进行审查。审查的范围及内容如下：

- 是否满足国家现行法律、法规、政策、规范等要求

- 工艺技术方案的审查

- 设计技术接口条件的审查

- 主要工艺技术选型的审查

该审查还包括施工组织方案的审查：

- 后续工程计划审查

- 非标设备设计审查：

- 非标设计条件的审查

- 设计及制造标准的审查

- 特殊结构设计审查

- 关键部件材料选型的审查

- 外协件、外购件的供应商资格审查

- 设计制造保障计划的审查

- 制造工艺组织方案的审查

2.2施工图设计的审查

乙方根据初步设计审查纪要及合同附件完成施工图后，再由甲方组织相关部门进行施工图审查，施工图审查可以分阶段进行，如土建开挖施工图审查、基础施工图审查、安装施工图、电气、自控设备设计施工图审查、其余施工图审查等，具体审查时间根据相关图纸出图时间而定。审查的范围及内容如下：

- 对初步设计的承诺条件的审查

- 设计条件资料的审查

- 主要设备资料的审查

- 施工图深度审查

- 施工图完整性审查

### 3文件传递

根据需要乙方提供甲方审查确认的文件，甲方须在5个工作日内答复，乙方在5个工作日未收到答复的视同甲方已经认可。

# 第十章 设备采购管理

### 1 合格供货厂家的选择

合格供货厂家的评审，主要是在各同类厂商中，进行横向比较，以确定初步可接受的厂商。在评审过程中，对于以往工程项目中同甲方、乙方有业务往来且实践表明能充分合作的厂商，在同等条件下优先考虑。

### 2询价文件的编制

询价文件通常由技术文件和商务文件组成，技术文件包括设备请购单及其附件，商务文件包括询价函、报价须知、供货一览表、合同基本条件及包装、运输和检验、制造标准等特殊要求。

### 3报价评审

技术文件的起草由乙方设计部门负责，甲方对主要设备进行技术评审后签署评审意见。

当技术评审意见和商务评审意见出现重大分歧时，和甲方友好协商。

对于技术评审被否定的厂商，不再进行综合评审。

商务文件的评审由乙方的商务部门负责，最后由乙方采购经理进行综合评审。

### 4厂商协调会和签订供货合同

经过综合评审确定中标厂商后，采购部门可以根据需要召开厂商协调会，核实询价文件和报价内容，如无异议，由采购经理签发中标通知书，与中标厂商签订供货合同。

如果甲方对技术文件的评审未能及时反馈意见，采购部门在确定厂家之前，须将招标情况向甲方通报。

### 5施工分包商的选择

乙方在选择具有相应资质的施工分包商时将提交甲方认可，施工分包商不得将工程进行转包或分包，乙方必须进行监督。

# 第十一章 设备的监造和检验

### 1设备的监造

设备的监造需严格执行国家相关规范及标准。

1.1 乙方有权在中标合同设备制造过程中，派驻乙方代表，进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。甲方有权参加设备的监造工作。

乙方代表为甲方提供下列方便：

1.1.1提前10天将设备监造项目及检验时间通知甲方代表。

1.1.2乙方代表有权通过设备供货商有关部门查（借）阅设备供货商与中标合同设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或称不一致性报告）对于检验记录，如乙方认为需要复印存档，设备供货商应提供方便；如甲方认为有必要的重要设备，亦可一同参加，费用自理，乙方提供方便。

1.2甲方代表在监造中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准时，甲方代表有权提出意见，乙方负责督促设备供货商采取相应改进措施，以保证交货质量。无论甲方是否要求和是否知道，乙方应及时地向甲方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒。

1.3乙方提供给甲方的所有合同设备部件应有设备供货商签好的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

1.4设备监造的范围及内容包含以下具体内容，但不仅限于此：

- 设备设计文件、图纸的审查；

- 进厂材料材质单及样品；

- 加工质量及精度；

- 装配质量；

- 试验方法及结果；

### 2设备和材料的检验

乙方应按照国家相关规范及标准执行设备和材料的检验。

乙方提供的制造标准(M.S.)的水平不低于合同签订时乙方现执行的国家标准和行业标准。

本工程中凡属乙方提供的设备和材料在出厂前必须进行质量检验、试验和试运转，并出具质量合格证及材料检化验报告。

2.1 出厂检验的分类

2.1.1本合同工厂的设备和材料出厂前检验、试验的分类如下：

A类：乙方检验人员在制造厂按合同规定对设备进行检验、试验，合格后会同甲方检验人员对设备进行复检。

B类：乙方会同制造厂检验人员按合同规定对设备进行检验、试验。B类检验又分以下两类：

B－1：属于本类的设备和材料须全部进行检验；

B－2：属于本类的设备和材料，当规格相同时，进行抽检。

C类：指A、B类以外的设备、材料，由制造厂对设备、材料进行检验、试验。

2.1.2乙方应按合同和附件规定向甲方提供主要设备（即A、B类设备）和部分C类设备的出厂检验记录。

2.2 检验的基本原则要求

2.2.1在供货合同正式签订后，乙方必须按照设备（散装材料）采购单的检验要求对设备进行检验和试验，提出检验计划，并提交甲方1份。

2.2.2甲方检验人员要参加的检验项目应在检验计划中说明，并在与乙方召开的协调会期间规定。

2.2.3在签订供货合同后30天内，乙方向甲方提供检验计划（检验和试验时间、程序、参加人员等）。

2.2.4在甲方检验之前，乙方对设备要先进行自检，其检验报告的材料合格证要在甲方检验之前准备好。当甲方参加检验时，乙方将按要求的时间和份数向甲方提交已准备好的检验报告和材料合格证书。

2.2.5如果设备或其任一部件进行检验和试验后，当不符合供货合同要求时，乙方应弥补其缺陷重新进行有关检验和试验，直至获得满意的结果。

2.2.6由甲方参加的检验和试验，在任何时候都不能解除乙方按采购合同应承担的责任，当设备在现场进行开箱检验时，不能以甲方检验工作来代替乙方所做的检验工作。甲方代表在制造厂参加检验和试验时不签署任何检验和试验文件，但作为在制造厂检验完成并同意放行标志的检验认可书除外。

2.2.7 若甲方对乙方提供的设备有质量疑问时，经双方协商后可进行必要的材质、性能、容量等品质的检验，届时双方应相互配合，不应无故拖延。

2.2.8 在工程施工期间，若甲方人员发现工程设备质量未达到合同规定要求时，甲方有权下达“设备质量问题处理通知单”，乙方必须解决。

2.2.9无论甲方是否参加上述检验和试验，乙方都应向甲方提交设备质量合格证和检验、试验报告、相关制造标准。

2.2.10按照上述条款和采购单的其它条款进行的所有检验和试验都不能解除乙方按合同要求应承担的责任。

2.2.11设备到厂时，乙方应通知甲方到现场参与乙方组织的开箱检验。在现场开箱检验中如果发现设备有损坏、短缺、遗失或质量低劣的现象时，乙方要写出详细的事故及原因的报告提交甲方。上述报告作为甲方向乙方要求索赔或要求乙方更正、修理、更换或补供设备的有效证据。

2.2.12 重要、关键的设备，乙方应让制造商在发货之前对货物的有关质量、规格、性能、数量和重量进行准确的全面的检查，并出具与其货物符合的质量检验证书。该证书将随同乙方开出的发票一起作为付款单据的一部分提交甲方。但不应视为是对质量、规格、性能、数量和重量的定论。质量证书应附有写明制造商检验的结果和细节的说明。

2.3 出厂前检验的对象和项目

2.3.1原则上出厂检验根据附表所列检验项目进行检验，如果甲方检验人员就附表所列检验项目以外的项目提出检验要求时，经甲乙双方协商一致后可以增加检验项目。

2.3.2如果甲方对于附表中列为检验的设备其某一数据不能满足标准和要求时，甲方有权要求对整台设备进行复检。

2.3.3凡附表列为抽检的设备，如果有任何一项指标没有达到检验要求时，甲方有权要求增加设备检验的数量或对所有同类的设备进行检验。

2.3.4A类、B类设备出厂检验的项目及数量见下表。

出厂检验项目列表:

余热锅炉：A检

| 序号 | 检验部件 | 检验内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽包 | 1.原材料质量证明书 2.原材料入厂复验报告 3.尺寸检查 4.纵环焊缝无损检验报告 5.热处理报告 6.水压试验 |
| 2 | 汽包集箱 | 1.原材料质量证明书 2.原材料入厂复验报告 3.尺寸检查 4.纵环、角焊缝无损检验报告 5.热处理报告 6.水压试验 |
| 3 | 受热面 | 1.原材料质量证明书 2.原材料入厂复验报告 3.尺寸检查 4.对接焊缝无损检测报告 5.通球记录 6.水压试验抽查 |
| 4 | 钢架 | 1.原材料质量证明书 2.原材料入厂复验报告 3.尺寸检查 4.焊缝超声波探伤报告 |
| 5 | 零部件装箱 | 抽查清点 |

2.4 发货后检验

2.4.1设备和材料运抵现场后，甲方、乙方和设备供货方，三方将对其进行开箱检验(简称OPI)。其具体程序在首次开箱检验前由三方代表协商同意后实施。

2.4.2在开箱检验时，如发现设备或材料有缺陷、损坏、短缺或型号、规格、质量、数量以及包装不符合合同规定时，三方应严格地作好“检验记录”及“问题处理协议书”，并由三方代表签字。如甲方提出换货要求，此“问题处理协议书”即作为甲方向乙方要求换货、修理、补供等有效的索赔证明。

2.4.3运输、装卸、安装、试运转阶段直至成套设备保证期结束，如发现设备、材料有任何质量问题时，由总乙方负责及时解决。

# 第十二章 包装、运输、保管

### 1总论

所有设备在工程交工前的包装、运输、装卸、保管等均由乙方负责。

### 2包装要求

设备包装应适应多次运输和装卸的要求。乙方应对经受运输和存放的良好包装质量负责，确保设备和技术资料在无任何损坏、锈蚀情况下安全到达现场，乙方应根据货物的不同特性和要求将货物包装牢固，并采取防潮、防雨、防腐和防震等措施，以便能经受多次搬运、装卸及长途运输。

除了供货合同及附件另有规定外，精密设备、压力容器等特殊设备的包装还应按有关标准的要求办理。

设备的包装和装卸用的特殊工、夹具应包括在乙方的报价中。所有的包装材料及装卸用的特殊工、夹具等由乙方提供，并不归还（除事先申明必须退回者例外，如集装箱）。

甲方保留向乙方建议的权利，以保证对某些特殊设备包装的可靠性。

### 3运输标记

乙方应要求设备供货方在每个包装箱的两个侧面上用防水的颜料以清楚、工整的文字显著标记：

——发货人代号；

——合同号；

——目的站（港）；

——项目号、货物名称、设备位号、箱号/件号；

——毛重/净重（KG）；

——重心及起吊点（单件5吨以上需标记）；

——尺寸（长×宽×高，以厘米表示）；

——“轻放”或“向上”或“保持干燥”（根据设备特点标记）。

### 4装箱单和其它资料

第一包装箱中，应有下述文件，文件应放在容易看到和拿到的箱壁防水袋中。

——装箱单三份（一份在箱外小盒中，一份在箱内，一份交甲方）；

——制造厂家设备质量合格证书；

——检验记录3份；

——设备安装及装卸说明书3份；

——设备操作说明3份；

——重要材料的成份分析表，物、化、机械性能数据。

### 5危险物品的装运

所有危险物品的罐式、箱式包装应当遵守政府和有关部门的有关条例和规定。这些危险物品如：有毒物质、易燃物质、压缩空气和易爆物质等。

### 6超限货物

如果有任何包装重量超过5吨，或长超过9米，或宽超过2.8米，或高超过2.8米，乙方应向甲方额外提供每件包装的详细包装外形图。

超限设备要根据项目所在地和所选择的运输方式另议。

### 7运输

运输方式和费用由乙方负责，甲方配合。

除合同另有规定外，所有设备的运输，应按国家有关部门的要求和合同规定办理。

### 8油漆

除了采购合同及其附件另有规定外，设备、仪器、仪表的油漆要求，应按有关部委、行业标准规范或厂标要求办理。

# 第十三章 服务

1.乙方的责任包括在土建施工、成套设备安装和交付前现场一切工程的管理、组织、协调、验收。应派足够的专业技术人员到施工现场进行服务。

2.乙方必须要求设备供方人员在施工现场负责处理其承制设备的质量问题，敦促设备制造商提供现场安装服务。

3.乙方提供的设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的合同组件或零、部件应及时得到更换并确保工程进度。

4.乙方应提供在甲方货物使用地区指定的代理人或供货方办事机构的维修服务资料，该资料内容包括这些机构的地址、维修范围和维修能力说明等，以确保在工程移交后的甲方自费的维修服务能顺利进行。在工程移交后乙方有义务协助甲方解决相关问题。

5.乙方对所提供的设备提供明确、详细的描述。

6.乙方应精心设计、精心施工，严格生产程序，确保工程质量。

7.乙方应热情、周到、细致的为甲方服务，严格执行相关标准、规程、规范，认真履行合同，属于质量问题，严格履行合同中规定的赔偿责任。针对机组在质保期内的运行中出现的问题，乙方承诺派遣技术人员在24小时内到达现场。

8.乙方应收集并分析甲方反馈的工程质量信息，进行长期的质量跟踪服务。

9.工程总承包范围以外的设计范围施工时，乙方需免费为甲方提供技术服务及施工指导。

# 第十四章其他

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

3、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

以下无正文。

签字

甲方：福建省工业设备安装有限公司

代表：

日期：

联系电话：

乙方：

代表：

日期：

联系电话：