德化县生活垃圾焚烧发电项目

直流系统技术规格书

2024年3月

目录

第一章 专用部分	1

1. 工程概况	1

2. 供货范围	1

3. 供货设备参数	3

4. 备品备件及专业工具	5

5. 招标附图	6

第二章 通用部分	7

1. 总则	7

2. 基本技术参数要求	8

3. 技术资料和交付进度	17

4. 技术培训及设计联络	20

5. 质量保证、质保期及售后服务	21

6. 性能验收及调试	24

7. 包装、运输和储存	25

8. 交货进度及交货地点	26

第三章 品牌要求	28

# 第一章 专用部分

## 工程概况

### 1.1环境条件

环境条件参数表

| 海拔高度（m） |  | ≤1000m |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 （℃） | 最高气温 | +40℃ |
|  | 最低气温 | -5℃ |
|  | 平均温度 | 年平均温度：+18℃ |
| 最大环境湿度 |  | 65% |
| 耐地震能力 | 基本地震加速度 | 0.05g |
|  | 设防烈度 | 地震烈度6度 |
| 污秽等级 |  | d级，外绝缘爬电比距按不小于43.3mm/kV（最高相电压） |

### 1.2工程条件

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

建设地点：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程规模：为满足发电厂内动力和保护控制系统直流供电要求，发电厂设置一套直流电源装置，为应急照明、直流润滑油泵、控制、信号、保护、自动装置等负荷提供直流电源。

直流系统接线为单母线接线，电压为DC220V，蓄电池选用阀控式免维护铅酸蓄电池，容量为1×600Ah。直流电源系统选用智能型直流电源成套装置，设置一个充电机。充电机采用高频开关电源模块，每个按N+1方式配置，正常以浮充电方式运行。

安装地点：户内安装。

## 供货范围

投标方负责直流系统、蓄电池组、应急照明柜的柜内设备安装、调试、售后服务。并负责提供相应的技术资料和技术服务，如检验、包装、运输、试验、现场调试、培训（内容包括日常维护和检修等）等。

其具体项目如下，但不限于此：

- 充电屏 1 面，包括高频开关电源整流装置、微机监控系统、降压装置、监测仪表、电量变送器、输入输出开关及指示灯等。

- 馈电屏 1 套，包括微机直流绝缘检测装置、直流馈线输出开关、指示灯等组成。总输出回路数按照招标图纸暂定。

- 蓄电池及安装支架各1组，包括免维护阀控式密封铅酸蓄电池2V/ 600  Ah，电池检测装置、安装支架，蓄电池间连接线等。

- 投标方成套设备间的电缆（控制及通讯电缆）均由投标方设计、供货；

- 移动式放电设备 1 套；用于蓄电池组放电检验。

- 应急照明柜 15 kVA。

- 包含直流母线、蓄电池至充电屏等电缆,蓄电池至直流系统的电缆约[  50  ]米（使用NH-YJV型电力电缆，单极单根配置）。

直流系统成套设备供货范围表（请投标厂家完善供货范围表）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电屏 | 共 1 面 |  |  |  |
| 每面含： | 高频开关整流模块 | 20 A | 6 台(含 1 备用) |  |  |
|  | 直流采样模块 |  | 1 套 |  |  |
|  | 交流采样模块 |  | 1 套 |  |  |
|  | 双回路切换装置 |  | 1 套 |  |  |
|  | 防雷组件 |  | 1 套 |  |  |
|  | 机柜及附件 | 800×600×2260 | 1 面 |  |  |
| 2 | 直流馈线屏 | 共 1 套 |  |  |  |
| 共含 面柜 | 直流馈线开关 |  | 见附图 |  |  |
|  | 直流配电模块 |  | 见附图 |  |  |
|  | 指示灯 |  | 配套开关 |  |  |
|  | 微机绝缘监察装置 |  | 1套 |  |  |
|  | 漏电流传感器 |  | 见附图 |  |  |
|  | 开关量检测单元 |  | 见附图 |  |  |
|  | 机柜及附件 | 800×600×2260 | 2 面 |  |  |
| 3 | 微机集中监控装置 |  |  |  |  |
|  | 采集功能、显示功能、管理和控制功能、报警功能等 |  | 1套 |  |  |
| 4 | 应急照明柜 | 容量 15 kVA |  |  |  |
|  | 输出静态切换开关 |  | 1套 |  |  |
|  | 逆变模块 |  | 见附图 |  |  |
|  | 隔离变压器 |  | 见附图 |  |  |
|  | 馈线开关 |  | 见附图 |  |  |
| 5 | 蓄电池组 | 共 1 组，每组含 |  |  |  |
|  | 蓄电池组 | 2V/104只 | 1套 |  |  |
|  | 蓄电池巡检仪 |  | 1套 |  |  |
|  | 温度传感器 |  | 1套 |  |  |
|  | 蓄电池架 |  | 1套 |  |  |
| 6 | 移动式直流充放电设备 | 可按单组电池容量0.1倍要求可调电流 | 1套 |  |  |
| 7 | 电缆 | 蓄电池至直流系统的电缆（厂家计算填写） | （厂家计算填写） |  | 单独报价 |

备注：

- 移动式蓄电池放电仪具备调放电电流功能，最大放电电流200A。

- 直流馈线开关选用带二段保护的北京人民、常熟、良信品牌，其余主要元器件采用施耐德、西门子、ABB品牌。

- 规格书中与图纸内容差异处以图纸为准，并需返资招标方作澄清。

## 供货设备参数

- 直流系统成套设备技术数据表

表3.1-1直流系统成套设备技术数据表（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 投标方提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流蓄电池型号 | （填写厂家及型号） |  |
| 2 | 蓄电池容量 | 600 Ah |  |
| 3 | 交流输入电压范围 | 380V±10% |  |
| 4 | 交流输入频率范围 | 50HZ±2% |  |
| 5 | 输出电压范围 | 90%~110%Un |  |
| 6 | 稳流精度 | ＜0.3% |  |
| 7 | 稳压精度 | ＜0.2% |  |
| 8 | 纹波系数 | ＜0.1% |  |
| 9 | 效率 | ≥94% |  |
| 10 | 装置噪声（dB） | 距装置1m处＜55dB |  |
| 11 | 充电柜重量 | 标配 |  |
| 12 | 馈线柜尺寸 | （厂家填写） |  |
| 13 | 蓄电池重量 | （厂家填写） |  |
| 14 | 蓄电池尺寸 | （厂家填写） |  |
| 15 | 平均无故障时间 | （厂家填写） |  |
| 16 | 直流系统充电柜、馈线柜颜色 |  |  |
| 17 | 直流系统成套装置防护等级 | IP31 |  |
| 18 | 柜内主要电气元器件 | ABB，西门子，施耐德 |  |

表3.1-2每组高频开关电源模块规格表（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 要求值 | 投标方提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置额定电流（A） |  |  |
| 2 | 单个模块额定电流（A） |  |  |
| 3 | 模块数量（个） | （含一个备用） |  |
| 4 | 功率因数 | ≥0.90（满载） |  |
| 5 | 装置稳压精度（%） | ≤±0.2% |  |
| 6 | 装置稳流精度（%） | ≤±0.3% |  |
| 7 | 装置纹波系数 | ≤0.1% |  |
| 8 | 装置噪声（dB） | 距装置1m处 ＜55dB |  |
| 9 | 装置效率（%） | ≥94% |  |
| 10 | 并机均流不平衡度（%） | ≤±5% |  |
| 11 | 输出电压及调压范围 | 输出电压为220V 调节范围： 充电：198~260V 浮充电：220~240V 均衡充电：230~260V |  |

注：高频开关电源模块的品牌需要买方确认认可。

表3.1-3蓄电池技术规格表：（由投标人填写）

| 序号 | 项 目 | 投标方提供值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25℃时蓄电池浮充寿命(年) |  |
| 2 | 蓄电池气体复合效率(%) |  |
| 3 | 外壳材料 |  |
| 4 | 每月自放电率(%) |  |
| 5 | 密封工艺 |  |
| 6 | 电池开路电压差(mV) |  |
| 7 | 电解液吸附系统方式 |  |
| 8 | 单体电池额定电压(V) |  |
| 9 | 单体电池浮充电电压(V) |  |
| 10 | 单体电池均衡充电电压(V) |  |
| 11 | 蓄电池正常浮充电电流(mA) |  |
| 12 | 蓄电池均衡充电电流(A) |  |
| 13 | 蓄电池均衡充电时间(h) |  |
| 14 | 蓄电池开阀压力(kPa) |  |
| 15 | 蓄电池闭阀压力(kPa) |  |
| 16 | 蓄电池内阻(W) |  |
| 17 | 蓄电池间连接板电阻(mW) |  |
| 18 | 正极板厚度(mm) |  |
| 19 | 负极板厚度(mm) |  |
| 20 | 单体蓄电池外形尺寸(mm) |  |

- 进口元件及材料、设备清单

表3.2-1进口元件及材料、设备清单表（投标方详细填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号/技术参数 | 制造商 | 数量 | 备注/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## 备品备件及专业工具

- 备品备件

投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

表4.1-1随机备品备件清单（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号技术参数 | 制造商 | 数量 | 备注产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈线空开 |  |  |  |  |
| 2 | 指示灯 |  |  |  |  |
| 3 | 熔芯 |  |  |  |  |
| 4 | 电池板手 |  |  |  |  |
| 5 | 投标方认为的其他备品备件 |  |  |  |  |

表4.1-2二年质保期备品备件清单（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号技术参数 | 制造商 | 数量 | 备注产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈线空开 |  |  | 5 |  |
| 2 | 指示灯 |  |  | 10 |  |
| 3 | 空开及熔断器 |  |  | 实际需要 |  |
| 4 | 高频开关电源模块 |  |  | 实际需要 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |  |

- 专用工具、随机附件

投标方向招标方提供专用工具及仪器见表10.2－2。

表4.2-2 专用工具、随机附件和专用仪器仪表（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流维护常用工具 |  | 1 | 套 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

## 技术差异表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标厂家参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表（凡与招标文件有偏差，投标人均应在偏差表中列出，否则招标方有权认为投标人已对招标文件作出实质性的响应）。

## 招标附图

- 直流系统原理图

- EPS应急照明柜原理图

# 第二章 通用部分

## 总则

  - 本设备技术规格书适用于德化县生活垃圾焚烧发电项目中采用高频开关电源的直流成套装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 招标方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本规格和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

  - 如果投标方对本技术协议书的某些条款提出异议，则必须以书面形式提出，如无异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标书的要求。如有异议，应在投标文件中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 投标方应提供满足本技术规格书要求所必需的全套设备及各项服务，包括：高频开关电源模块、蓄电池、柜体、内部电缆、附件及随机备品配件等，并对系统完整性、成熟性及先进性负责。如有遗漏，投标方应予以补充，否则一旦中标将视为投标人的遗漏，须免费提供。

  - 投标方应按照本招标文件的要求，负责其供货范围内全部设备的设计、制造、设备配套、油漆、包装、运输到现场交货，协助设备安装、调试、试验及有关的技术服务。投标方所提供的产品，应是技术和工艺成熟先进，并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。

  - 投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规格和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

  - 在签订合同之后，招标方有权提出因规格标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

  - 本设备所有外购件，投标方应提供不少于三家拟选知名厂家产品，并提供相应厂家的资质、业绩表，供招标方选择确认，招标方有权选择其中任意一家投标方提供的拟选厂家产品。招标方的审查并不代表能减轻投标方对其所应承担的相应责任。

  - 投标方应提供全新的、高质量的设备。这些设备应是技术先进并经过实践证明是成熟可靠的、技术性能等不低于本工程要求的产品。

  - 进口部件需提供原产地证明、报关单、完税证明等资料文件

  - 投标方投标采用的产品生产企业必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书及环境体系认证书。本工程集成商必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书。

  - 投标方必须对招标技术文件逐条作出实质性的应答，并对涉及的技术参数、报告等，必须提供相关书面证明。

  - 本技术规格书经投标方、招标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 规格书中的注“★”条款为关键及强制性条款，含有“必须”字样描述的需求，也是强制性条款，必须完全响应，否则投标文件为实质性不响应。对这些关键技术条款规定产生的任何偏离（允许正偏离）按技术评标零分处理。

## 基本技术参数要求

- 应遵循的标准和规格

GB/T 3859.1-2013	 《半导体变流器  基本要求的规定》

GB/T 7261-2008	 《继电器及继电器保护装置基本试验方法》

GB/T 17478-2004    《低压直流设备的特性及安全要求》

JB/T 8456-2005	  《低压直流开关设备》

JB/T 8948-1999   《电控设备用低压直流电源》

DL/T 5136-2012   《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T 459-2012    《电力系统直流电源柜订货技术条件》

DL/T 5044-2014   《电力工程直流系统设计技术规程》

GB/T 17626.2     《电磁兼容试验和测试技术静电放电抗扰度试验》

GB/T 4208-2008   《外壳防护保护等级（IP代码）》

GB/T 13384-2008  《机电产品包装通用技术条件》

DL/T 724-2000    《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

DL/T 637-1997    《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

DL/T 781-2001    《电力用高频开关整流器》

DL/T 5004-2010   《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》

- 直流系统基本配置

本工程全厂设置一套直流系统，对全厂直流控制负荷和动力负荷供电。直流系统供电方式为动力负荷和控制负荷合并供电，标称电压为220V。

直流系统蓄电池采用阀控式密封铅酸蓄电池，不设端电池，正常以全浮充电方式运行。接线方式为单母线接线。

蓄电池组和充电装置均应经隔离和保护电器接入直流母线。控制母线和合闸母线合二为一，取消降压硅链和合闸母线。高频开关电源的充电模块须采用N+1热备份型式， 当模块数大于等于7时，采用N+2热备份型式。

- 直流系统概况

直流系统电压：	  220V

直流系统接线：	  单母线接线

蓄电池型式：	  阀控式铅酸免维护蓄电池

交流电源电压：  380/220V

交流电源频率：	  50Hz

直流母线电压范围： 198V至245V

- 直流系统成套装置主要技术参数

交流输入电压：	   380V±10％

交流电源频率：	   50Hz±2％

稳流精度：		   ＜0.5％

稳压精度：		   ＜0.5％

纹波系数：		   ＜0.3％

效率：			   ≥92%

噪声：			   ＜55 dB（距装置1m处）

接口：		     可实现与DCS系统硬接线连接

冷却方式：       风冷

成套装置主要技术性能如下：

  - 1组蓄电池配1套充电装置。

  - 充电装置采用微机控制，控制方式具有自动和手动两套独立单元，当自动控制故障或检修时，转入手动控制。

  - 直流系统采用独立的在线绝缘检测和电压监视装置。

  - 接口能满足厂站自动化的要求。信接口能满足接入电厂DCS系统,通讯接口为RS-485，招标方确认最终协议。实现直流电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”功能。满足无人值守要求。

  - 充电装置具有液晶汉显，完善的保护报警信号和人机对话等功能。

  - 采用模块化屏架结构，功能单元分层布置。

  - 满足工程对电磁兼容性能的要求。

  - 直流系统配置的测量表计精度应满足要求。

  - 直流电源成套产品应可输入双路交流电源，双路电源互为备用、具备自动切换和手动切换功能，并可任选一路作为电源。

  - 交流电源输入应为三相四线制，三相电源应无相序要求。三相电源缺相应发报警信号。

  - 直流输出的额定电压为220V，母线额定电压为1.05×220V。母线电压最大变化范围为(90～110)%Un。

  - 应保证强弱电之间的可靠隔离，应有足够抗干扰措施，保证系统安全运行。

  - 应设置温度补偿电路，确保蓄电池不会因环境温度的变化而造成过充电或欠充电。

  - 直流系统应装设直流接地、母线电压过高、母线电压过低、充电器交流失电、充电器故障等信号，并能引出接点发至监控装置。

  - 抗高频干扰性能，试验按GB/T 14598.13-2008规定进行。干扰试验时，直流电源柜（屏）上指示灯应正常，无告警信号，用示波器监视控制母线电压，波动应不大于10%。

  - 抗辐射电磁场干扰性能，直流电源成套装置正常工作，在27～500MHz频率范围内工作的收发两用机（步话机）的电磁场影响下，直流电源柜（屏）上指示灯应正常，无告警信号，用示波器监视控制母线电压，波动应不大于10%。

  - 噪声：本工程直流设备最大噪声应不大于55dB，浮充时不大于45dB。

  - 其他要求：

高频开关：正常浮充电（带温度补偿）

自动稳压限压短充（带温度补偿）

均衡充电运行（带温度补偿）

自动稳流限流功能

过电压保护功能

过电流保护功能

蓄电池组维护检验功能

- 所有报警信号远传功能。并且有一个综合报警信号。

- 高频开关电源模块主要技术性能要求

高频开关电源模块应满足直流系统各种运行方式下的充放电要求。

- 高频开关电源装置基本技术参数

充电装置交流输入电压			   380V±10％

充电装置直流输出电压			   220V

- 高频开关电源模块主要性能要求

- ★模块的主要功能是将交流电源变换为高品质的直流电源。模块构成：全波整流及滤波器；高频变换及高频变压器；高频整流滤波器等。

- 模块额定电流为40A，每套充电装置有5个模块，共5块模块。充电装置多块模块并列运行时，应具有良好均流性能，模块输出电流大于额定电流50%时，均流不平衡度不大于±3%；模块输出电流大于额定电流10%-50%时，均流不平衡度不大于±5%。

- 每个模块内部具有监控功能，能不依赖总监控单元，独立工作。正常工作时，模块应与总监控单元通信，接受监控装置的指令。

- 具有过流、过压、过热、限流、短路、缺相等告警保护功能，并具有防止过充电功能。

- 模块的最大输出功率时，功率因数应大于0.95；模块的输出功率小于额定值时，功率因数应大于0.9。

- 谐波电流抗扰度、振荡波抗扰度、静电抗扰度应符合DL/T5044-2014中的规定。

- 设置温度补偿电路：采用LM35精密温度传感器，配合充电机电压调节器跟踪电池温度曲线对蓄电池的浮充电压进行温度补偿，至少每5分钟计算一次温度平均值，再自动微调充电电压，使蓄电池在各种温度环境下都能保持满容状态，并可根据不同蓄电池的要求方便的在面板上自由设定补偿系数。

- 模块具有短路回收特性，即使模块处于长期短路状态也不致损坏。

- 高频开关电源模块可带电插拔，并应有三级防雷系统。

- 均充与浮充电方式转换：应有自动和手动两种转换控制方式。在“自动”方式时，电池组放电过程结束、交流恢复供电后，充电装置按设定条件自动转入充电状态工作；当电池组充电过程完成后，充电装置按设定条件自动转入浮充电状态工作。

- 主要要求

- 所有转换点的参数可通过面板键盘输入修改。

- 正常运行状态下，可根据电池特性自动实行均充和浮充自动转换，阀控电池正常运行浮充状态下每隔1-3个月或根据电池特性，充电浮充电装置自动转入正常充电程序运行。

- 微机能对所设定的电流、电压、时间等参数进行自动巡检，也可在屏幕上显示和修改，并发出相应信号。若发现有任何故障，将会自动报警。

- 充电装置由多个高频电源开关模块并联组成，在不超过每个模块最大电流时增减模块，总电流不变；N+1热备份方式，任何单只模块损坏时，自动退出，不影响其他模块工作。

- 高频开关电源模块的品牌需要买方确认认可。

- 总监控单元

微机总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。装置能根据直流系统运行状态，综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。

装置能适应直流系统均充、浮充、电池充、放电运行方式。具备人机对话功能，与成套装置中各子系统通信，并可与上位机通信。

具备软件对时和硬件对时功能。硬件对时为秒脉冲对时或者 IRIG-B 码对时，装置自动识别。同时装置满足同时北斗/GPS对时功能，接受电厂时钟系统的授时信号。

微机集中监控装置应满足《DL/T5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程》中5.2.5的要求。

电源监控系统主要要求有：

1) 以微处理器为核心的集散式测量系统对充电模块、充/馈电柜、电池组、直流母线对地绝缘情况实施全方位监视、测量、控制。

2) 电源系统监控模块采用大屏幕高亮度液晶显示触摸器，全汉化显示，操作简便，便于学习掌握。

触摸屏采用人机对话操作，可显示系统的各种状态、参数、基本流程，可以就地写入/修改运行参数、运行状态，无论交流是否失电，都不影响其工作，并与后台计算机通讯。触摸屏工作电源直流24VDC，画面容量≥256幅，其功能为：

显示功能：采用画面方式显示系统运行状况和电流、电压温度等数据。

屏幕输入功能：屏幕轻触键入（ON/OFF）触点信号，设置数据及报警上、下限，可以修改运行参数。

选择屏幕密码等级，调整背景光，切换显示画面。

屏幕报警功能：显示当前报警项目内容、参数和时间。

历史故障查阅：历史故障资料储量容量至少3712K。

3) 具有在线检测功能，能对设定的电流、电压等参数进行自动巡检，在屏幕上实时显示。

4) 监控系统采用模块式结构设计，每部分承担相对独立的工作，某一部分出现故障，不影响其它部分的工作，一方面提高了系统的可靠性，同时便于维护管理，使维修工作变得简单、快捷。

5)  电源系统监控模块提供RS-232、RS-485通讯方式，买方可根据需要，组成多种形式的电源集中监控系统。

6)  现代电力电子与计算机网络技术相结合，提供对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”的支持，实现无人值守。

7) 开放式通讯协议，可使电源系统很方便地接入到其它集中监控维护系统中。

8) 各种状态、告警信息的显示直观、明了，可使买方及时、准确地掌握电源系统的运行状况。

9) 智能电池管理功能：检测蓄电池运行状况，对电池组充放电进行动态管理。

- 蓄电池管理及巡检单元

蓄电池管理及巡检单元的主要功能是：检测蓄电池组及每个单电池运行工况，对蓄电池组充、放电进行动态管理，并应具备对蓄电池温度进行补偿的功能。本单元功能分别由微机总监控单元和电源模块来完成。供方应负责电池监测仪就地采集盒与蓄电池之间的配线及提供就地采集盒与电池监测仪通讯连接电缆和电缆连接。测温装置应能当地显示也能通过通信口与单元机组DCS进行信号通讯。供方应负责测温装置与直流总监控单元之间的配线及连接线。蓄电池在线监测仪就地采集盒和蓄电池温度测量装置应和蓄电池安装在一起。

- 直流系统绝缘检测装置

直流系统绝缘检测装置主要功能为在线检测直流系统的对地绝缘状况(包括直流母线、蓄电池回路、每个电源模块和各个馈线回路绝缘状况)，具有运行可靠、功能齐全、测量准确及抗干扰等特点。当母线及馈出支路发生接地故障或绝缘电阻小于规定值时，发声光报警信号。绝缘检测装置布置在直流馈电屏上，可与成套装置中的总监控装置通信和与电厂DCS通信。绝缘监测装置应具有在线监视直流母线电压的功能，当母线的电压过高或过低时均发出报警信号。绝缘检测装置应满足《DL/T5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程》中5.2.4的要求。

- 蓄电池组

2.9.1技术性能要求

采用阀控式免维护铅酸蓄电池，品牌详见第三章。

当蓄电池环境温度在-10°C~+45°C条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

蓄电池在环境温度20°C~25°C时的浮充运行寿命应不低于规格要求。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，第五次循环应达到C10，放电终止电压为1.87V。

投标方应提供蓄电池接线板及其附件。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应，蓄电池极板厚度足厚4mm。

电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV（2V蓄电池）。

蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa~4kPa范围内，开阀压力12kPa。二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。蓄电池接线板满足1小时率放电电流时温升不超过30℃设计。

蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16 h后，外观应无明显变形及渗液。

蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池在－10°C和65°C时封口剂应无裂纹及溢流。

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

2.9.2 蓄电池放电装置

蓄电池放电装置采用放电电阻式放电装置。放电装置的主要功能是：对蓄电池进行定期核对性放电，激活蓄电池的容量，及时查出落后电池。放电装置一般根据蓄电池容量按0.1C10的电流进行恒流放电并有一定的调节范围。该装置为高频开关构成的智能化产品，结构为柜内集成式。放电电阻布置在柜顶，采用体积小、重量轻、发热量少的新型电阻，具有可靠的散热装置；装置可检测电池状况自动调节放电电流或人工手动设定放电条件，放电时对电池进行实时监控。

电池放电装置采用智能单片机控制、液晶显示、在性能指标、使用方便性及运行可靠性等方面表现出色。本装置具体功能特点如下：

1) 在恒流状态下对电池组放电，并自动连续调控恒流放电。

2) 可以设定放电的终止条件：电池组终止电压、电池组放电容量、放电时间。

3) 可以设置采样的时间间隔，以达到分析数据的最佳效果。

4) 可将放电过程的全部电压数据及相关参数值上传计算机。

5) 采用新型PTC放电材料，提高热交换效率，延长使用寿命。

6) 可以快速查找历史记录，断电后也不丢失。

- 直流柜技术要求

- 直流柜的型式应根据充电装置和蓄电池的型式确定，应相互协调，便于安装和维护。

- 直流柜采用柜式结构。

- 直流柜柜体尺寸：800×600×2260 (mm),防护等级不低于IP31，柜内设备自然冷却。

- 直流柜颜色：RAL7032

- 直流柜柜体应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

- 装于直流柜内的继电器应能防止设备正常操作的振动而引起的误动作。

- 直流柜采用前后安装不能靠墙安装。

- 直流柜除门板和侧壁板其余柜架结构，及内部副料都采用敷铝锌板,板材厚度不低2.0mm。

- 屏内使用的电器元件，如按钮等应操作灵活，测量仪表满足精度要求，各类声光指示信号能正确反映各元件的工作状况。测量仪表装设在柜体上方可开启的柜门上。

- 主母线和分支母线，能满足长期通过电流的要求，母线应选用铜母线，母线需套绝缘护套。

- 直流母线和交流进线的相序和颜色符合有关规定。

- 直流柜内主母线及其馈线回路，应能满足直流母线出口短路时的动稳定要求，本工程短路电流按不小于20kA设计。馈线开关带过流脱扣辅助接点和报警接点。动力馈线回路馈线断路器应具有两段式保护，控制馈线回路馈线断路器应具有三段式保护。

- 柜体上应有截面不小于100mm2的接地铜排。

- 屏内安装的元器件应具有产品合格证。屏柜的元件选型和布置等应符合设计图纸要求。

- 屏内元件的布置应便于安装和维护，需考虑最小间距。

- 门上外露的元气件下方要有符合电路功能的标牌，需考虑与相应出线端子编号一致。

- 柜体结构为屏前单开门、屏后双开门，且柜门应为活动可拆卸的柜式结构。门含单侧旋转玻璃门，其门开启角度方便施工人员进入柜内接线，柜内主要设备及装置均采用嵌入式安装，并要求与屏正面平齐美观。柜内的侧板和背板上可安装少量零星部件。柜内端子排布置在柜内两侧的专用构件上。提供随柜门自动开启的柜内照明设备，以便于对柜内的设备进行检查和接线。柜内设有横向及竖向导线槽，所有设备安装的位置都方便外部电缆从屏柜的底部进入。柜底部采用由多块小钢板组成的前后搭接用螺钉固定的密封板。门轴方向：面对屏体，门轴在屏的右边，普通屏。

- 二次端子排应采用阻燃型凤凰端子，连接导线的端子必须采用铜质零件。端子排应该分段，动力及控制端子排应分别至少有10%备用端子。

- 应急照明柜

本工程应急照明柜采用交、直流双电源进线，直流电源经逆变模块及隔离变压器逆变为交流电源，此电源与来自于厂用380V PC段的交流电源经双电源切换控制回路向综合主厂房各照明箱供电。需应急照明柜供电的照明箱按设计规定的场所设置在主控楼、汽机间、焚烧车间、烟气净化车间等重要场所和通道，设有应急照明灯。

  - 技术参数

- 工作电源输入：交流: 380V±10％，50Hz；直流:220V±10％。

- 额定输出：

1）额定输出总容量15kVA。

2）≥12路，每路输出交流电压220V。（输出回路数量以终版图纸为准）

  - 装置切换说明

正常情况下由交流供电，直流断开，当交流故障跳开时，自动切换至直流运行，两路互为自动切换。

应急照明柜的出线断路器具有短路、过载保护等功能，当线路短路或过载时，断路器自动跳闸。

- 直流系统信息输出

直流系统重要故障信号应通过通讯连接至ECMS，并预留干接点输出，硬接线接入ECMS系统。硬接线接口送出的遥测和遥信量应满足《DL/T5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程》中附录B的要求；

直流系统端子排能通过硬接线接口送出以下信息量：蓄电池组出口电压，蓄电池电流，蓄电池出口断路器故障跳闸，蓄电池出口熔断器熔断，充电装置输出直流电压，充电装置输出直流电流充电装置故障总信号，直流母线电压，直流母线电压异常，直流电源系统接地，直流母线联络断路器合闸报警，直流馈线断路器故障跳闸总告警。

## 技术资料和交付进度

- 一般要求

- 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。有原版资料的，语言必须是英文，应由投标方负责将其译成中文，并保证中英文资料的一致性和正确性。

- 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后 15天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。投标方保证在招标方需要时及时向招标方提供技术配合资料。

- 投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 所有正式图纸、资料封面均有“德化县生活垃圾焚烧发电项目”字样。

- 所有提交资料需符合国家一级档案归档的要求，签字和盖章要齐全，严禁用圆珠笔签字。

- 设计院需要但未详细列出的图纸、资料等，只要设计所需，投标方均应积极提供。

- 完工后的产品与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员需进一步修改图纸，投标方对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

- 所有资料以纸质资料为准，电子文档仅作参考。要求图纸采用AUTOCAD 2004软件绘制；表格清单为EXCEL 2003或WORD 2003软件编制；文字说明书采用WORD 2003软件编写。

- 设备厂家在提资电子版的同时提供5份纸版资料（盖章白图/蓝图，邮寄/扫描件），邮寄地址由招标方提供，投标方必须按照招标方提供的地址分别寄送纸质版资料。

- 资料提交的基本要求

- 随投标书提供的图纸资料（包括但不限于此）

- 设计说明书、设备型号及主要技术数据表（见技术要求技术数据表内容）、电源要求。

- 屏柜布置图：外型尺寸、设备型号、屏柜正面布置、背面布置及屏柜重量。

- 系统原理图及设备表：包括装置原理图、系统接线图、内部接线图、端子排图及设备详细配置表等，注明选用的设备表计等的品牌、型号、参数等。

- 合格的型式试验报告或鉴定证书。

- 直流系统成套装置输入、输出接口清单及说明。

- 风道布置图及通风散热量数据、配套风机台数、功率等。

- 适合本次招投标的产品选型样本，供评标使用。

- 投标方认为有必要提供的其它技术说明等。

- 技术协议签订后 10 日内，投标方应提供详细的资料以满足接口设计的要求，投标方至少应提供下列技术文件资料与图纸及相应的电子版本资料2套（光盘或U盘，图形AUTOCAD2004版本，文字说明WORD 2003软件）给招标方确认：

- 系统原理图及设备表：包括装置原理图、系统接线图、附有图列说明的交、直流元件连接图和带节点的输入输出图、提供组柜图及安装尺寸、内部接线图和端子排出线图、设备配置表、端子排的型号、规格及使用说明等。

- 电源要求、接地要求、外形尺寸及布置要求.

- 成套设备有关特殊要求或特点的说明。

- 成套装置输入、输出接口清单及说明，每种装置额定数据的基本文件。

- 电缆清册（外部接口电缆要求、内部电缆清册）。

- 屏柜布置图：外型尺寸、设备布置、设备型号、屏柜正面布置、背面布置及屏柜重量、屏柜平断面图。

- 同招标方接口设计的要求（若有）

- 供土建设计的所有资料，如盘柜基础尺寸图（屏柜尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等）、设备荷载、装置底部开孔尺寸及位置、风道开孔尺寸及高度等资料。

- 供暖通设计的所有资料如设备的散热量和散热风道的接口图等，包括环境通风要求。

- 最大（最重）运输件的体积（重量）。

- 装运说明。

- 招标方认为必须提供的其它技术资料。

- 厂家认为应提供的其它图纸资料。

- 投标方在提供确认图纸时必须提供为审核该图纸所需的资料。招标方审定图纸、资料时有权提出修改意见。招标方有权要求投标方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，投标方应积极配合而招标方不需承担额外费用。

- 设计院在收到图纸后2周内返回确认意见，并在适当时间召开设计联络会。

- 在设计联络会后10天内，投标方应提供全部正式图纸的最终蓝图16份和所有图纸的U盘（图形AUTOCAD2004版，文字说明WORD 2003软件）及其相关的支撑软件3份。

- 在收到招标方最终认可图纸前，投标方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由投标方单独承担。

- 生产的成品应符合合同的技术规格。招标方对图纸的确认并不能解除投标方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

- 在设备交货时，投标方最终给招标方提供的用于施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料共计16套，电子版资料5份（光盘或U盘，图形AUTOCAD2004版本，文字说明用WORD 2003软件）。

- 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

- 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。

- 投标方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

- 投标方须提供的其它技术资料:

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

- 投标方提供在设计、制造时所遵循的规格、标准和规定清单。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求。

- 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、试验数据、加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

## 技术培训及设计联络

- 根据工程需要可以召开设计联合会或其他形式解决设计制造中的问题。设计联络会暂定召开2次，招投标双方均可根据需要提出增加召开设计联络会，招投标方应积极配合参加，会议地点待定，双方的食宿及交通费用自理。

- 有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方在合同谈判时商定。

- 文件交接应有文件交接记录，设计联络会要有记录。

- 投标方提供的设备及附件的规格、参数或配置如有变化时，应及时书面通知招标方，否则由此引起的一切后果将由投标方承担。

- 设计联络计划表（合同谈判时商定）

表4.5-1   设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 为使合同设备能正常安装和运行，卖方将为买方人员提供相应的技术培训，培训内容与工程进度一致。

- 培训时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

培训计划表：（由投标人填写）

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  |  | 地点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备工作原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备各项功能演示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 日常维护与检修知识 |  |  |  |  |  |  |  |

## 质量保证、质保期及售后服务

- 质量保证期

质量保证期是指全厂性能验收合格后24个月。

- 质量保证

    - 订购的新型产品除应满足本规格书外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

    - 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购材料在内）均应符合本规格书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

    - 投标方应有遵守本规格书中各条款和工作项目的ISO-900 /GBT1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

- 设备监造

- 监造依据：根据本合同和中国国家有关规定。

- 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

- 监造内容

（1）直流系统成套监造内容按国家相关规定。

（2）盘柜监造按下表

.表-1：盘柜监造内容表

| 监造部套 |  | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 备注 |
| 直流系统 |  | 机柜装配 |  | √ |  |  |
| 直流系统 |  | 直流系统性能指标测试、绝缘测试试验 |  |  |  |  |
| 生产设计图纸 |  | 工厂文件 | √ |  |  | 全部设备 |
| 主要原材料检查、设备清单检查 |  | 质保证书 检验报告及其它相关文件 | √ |  |  | 批报告 |
| 空气断路器部件 |  | 出厂检验报告,质保书，报关单 | √ |  |  |  |
| 其它配套件 |  | 检验报告及其他文件 | √ |  |  |  |
| 骨架制造 |  | 生产进度,制造质量 | √ | √ |  |  |
| 装配 |  | 生产进度,装配质量 | √ | √ |  |  |
| 出厂试验 | 高频开关电源模块 | (1).结构及外观检查 (2).绝缘检查 *3).充电电压调节试验、浮充电电压调节试验 (4).电流稳定精度试验、浮充电电压稳定精度试验 (5).低电压试验、效率试验 * (6).微机监控单元性能试验、纹波系数试验、噪声试验、模块电流均衡性试验 | √ | √ | √ | 全部设备 |
|  | 直流柜 | (1).结构及外观检查 (2).绝缘检查 (3).动热稳定试验 (4).耐压试验 * (5).绝缘监测装置性能试验 |  |  |  |  |
| 出厂验收 |  | 产品出厂检验报告,合格证书 | √ | √ | √ | 全部设备 |
| 注: H:停工待检 W:现场见证 R:文件见证 |  |  |  |  |  |  |

注：1、具体监造内容、监造方式由投标方填写（在相应方式下打ⅴ），最终招标方确定。

2、以上“*”项目，也应进行现场试验。

- 工厂检验

- 型式试验

在下列任一情况下，装置须进行型式试验：

- 新设计投产的成套装置(包括转厂生产)，在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。

- 连续生产的装置，应每5年对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。

- 当改变制造工艺或主要元件，而影响性能时，均应对首批投入生产的合格品进行型式试验。

产品按其技术条件规定的项目进行型式试验。盘柜型式试验由国家认定的试验站进行, 并有合格的型式试验报告供招标方查询。

- 出厂试验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。其检验记录和测试报告要作为交货时质量证明文件的组成部分。每套装置均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂,并应具有证明产品合格的出厂证明书。出厂试验应有招标方代表人员在场。

必须提供整套直流系统的满载试验报告。招标方不接受未经满载整体试验的装置。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验及出厂试验。投标方的检验结果应满足本技术规格书的要求。

出厂验收前10天，投标方通知招标方进行验收的准备。

投标方应提供标准的验收、试验清单，招标方确认。

- 售后服务

- 在设备使用中，如发生问题，投标方应在接到通知后24小时内，派出技术人员到现场维修服务。

- 投标方每年派技术人员到现场进行1次现场设备检查和维护技术服务。

- 控制系统软件升级服务。如控制系统软件存在问题，影响设备的正常运行，则投标方应无偿对软件进行升级服务。

- 由于设备自身故障，须派现场人员技术服务费用免费。

## 性能验收及调试

- 性能验收试验

- 性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本规格书的要求。

- 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

- 性试验的时间: 机组试验在72+24小时试运之后半年内进行，具体试验时间由双方协商确定。

- 性能验收试验由有资质的第三方主持，招、投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力配合由投标方提供。

- 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加方配合。投标方也要提供试验所需的技术和人员配合。

- 性能验收试验的费用

各项试验和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。

- 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以有资质的招标方或有资质的第三方为主编写，招、投标双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，则提交双方上级部门协调。

- 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

- 现场验收试验

现场调试、试验的时间和条件按现场安装的进度确定。投标方负责编制调试大纲，指导安装调试，并对设备进行第一次充放电试验及激活检测。

设备安装完成后，投标方应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部接线及与外部接线。

在现场试验期间所有由于投标人产品质量问题造成的设备损坏，应由投标人免费给予更换。

未尽事宜按国家相关标准规格。

## 包装、运输和储存

- 设备包装

- 蓄电池组和蓄电池钢架组合结构应分开供货，在现场组装、连接。在运输过程中应做好防雨、防潮措施，应禁止倒置、防止碰撞。投标方须需派人到现场完成设备的拼装，投标文件需提供具体现场拼装的设备清单及最大设备运输尺寸。

- 集装架和包装箱内的零部件均系加标签或直接在零部件上注明合同号、生产令号、设备名称、部件图号等字样；集装架和包装箱表面均在两个面上标明合同号、生产令号、设备名称、收货人、集装号及箱号；上述内容标记清晰，不褪色。

- 包装箱至少采用木箱防雨包装，每件包装箱内均附有防水的详细装箱清单。

- 大型薄壁结构部件，出厂发运时，应根据其结构的刚度、装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏。

- 设备标志和运输

- 在设备明显位置应安装铭牌，铭牌上的内容应按照国家标准执行。

- 投标方在设备出厂检验合格之后负责将整套设备安全运抵设备安装现场，相关运费由投标方负责。

- 交货验收

- 接货检查

- 货物运到招标方项目现场后，招投标双方根据投标方的发货通知单对货物进行接收前的检查工作，记录检查结果并签字。

- 招标方按投标方注有车号和运单号的发货通知单及时清点货物件数并检查包装外观有无破损。

- 招标方如发现货物件数与发货通知单不符、箱件外观破损或设备外观质量不符合要求，有权拒绝接收货物并提出返厂处理要求。

- 招标方如经过检查，到货件数和标志等与发货通知单相符，箱件外观无破损，做好记录后即可以进行卸货工作。

- 卸货

投标方负责指定现场的卸货工作。

- 保存管理

卸货后无争议的未开箱的货物保存管理工作由招标方负责。投标方负责提出保管期间保管要求及相应措施，并指导予以实施。

- 开箱验货

- 开箱验货在招标方施工现场进行。开箱验货工作按招标方有关物资管理规定执行。

- 开箱验收前投标方应提供供货清单、运输清单、装箱清单、产品出厂合格证、维护手册、产品说明书及其他检验、试验证明文件及厂家资料等。

- 开箱验货必须在建设单位、投标单位、监理、投标单位供货方同时到场的情况下进行。

- 各方应对货物的外观、铭牌规格和数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定并经各检验单位签字的设备开箱检验记录单，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 开箱验货的时间由投标方根据工程的实际情况确定，在开箱验货前书面的形式通知招标方。

- 设备开箱时，如发现设备由于投标方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、数量不足或不符合合同中规定的质量标准和规格时做好记录，并由双方代表签字，投标方必须及时更换或补供设备。

## 交货进度及交货地点

- 交货顺序要求如下

应为一次性交货。

- 交货进度要求如下

- 具体交货日期招标方确认。

- 备品备件、专用工具、进口件交货进度同上。

# 第三章 品牌要求

| 名称 | 业主品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器及配电装置 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、常州西电变压器有限责任公司、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 干式变压器 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、南京大全、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 微机保护和电气综合自动化系统 | 南京南瑞继保电气有限公司、许继电气、国电南京自动化股份有限公司 | 无 |
| 直流系统 | 杭州中恒、深圳泰航、上海诚意电气、深圳奥特迅 | 无 |
| 蓄电池 | 德国荷贝克、菲意特、德国阳光、GNB | 无 |
| 全厂动力电缆和控制电缆 | 太阳电缆、上上电缆、安徽天康、无锡江南 | 无 |
| 电气主要元器件（断路器、接触器、微断） | 西门子、施耐德、ABB | 无 |
| 氧化锆（分体型） | 横河、ABB、罗斯蒙特、阿米泰克 | 无 |
| 钢筋 | 三钢、首钢、鞍钢 | 无 |
| 型钢、钢板 | 三钢、宝钢、鞍钢 | 无 |
| 镀铝锌钢板 | 博思格、上海宝钢、淀川盛馀 | 无 |
| 密封胶 | 乐泰、道康宁、百得 | 无 |