重庆海辰储能科技有限公司

技

术

协

议

设备名称： 成品仓二空调设备

编    制： 邱安龙

批    准：

日    期：  2024年2月

修订履历

| 序号 | 版本 | 内容 | 修订人 | 修订日期 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 |  | 陈其良/黄小锋 | 2023年4月 |  |
| 2 | A2 |  | 邱安龙 | 2024年2月 |  |

目录

一、设备概述	4

1.适用区域	4

2.设备介绍	4

1）功能、用途、原理说明	4

2）	设计参数	4

2.1）主要室外气象参数（重庆市）	4

2.2）设备规格表	4

二、设备基本功能要求	6

1.	空调风柜设备组成及要求	6

2.安装场地要求	8

3.备品备件	8

1)	乙方备件	8

三、双方工作范围划分	8

四、设备通用要求	10

1.	元器件常用品牌配套要求	10

2.安全要求	10

3.随机交付资料要求	10

4.设备标识要求	11

五、测量系统要求	11

1.	测量仪器校准管理	11

六、要求执行的规范及标准	11

七、设备验收要求	12

1.	验收文件	12

2.预验收	12

3.正式验收	12

4.质保验收	13

5.不合格处罚标准	13

七、安装调试和培训	14

八、质量保证和售后	15

九、特别说明	15

# 一、设备概述

## 1.适用区域

空调设备主要用于甲方成品仓二空调设备等区域的控温、控湿及净化，满足甲方环境需求。

## 2.设备介绍

### 1）功能、用途、原理说明

本系统是一种用于给空间区域（一般为密闭）提供处理空气温度变化空调设备。它的功能是对该房间（或封闭空间、区域）内空气的温度、洁净度和空气流速等参数进行调节，以满足人体舒适或工艺过程的要求。

## 设计参数

### 2.1）主要室外气象参数（重庆市）

| 季节 名称 | 空调室外干球温度 | 空调室外湿球温度 | 室外计算相对湿度 | 室外平均风速 | 大气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 35.5℃ | 26.5℃ | / | 1.5m/s | 96380Pa |
| 冬季 | 4.10℃ | / | 83% | 1.1m/s | 98060Pa |

### 2.2）设备规格表

（见附件清单）

# 二、设备基本功能要求

## 空调风柜设备组成及要求

| 序号 | 项目 | 规格 | 厂家响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 水冷 | NA |
| 2 | 设备结构 | 模块拼接式 | NA |
| 3 | 风量设计 | 根据各个区域温湿度和人员要求进行非标设计 | NA |
| 4 | 设备材料 | - 箱体：厚度应保证外表面不结露，内外钢板中间夹保温层的形式，内层板为0.5mm镀锌钢板，内底板不低于0.5mm镀锌板，外层板不低于0.5mm钢板。箱体保温材料为不燃或难燃B1级聚氨酯发泡材料，容重不小于50kg/m³，保温层边缘应用金属条密封。 板厚要求：室外型机组板厚50mm，室内机组风量＞15000CMH机组板厚50mm，室内机组风量≤15000CMH由厂家深化。 - 检修门：每个检修门均需安装不小于直径180mm的钢化玻璃观察窗；检修门应采用 1.0mm 的钢板，采用快捷开启方式。 射流机组、薄型吊式机机组等紧凑型机组设置可拆卸式检修面板。 - 过滤器：使用初效板式，中效过滤器袋式，高效箱式，过滤器应能侧面更换或上游跟换，过滤器效率满足设计要求， 过滤段设置一个机械式指针压力计，压力计应安装在箱体外表面。大批量尺寸的过滤器的长宽尺寸规格不能超过三种。过滤器采用AAF、CAMFIL、捷源、烟净、赛诺、翔彦或MAYAIR品牌，过滤等级符合设计要求。并标明各级过滤器的初阻、终阻力参数。 射流机组、薄型吊式机组等紧凑型机组采用锦纶网（俗称尼龙网）过滤的，此类不需要任何压差报警。 - 风阀：新风、回风采用手动对开多叶调节风阀，阀体需采用厚度不小于2.0mm以上镀锌钢材质，叶片需采用厚度不小于1.2 mm以上热镀锌板材质，调解阀杆需采用方形镀锌合金钢材质。 射流机组、薄型吊式机组等紧凑型机组无需设置风阀。 - 冷热盘管：翅片涨管形式不限（可采用机械或水压涨管）附着到铜管上，铜管采用优质磷脱氧无缝紫铜管厚度需满足2.0MPa耐压测试（带检测报告），穿厚度≥0.1mm铝翅片结构。盘管与带有接口的无缝钢管集流管滚焊连接或者与非铁质的集流管铜焊连接。 冷凝水滴水盘：表冷器段应设置冷凝水滴水盘，滴水盘深度至少75mm，射流机组、薄型吊式机组等紧凑型机组水盘深度至少50mm，并有一定斜度。滴水盘为全焊接构造，材质为304不锈钢钢板。滴水盘排污口管道不小于DN25。需提供存水弯计算书。 - 风机：为科禄格，亿利达等一线知名品牌高效风机，电机为西门子、三菱、力超、创新、南方、贝得、皖南、江淮、卧龙、华力，F 级绝缘，IP54 防护等级，三相异步电机。风机和电机应安装在装有减震器的钢支架上，钢支架四个角可上下自由震动；电机能效等级能效≥IE4（GB18613-2020标准）。 - 基础：机组应自带连续的底座，吊顶机组采用槽钢底座，落地机组采用C型钢或槽钢底座，吊顶安装时底座标高不低于80mm；落地安装时底座高度不应小于200mm。 - 检修灯：24V、3W(LED)，机组自带24V变压器；在风机段、过滤器段、混合段和构件表中注明的其他部位设置防潮检修灯，照明开关设置在检修门外安装。电源接至风机（散热风扇）接线段，不单独拉线 射流机组、薄型吊式机组等紧凑型机组无需设置检修灯。 | 必须 |
| 5 | 密封要求 | # 漏风率满足GB/T 14294-2008 组合式空调机组 标准 | 必须 |
| 6 | 电气要求 | F 级绝缘，防护等级IP54，箱体外部需配有与机电工程承揽商线路对接的接线盒 | 必须 |
| 7 | 外观 | 外表面为乳白色（若使用其他颜色，需经甲方同意）。 | NA |
| 8 | 控制要求 | 电气接线：机组内部连线应在工厂内完成。包括电线、套管、照明系统变压器、照明开关、照明灯具以及插座等。所有接线工作应符合相关国家标准。风机控制柜及空调箱进线由机电工程承揽商负责 | NA |
| 9 | 噪音 | 隔音降噪处理（1m处小于75DB） | NA |
| 10 | 温湿度范围 | 温度控制范围：以设计要求为准 | NA |
| 11 |  | 湿度控制范围：以设计要求为准 | NA |
| 12 | 其他 | 所有组合式空调箱需满足国家相关规范要求，并做好防冷桥措施，冷桥因子TB1级，传热系数T1级，空调箱检修段根据厂家要求配置。 | NA |

注意：

乙方需按照甲方提供的机房平面图纸，对机组尺寸、出风口位置进行优化设计，预留足够的管路施工空间、机组安装维护空间。

## 2.安装场地要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基础 | 机组自带槽钢基础，满足机房内设备排水和吊挂需求 | 必须 |
| 2 | 地面承重要求 | 400kg/m2 | NA |
| 3 | 环境温度 | 0-45℃ | NA |
| 4 | 环境湿度 | 无要求 | NA |
| 5 | 电源 | 机组进线由机电工程承揽商提供并进行接驳 | NA |
| 6 | 风管要求 | 施工方提供密闭风管接至机组送回风口，机房内的机组直接从机房内引新风。吊顶内的机组由施工方提供密闭风管从室外引新风。 | NA |

## 3.备品备件

所有备件型号规格必须为市场通用尺寸型号，合同签订后由乙方提供备件具体规格型号参数。

### 乙方备件

| 序号 | 名称 | 型号 | 每台数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机皮带 |  | 1套 | 每台设备配1套 |
| 2 | 过滤器 |  | 2套 | 每台设备配2套 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | NA |

备注：上述备件包含在报价中，待甲方通知发货并吊装搬运至甲方指定区域。

# 三、双方工作范围划分

| 序号 | 项目 | 责任方 |  | 备注（“○”表示承担方） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲方 | 乙方 |  |
| 1 | 设备设计 |  | О | 乙方根据甲方要求提供合理的设备尺寸 |
| 2 | 设备制造 |  | О |  |
| 3 | 设备到货 | О | О | 甲乙双方共同清点到货数量和包装 |
| 4 | 试运行 | О | О | 乙方主导，甲方参与确认 |
| 5 | 基础施工 |  | О | 乙方自带槽钢基础，满足排水要求 |
| 6 | 运输 |  | О | 根据甲方需求台数发货 |
| 7 | 卸货搬运安装 |  | О | 乙方负责设备到厂后的卸车、搬运至设备机房、并进行设备拼装，按图就位。 |
| 8 | 设备配套条件 | О |  | 甲方指定的施工方负责机房、地面找平 |
| 9 | 风管施工 |  | О | 乙方施工方负责漏风性满足规范要求的管路施工（含送风阀的采购与施工） |
| 10 | 水管施工 |  | О | 乙方负责水及蒸汽的管路，电动、手动阀的采购及施工。 |
| 11 | 电气施工 |  | О | 要求每台设备有独立电源开关 |
| 12 | 电源接入 | О |  | 甲方指定的机电施工方负责提供，每台设备有独立电源开关 |
| 13 | 电控柜到设备及设备内部配线 | О | О | 乙方提供外部电源及电控柜（电控柜需带急停开关），并且负责外部电源至电控柜，电控柜至设备接线盒的连接安装。 |
| 14 | 调试 |  | О | 待设备安装完成后乙方须安排技术人员进行调试 |
| 15 | 设备运行及维护手册 |  | О | 随机附带，验收时交付 |
| 16 | 中央集控系统 | О | О | 甲方建立中央集控系统，乙方需协助甲方或甲方指定的机电施工方完成集控系统的搭建。 |
| 17 | 中央集控系统通讯网线 | О |  | 甲方负责机组与中央集控系统通讯网线铺设和施工 |
| 18 | 培训 25.1培训甲方指定人员正确操作该设备,并能处理设备的常见故障； 25.2培训内容包括整个控制系统、机械系统的保养知识并提供培训资料； | О | О | 乙方提供免费培训，一年之内至少3次，时间根据甲方要求。 |
| 19 | 产品更新: 因乙方技术发展，设备的升级和性能改善，应甲方的要求乙方应负责升级，乙方仅收取改造成本费；并保证原机组可以正常使用 | О | О |  |

备注：甲方提供必要的水、电、气，设备各功能的实现由乙方负责完成。

# 四、设备通用要求

包含软件、硬件在内的所有供货范围内的产品，需严格按照下列文件的最新版本的要求进行设计：

| 序号 | 文件名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 元器件常用品牌表 | A/0 |
| 2 | 设备TPM要求细则 | A/0 |
| 3 | 设备5S验收细则 | A/0 |
| 4 | EHS要求通则 | A/0 |
| 5 | Tecsa要求细则 | A/0 |

本技术协议签订前，甲方将以上文件以电子邮件的方式向乙方发送，乙方需详细阅读。

## 元器件常用品牌配套要求

元器件的选用要保证组成系统的各元器件之间有好的相容性、兼容性，控制元器件尽可能选用同品牌，或者遵循了相同技术标准、技术规范、相同体系的产品；优先选用A/B等级，选用或超出C等级的需征求甲方同意，否则不予验收。

## 2.安全要求

- 设备符合国家有关机电设备的安全标准，符合CCC标准。

- 符合现行买方标准或者更严格的当地法规，具体要求在设备设计评审时明确。

- 所有的操作者工位都必须提供防护措施，以保护人员有意或无意的进入危险区域而免受可能的伤害。

- 单机的布局设计需要考虑整线的layout需求，在操作工位提供方便的逃生路线。

- 如果设备涉及到激光应用的，供应商需要提供至少两套激光防护眼镜。

- 如果作业者不得不进入设备，设备内须设计和安装防滑、无台阶的踏板。

- 所有开放的连接处在设备装运时应该被密封保护。

- 设备防护装置外观和结构方式需在设计审核时，逐一检查。后期加工和安装不能造成机械干涉、不便维护及相关安全问题。

## 3.随机交付资料要求

卖方需给买方按阶段提供本设备的相应资料文件，如下表：

| 序号 | 提交阶段 | 提交文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效后10天 | 平面布局图（三视图）、厂房水电气需求表（含接口规格） |
| 2 | 设备Qualify阶段 | 中文操作说明书（包含机械培训说明）、PM基准书、AM点检表、电气原理图、电气接线图（可编辑版）、报警列表、气动控制图 |
| 3 | 正式验收阶段 | 维修保养手册、工夹具加工图、关键部件和易损件清单及加工图、备品备件清单（包含品牌和型号）、PLC和HMI程序+注释、外购部件说明书、清洁SOP等资料（包含电子档（壹份）以及装订档（叁份））。 |

## 4.设备标识要求

设备供应商需按《TPM要求细则》制作相应标识提供至甲方，入厂后由甲方统一粘贴。

# 五、测量系统要求

## 测量仪器校准管理

对于设备上配置的测量仪器，必须有合格证明（出货检验报告、校准报告、首次检定证书、计量保证书，以上其一即可），且在校准周期内(未予说明者以一年界定)。

1、 涉及甲方产品质量类的测量仪器，必须取得首次检定证书（相关地计量所出具），否则视为不满足验收条件。

2、 涉及甲方安全附件类的，必须取得相关的检验检定文件，否则视为不满足验收条件。

# 六、要求执行的规范及标准

风机盘管及空调箱的设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准（GB）为基础，并符合下列有关标准、规范和规定的要求当以下标准或规范已经废止或者作废，需依据现行最新标准和规范执行！

1、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

2、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018版

3、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）

4、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

5、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

6、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

7、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

8、《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）

9、《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305-2019）

10、《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

11、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

12、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

11、业主使用要求、提供的工艺参数，以及工艺、土建等专业提供的条件与要求。

# 七、设备验收要求

## 验收文件

| 验收阶段 | 验收时间 | 验收文件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式验收 | 连续3个月在运行中都达到技术协议要求 | 《设备技术协议》 《设备TPM要求细则》 《设备5S验收细则》 《EHS要求通则》 《Tecsa要求细则》 | 1.如条件验收，需签订《补充协议》 2.设备同时应满足3D设计评审结果要求 3.需先提交机台调试期间的每台的调试记录和调试报告。 |
| 质保验收 | 正式验收合格后12个月 | 《设备技术协议》 | 根据质保到期最后一个月的运行状态进行质保验收。 |

## 2.预验收

发货前10个工作日，卖方应通知买方对设备进行预验收。设备预验收按照双方在验收前约定的检查项目和标准执行，并保留双方共同签署的预验收报告。设备通过买方的预验收后方可送货，买方放弃预验收的除外。乙方应保证设备按期通过预验收，以确保交货时间符合双方合同约定。

## 3.正式验收

- 设备交付买方并由卖方调试好后需经买方相关部门和人员确定同意才可以投入运行，运行期间设备连续3个月在运行中都达到技术协议要求后才可以启动正式验收（满足验收文件条款），抽取连续1个月的运转情况平均值进行正式验收。

- 正式验收标准依据本协议所列各项要求以及双方另行约定的其他补充规格。如设备有国家标准或行业标准的，应同时符合国家标准和行业标准。买方对设备的验收合格并不免除卖方在设备质量保证期限内的质量担保责任。

- 环境温湿度控制、洁净度控制满足技术协议要求；各电表、流量计等检测耗电量、冷冻水量、蒸汽用量等数据满足技术协议中的数据要求。

4）验收要求：

- 设备外观完好，无破损；

- 设备、重要零配件符合技术规格书的品牌；

- 设备调试完成后，经过三个月的稳定运行；

- 按技术规格书要求提供备品备件；

- 提供设备详细的参数清单，含设备性能参数和重要零配件的品牌型号规格等；

- 提供设备维修保养手册；

- 设备若有控制系统，需要提供控制屏幕账号密码，程序提供端口可下载、修改等；

- 培训不少于三次，需要有理论培训和现场实操培训；

- 设备验收若涉及合规性取证问题，需取证后并且缺失问题整改率达到90%以上方可申请验收；

- 设备验收移交资料包含不局限以下，需按要求装订成册，电子档一份，纸档三份；

| 公辅设备验收资料 |  |
| --- | --- |
| 1 | 合同清单 |
| 2 | 技术协议 |
| 3 | 开工/完工报告 |
| 4 | 厂商组织结构表 |
| 5 | 保固书 |
| 6 | 售后承诺书 |
| 7 | 缺失整改记录 |
| 8 | 现场竣工照片 |
| 9 | 设备试车/测试报告书 |
| 10 | 验收报告书 |
| 11 | 施工计划 |
| 12 | 施工日志 |
| 13 | 备品备件移交清单（若有） |
| 14 | 相关型录 |
| 15 | 操作规范书/故障排除操作说明 |
| 16 | 教育培训资料&培训记录资料 |
| 17 | 系统图/机械图/机组图纸 |
| 18 | 电气控制图 |
| 19 | PLC、HMI程序/自控点表信息 |
| 20 | 预防性保养记录表 |
| 21 | 耗材备品台账清单 |
| 22 | 日常点检项目List |
| 23 | 特种设备/设施/材料相关的检测报告/证书等（若有） |

## 4.质保验收

设备的保修期限为设备正式验收合格之日起24个月，根据质保到期最后一个月的运行状态以及质保缺失整改完成后方可进行申请质保验收

## 5.不合格处罚标准

  - 如果设备达不到技术协议要求，我司可选择无条件退货或总价折扣后有条件接收，价格折扣标准按照以下约定：

A．外观问题：

- 外观颜色不符:设备总价9.7折

- 外观尺寸超标:设备总价9.7折;并承担因尺寸超标带来的其他费用,如厂房工程/吊装等,如超标程度我司不能接受,我司有权要求退货。

- 重量超标:设备总价9.7价,并承担因尺寸超标带来的其他费用,如厂房工程/吊装等,如超标程度我司不能接受,我司有权要求退货。

B．功能问题：

- 功能缺失：扣款金额=缺失功能模块价值*1.3(对甲方间接影响系数)

- 设备平均无故障时间不达标：扣款金额= (验收故障率-协议故障率)*设备总价值*2.0(对甲方间接影响系数）

- 设备精度或产品合格率不达标: 根据不同设备的状况，双方协商解决。

  - 因设备原因，性能达不到技术协议要求，与供应商协商进行责任判定，供应商责任的设备问题，由供应商承担造成的一切损失。

  - 不允许任何影响设备使用的密码存在，因设备密码造成设备无法运行的，由供应商承担造成的一切损失。

# 七、安装调试和培训

- 除另有书面要求外，买方负责接收、开箱和搬运机器到安装场所；买方准备相关的电、气、水等到安装场所；

- 卖方负责进行设备本体的组装，调试和系统集成；

- 卖方负责设备入厂前的清洁耗材准备（如清洁抹布，酒精等）；

- 卖方应根据买方要求购买符合要求的施工服装（连体衣、工帽、劳保鞋、口罩、手套等）；

- 卖方应自备施工时所需的器械（如临时用电线缆等）；

- 在设备开始调试至设备验收投入运行期间需要安排两个以上专职调试技术人员驻场进行系统调试和异常处理；

- 卖方需根据买方要求安排上下班时间（一般需要与买方生产时间同步），如需要，还需安排晚班值班人员；

- 调试期间人员每日出勤需要和业主进行报备，驻场人员需在设备验收后经业主允许后才能撤场；

- 调试人员主要负责人，需要有相关设备调试经验三年或以上；

- 供应商设备调试需要依据如下：1）.调试前制定调试计划和方案；2）.调试过程需要每日输出调试报告，调试过程需要进行相关性能测试，并经过责任工程师审批确认；

- 设备调试稳定运行一个月，运行工况达到招标技术规格要求及问题整改完成，以及满足实际使用需求时方认为调试完成，方可申请设备调试完成，人员离场；

- 卖方免费为买方相关人员进行培训。内容包括设备的正常使用、维护保养、故障分析与排除、操作安全及紧急处理程序等；

- 卖方负责设备调机档案的建立，提交完整设备及参数整调试记录，关键参数实现过程中的问题记录作为后续调试指南和参考；

- 卖方派遣至买方的特种作业人员需要具有国家认可的资质，其他人员需要至少具备1年以上同行业工作经验；

- 卖方的作业人员（含卖方聘用）在买方作业过程中出现的任何人身安全问题，需卖方承担相关责任。

# 八、质量保证和售后

- 设备的保修期限为设备正式验收合格之日起24个月，由卖方负责免费维修维护设备及所有零部件更换（耗材除外，耗材：空气过滤器、皮带），且卖方应保证该期间设备须符合本协议约定。

- 卖方售后服务人员应在收到买方通知后2小时内响应，48小时内到达设备现场；凡因售后保障不及时导致的产量损失及品质异常损失，需由卖方赔偿。

- 保修期满后五年内，卖方仍应负责对设备进行维修维护，但仅收取合理的工时和合理的交通费用，涉及设备相关配件的更换和购买，卖方仅收取配件的成本费用。

- 保修期间，乙方每半年回访一次，对设备运行情况进行检查是否存在问题点，并安排处理。同时指导甲方进行相关的设备保养项目和提出优化设备运行的建议；

# 九、特别说明

本项目涉及到所有的技术文件如存在描述冲突时，以本技术协议的描述为准。

如甲乙双方对技术协议中的条款理解存在偏差时，以甲方的解释为准。

甲方（签名) 年 月 日

乙方（签名) (说明：由采购中心发供应商签名) 年 月 日