- 德化县生活垃圾焚烧发电项目

- 继电保护及综合自动化设备

- 技术规格书

2024年4月

目录

德化县生活垃圾焚烧发电项目	0

继电保护及综合自动化设备	0

技术规格书	0

第一章 专用部分	3

1 工程概况	3

1.1 项目规模	3

1.2 电气设计条件	3

1.3 设备运行环境条件	3

2 工程条件	3

3 供货范围一览表	4

2.2 以下接入系统设备不在本次供货范围内，业主单位另行采购	8

4 备品备件及专用工具	8

5 项目特殊技术要求表	9

6 技术差异表	9

7 附图	10

第二章 通用部分	11

1 总则	11

2 应遵循的主要标准规范文件	12

3 使用条件	14

3.2  贮存、运输环境条件	14

3.3  周围环境	14

4 技术要求	14

5 屏柜的技术要求	40

5.1 屏柜外形要求	40

5.2 柜体的要求	40

5.3 内部接线	41

5.4 屏柜端子	41

5.5 柜体接地	41

5.6 屏内照明及插座	42

5.7 电路要求	42

5.8 保护装置的介质耐压与绝缘电阻	42

5.9 热稳定要求	42

6 技术资料	42

7 工程服务	44

8 卖方工作内容	44

9 系统试验	44

10 现场试验和验收	45

10.1 概述	45

10.2 现场开箱验收	45

10.3 现场临时验收试验	45

11 培训	46

12 质量保证	46

13 现场服务及售后服务	47

第三章 品牌要求	49

# 第一章 专用部分

## 工程概况

## 1.1 项目规模

德化县生活垃圾焚烧发电项目设置1台10MW发电机，经主变升压，通过一回35kV出线接至变电站。

发电厂发电机出口电压为10.5kV，设置一座35kV升压站。35kV、10kV均采用单母线接线方式，电厂启动电源由主变倒送电获得。

## 1.2 电气设计条件

35kV系统中性点：不接地方式。

10kV系统中性点：不接地方式。

380/220V厂用电系统中性点：中性点直接接地。

电气设备参数详见招标附图。

## 1.3 设备运行环境条件

- 二次系统应具有耐受常规火力发电厂电磁干扰和雷电干扰的性能

- 设备使用环境条件

（1）高压配电室空气设计温度             35℃

（2）中控室及电子设备间空气设计温度         25℃

（3）发电机组的测控与保护装置，以及同期、电度表屏等公用设备集中组屏布置在综合主厂房7.00m层的电子设备间内；厂用变、高压电动机电源线路等保护或自动装置就地布置在高压开关柜上；

（5）区域地震烈度：6级

## 工程条件

（1）直流电源：220V，电压波动范围+15%~-20%。

（2）交流电源：220V，电压波动范围+10%~-20%，频率50Hz±5%

（3）CT二次侧电流：5A

（4）PT二次侧电压：（100V/57.7V）

## 供货范围一览表

| 招标要求 |  |  |  |  | 投标方响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 型号规范 | 数量 | 生产厂家 |
| 一 | 操作员兼工程师站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作员工作站（其中一台具备工程师站的全部功能） | 工控（I5，8G内存，硬盘：1TB企业级，DVD光驱），2G独立显卡，支持双屏，键盘/鼠标，网卡：10/100/1000M以太网x2；，集成声卡，键盘，鼠标，支持网络安全监测装置接入监测 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 显示器 | 24寸液晶显示器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 主机操作系统 | 新版国产凝思操作系统 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 监控系统软件 | 监控系统软件应用软件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 打印机 | A3/A4激光打印机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 音响报警装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 二 | 微机五防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机五防主机 | 工控（I5，8G内存，硬盘：1TB企业级，DVD光驱），2G独立显卡，支持双屏，键盘/鼠标，网卡：10/100/1000M以太网x2；，集成声卡，键盘，鼠标，支持网络安全监测装置接入监测 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 显示器 | 24寸液晶显示器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 主机操作系统 | 新版国产凝思操作系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 电力微机防误管理软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 电脑钥匙、五防锁具等系统附件 | 电脑钥匙、充电座、五防锁具等配套附件，须满足工程需要 | 1 | 套 |  |  |  |
| 三 | 远动通讯屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 远动通信装置 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | GPS+北斗对时装置 | 对时接口按技术要求，含时间同步监测模块，含2根天线，每根100m | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 屏体及附件 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 四 | 网络通讯屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业级交换机 | 每台：4个光口，24电口，应满足网络安全监测装置监测要求 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 通讯管理装置 | 规约转换/2电口/10串口 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 至DCS通讯服务器 | 电气数据传输至DCS系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 至DCS单向隔离装置 | 电气系统与DCS正向隔离 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 屏体及附件 | 2260mm*800mm*600mm配光缆终端盒 | 1 | 面 |  |  |  |
| 五 | 主变保护测控屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 差动保护 | 两侧差动 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 高后备保护 | 含操作回路 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 低后备保护 | 含操作回路 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 非电量保护 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 温度显示仪 | 主变成套，预留开孔接线 | / | / |  |  |  |
| 6 | 测控装置 | （不少于2组电流，2组电压，74DI,22DO, 4~20mA输入 5个） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 屏体及附件 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 六 | 发电机保护测控屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机差动保护装置 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 发电机后备保护装置 | 含非电量，操作回路 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 转子接地保护装置 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 发电机测控装置 | （不少于2组电流，2组电压，64DI,16DO（能发自保持指令）,4~20mA输入 4个） | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 功率变送器 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 频率变送器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 功率因数变送器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 励磁电压变送器 | 0-100V，2路4-20mA模拟量变送 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 励磁电流变送器 | 0-75mV，2路4-20mA模拟量变送 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 屏柜及辅料 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 七 | 公用测控屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公用测控装置 | 2组电流、2组电压、96DI、16DO、4~20mA输入 6个 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 35kV PT保护测控装置 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 屏体及附件 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 八 | 同期装置屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动同期装置 | 须安装独立的同期鉴定闭锁继电器；同期点数：4个； 具备自动调频、调压功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 同期选线器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 手动同期装置 | 含同期表、频率表、电压表、非同期闭锁板等设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 屏体及辅料 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 九 | 故障录波屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 故障录波装置 | 96路模拟量,128路开关量，交流100V(57.7)， 5A，4回4~20mA；支持网络安全监测装置接入监测。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 键盘、显示器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 打印机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 屏体及附件 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 十 | 厂内电能计量屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.5S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 主变低压侧电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（双向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 保安电源电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 引风机电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | #1主厂房变压器电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | #1主厂房变压器电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | #1综合水泵房变压器电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | #2综合水泵房变压器电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 渗滤液变压器电能表 | 三相四线制3×100/57.7V,1.5(6)A,TH，部颁（单向有功0.2S级） | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 屏体及附件 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 十一 | 就地微机保护测控装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV厂变保护测控装置 |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 10kV电动机保护测控装置 | 变频器启动 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 10kV PT保护测控装置 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 十二 | 高压配电室通讯屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯管理机 | 规约转换/2电口/10串口 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 网络交换机 | 每台：24电2光，根据10kV微机综保数量配置，通讯管理采集装置：满足≧500台仪表接入要求，低压电能采集。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 公用测控装置 | 2组电流、2组电压、96DI、16DO、4~20mA输入 6个 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 屏体及附件 | 2260mm*800mm*600mm | 1 | 面 |  |  |  |
| 十三 | 通讯线缆及附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线缆及对时线缆 | 超五类屏蔽网线 | 招标填写 | 米 |  |  | 根据招标附图，须满足本工程通信需要，否则须无偿增补 |
|  |  | 2*2.0屏蔽双绞线 | 招标填写 | 米 |  |  |  |
| 2 | 光缆及相应附件 | 8芯光缆及跳线、终端盒等附件 | 招标填写 | 米 |  |  |  |
| 3 | 光电转换装置 | 投标厂家根据通讯结构配置 | 招标填写 | 个 |  |  |  |

注：（1）表中设备按照接入系统报告设计，部分设备配置在施工图阶段可能需细微调整，投标方承诺予以配合。投标方负责与各调度端（包括全厂调度自动化系统、110kV升压站、省调、地调等）调度自动化系统通讯成功，投标方产品应通过用户及电力公司的验收，上述工作不发生任何费用问题。

（2）所有的生产控制大区服务器、工作站等设备的操作系统必须采用国产安全操作系统。需满足二次安全防护审查要求。

- 2.2 以下接入系统设备不在本次供货范围内，业主单位另行采购

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV线路保护测控屏 |  | 1 | 面 |  |
| 2 | 高频切机屏 |  | 1 | 面 |  |
| 3 | 自动电压控制（AVC）屏 |  | 1 | 面 |  |
| 4 | 关口计量表屏 |  | 1 | 面 |  |
| 5 | 调度自动化设备 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 二次安全防护设备 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 系统通信 |  | 1 | 套 |  |

## 备品备件及专用工具

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表，清单详见下表，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业工具包 | 继电保护用 | 1 | 套 |
| 2 | 直流微型断路器 |  | 2 | 个 |
| 3 | 通用电源插件 | 10kV保护用 | 2 | 块 |
| 4 | 投标方认为的其他备件 |  |  |  |

## 项目特殊技术要求表

本项目原则上不能改动通用部分条款。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与通用技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，逐项在“项目特殊技术要求表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标方应对表中的技术参数进行确认。

项目特殊技术要求表

| 序号 | 通用条款要求 | 本项目特殊要求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |  |
| 2 | 无 | 无 |  |
| 3 | 无 | 无 |  |

## 技术差异表

投标方应将所供设备与本技术文件有差异之处，无论优于或劣于本技术文件要求，均汇集成此表。若有偏差投标方应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标方技术偏差表中填写“无偏差”。

| - 序号 | - 招标文件 |  | - 投标文件 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 条目 | - 简要内容 | - 条目 | - 简要内容 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |

## 附图

附图1：电气一次主接线图

附图2：综合自动化系统网络图

# 第二章 通用部分

## 总则

1、本技术文件适用于新建和整体改造项目发电厂综合自动化系统（含110kV以下电压等级发电厂/变电站，下同）的发电机组及升压站等系统的微机继电保护和电气综合自动化装置的供货。本技术文件提出了微机继电保护和电气综合自动化装置及附属设备的功能设计、结构、性能、设备供货、安装指导和试验等方面的技术要求。

2、买方在本技术文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

3、如果卖方对本技术文件的某些条款提出异议，则必须以书面形式提出，如无异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术文件的要求。

4、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

5、卖方应提供满足本技术文件要求所必需的全套设备及各项服务，包括：保护装置或者自动化装置、柜体、冷却系统、内部电缆、附件及随机备品配件等，并对系统完整性、成熟性及先进性负责。如有遗漏，卖方应予以补充。

6、卖方应按照本技术文件的要求，负责其供货范围内全部设备的设计、制造、设备配套、油漆、包装、运输到现场交货，协助设备安装、调试、试验及有关的技术服务。卖方所提供的产品，是技术和工艺成熟先进，并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。

7、卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术文件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

8、在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

9、卖方应提供全新的、高质量的设备。这些设备应是技术先进并经过实践证明是成熟可靠的、技术性能等不低于本工程要求的产品。

10、系统设备选型应必须是通过电力设备及仪表质检中心检验的产品。系统配置要满足安全性评价及电力二次系统安全防护的要求。

11、卖方采用的产品生产企业必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书及环境体系认证书。本工程集成商必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书。

12、卖方必须对本技术文件逐条作出实质性的应答，并对涉及的技术参数、报告等，必须提供相关书面证明。

13、本技术文件经卖方、买方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

## 应遵循的主要标准规范文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423 （所有部分）电工电子产品环境试验

GB/T 7261  继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 11287  电气继电器第 21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1 篇：振动试验（正弦）

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14537  量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 14598.3  电气继电器第 5 部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 14598.9  量度继电器和保护装置第 22-3 部分：电气骚扰试验辐射电磁场抗扰度

GB/T 14598.10  量度继电器和保护装置第 22-4 部分：电气骚扰试验电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

GB/T  14598.13  电气继电器第 22-1  部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验  1MHz 脉冲群抗扰度试验

GB/T 14598.14  量度继电器和保护装置第 22-2 部分：电气骚扰试验静电放电试验

GB/T  14598.17  电气继电器第 22-6  部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——射频场感应的传导骚扰的抗扰度

GB/T 14598.18  量度继电器和保护装置第 22-5 部分：电气骚扰试验浪涌抗扰度试验

GB/T 14598.19  电气继电器第 22-7 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——工频抗扰度试验

GB/T 14598.300  微机变压器保护装置通用技术要求

DL/T 671-2010 发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL/T 1348-2014 自动准同期装置通用技术条件

GB/T 17626.8  电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9  电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10  电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验

DL/T 478  继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T 479  静态距离保护装置技术条件

DL/T 483  静态重合闸装置技术条件

DL/T 667  远动设备及系统第 5 部分：传输规约第 103 篇：继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 720  电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 769  电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 823  微机型反时限电流保护通用技术条件

DL/T 860 （所有部分）变电站通信网络和系统

DL/T 5136  火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 995  继电保护和电网安全自动装置检验规程

Q/GDW 161  线路保护及辅助装置标准化设计规范

Q/GDW 273  继电保护故障信息处理系统技术文件

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

发改委〔2014〕14号  电力监控系统安全防护规定

国能安全〔2015〕36号电力监控系统安全防护总体方案

电监信息[2012]62号   电力行业信息系统安全等级保护基本要求

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

## 使用条件

3.1  正常工作大气条件

- 环境温度：-10℃～+55℃；

- 相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

- 3.2  贮存、运输环境条件

- 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

- 3.3  周围环境

- 场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；

- 使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；

## 技术要求

### 4.1 微机综合自动化系统构成及总的要求

电厂综合自动化系统采用分层分布式结构设计；按间隔划分、单元化设计、分布式处理。微机综合自动化系统应能对整个电厂的一次主设备实现遥测、遥控、遥信、遥调功能，实现对主要电气设备进行监视、测量、控制、保护、记录和报警功能，实现电厂综合自动化。并与远方系统调度进行通讯，对二次设备和辅助设备实现远方的控制和管理。

系统能对电气设备的正常运行和事故情况下的生产过程进行实时监控，大屏幕彩色液晶显示，定时自动报表打印，越限和事故报警，事件顺序及事故追忆记录，断路器的分/合操作，操作闭锁，接收微机继电保护的数据信息，以及一些其他运行管理功能。

系统各单元的连接采用网络连接，系统通信应实时可靠，抗干扰能力强，连接方便，应保证点与点之间能共享信息，又能互相隔离，任一点损坏不能影响其他部分的正常工作。其中站控层应采用100Mbps冗余以太网结构，微机型保护测控装置采用冗余以太网结构，多功能仪表、微机消谐装置、小电流选线装置、马达保护器等采用以太网结构或RS485总线结构。如有业主单独采购的计量装置、测控装置、微机保护装置（例如上网线路光纤差动保护测控装置），由卖方负责通讯接入综合自动化系统，业主方负责提供通讯协议等配合工作。

系统对所有上行信息能在厂内进行预处理后上送，并能存储、统计和分析；对所有下行信息要有判别、闭锁和优先级选择等，操作需经二次确认，同一时刻只能执行一条命令。

系统应有失电保护和检测功能，在电源恢复后能自动起动并恢复运行。

综合自动化系统综合和集中电厂内发电、变电的所有功能，应用自动控制技术、计算机数字化技术和数字化信息传输技术，将电厂内相互有关联的各部分总合为一个有机的整体，用以完成电厂内电气部分的安全监控、保护、远方监视调度。

系统的设计、配置和选型应符合GB、IEC、SO、ANSI、IEEE等标准有关条文。

### 4.2 与DCS系统的结合

电气监控系统可通过以太网及RS485通讯方式与DCS系统组成有机的整体，综自系统应支持DCS数据传输规约，综自系统没有预置通信规约的须免费进行规约开发。

电气的综合自动化系统操作员站与过程控制（DCS）的操作站布置于同一控制室内，并挂在不同数据网上，二者可相互独立。在电厂的自动控制过程中，其可互相交换的数据主要有：发电机电压、有功、无功、频率等，厂用电系统的各种运行状态，机炉运行信号，故障报警信号等。

### 4.3 微机保护及自动装置的通用技术条件

- 微机保护装置应能在下列工况下稳定可靠的工作：

直流电压回路：80％～115％额定电压连续工作

波形：正弦，波形畸变不大于5%；

频率：50Hz±0.5%。

纹波系数：不大于5%；

装置可用率： >99.9%

装置MTBF： >30000h

- 功率消耗

(1) 装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN＝1A）/1VA（IN＝5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于1VA。

(2) 装置直流消耗：当正常工作时，不大于15W；当保护动作时，不大于25W。

- 过载能力:额定电流 (In) /额定电压 (Un)

交流电流回路：2倍In连续工作，10倍In允许10s ，40倍In允许1s

交流电压回路：1.2倍Un连续工作,200V允许10s, 250V允许1s。

- 测量元件的准确度

测量误差                    不大于±2％

温度误差                    在工作环境温度范围内，不大于+2.5％

综合误差                    不大于±5％

出口触点容量：              220V DC,5A

### 4.4 微机保护装置总的技术要求

- 微机保护及智能装置采用插件式结构，各插件接触良好、可靠、耐用，并有防震脱松的措施。保护柜中的插件应接触可靠，并且具有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。微机保护及智能装置的所有电子元器件、组件及整机装置符合国家标准和部颁标准，并经过严格老化筛选具有高度的可靠性和互换性。

- 微机保护及智能装置的抗电磁干扰的能力符合国家《静态继电器及保护装置电气干扰试验》标准。卖方还应向买方提供保护装置抗电磁干扰的具体措施。

- 微机保护具有手动实验功能，可通过按键传动保护，检查二次回路接线的正确性。

- 微机保护装置应具有故障录波功能（电流、电压等模拟量及相应开关量）。

- 每个微机保护都有CT断线检测功能，CT断线可以瞬时闭锁保护，也可发出警告。

- 微机装置具有PT在线检测警告及闭锁相关保护的功能。

- 按保护配置不同的出口应分别设立独立的出口继电器，出口采用密封继电器，动作时间1～2mS，接点容量不小于DC220V 5A，能满足强电控制回路要求。接点数量满足保护跳闸出口要求，并留有一定数量的备用接点，装置应有信号接点送至故障录波、远动RTU及DCS。

- 微机保护具有自我诊断功能，当CPU工作不正常时，能发出报警信号，并闭锁相应保护的出口。

- 有可靠的显示系统，提供独立的监控手段，并有友好的人机界面和丰富的操作指令。

- 微机保护设有软件的保护投退功能，另有硬压板用来投退保护，投入的保护有明确指示，不允许不经过压板而直接去跳闸。

- 保护柜出口继电器线圈正常悬浮不带电，动作时自动提供电源，任何一点误碰线不会引起误动出口。

- 微机保护出口回路须设置因元件损坏而引起误动的闭锁措施,防止保护误出口,并发出元器件损坏的预告信号。

- 保护装置采用冗余以太网（双以太网口）接口，如有需要应能提供标准RS485串口通讯接口。按照标准规约与主控微机通讯实现在线监视功能，可随时观察定值、各输入电气量参数、保护计算结果及开关量状态。

- 微机保护的交流和直流进线，经抗干扰隔离后才能进入保护装置，弱电信号回路不得和有强干扰导线邻近。

- 独立的操作回路和防跳回路，能实现断路器遥控合闸、跳闸功能。

- 保护测控一体化装置的保护功能独立，保护功能完全不依赖通信网络，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

### 4.5 微机保护装置的主要功能

- 装置应具有独立性、完整性、成套性，在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。

- 非电量保护可经装置触点转换出口或经装置延时后出口，装置应反应非电量保护信号，每一保护信号经装置重动后应能给出2对接点。

- 装置应具有必要的自动检测功能。当装置自检出元器件损坏时，应能发出装置异常信号，而装置不应误动。

- 装置应具有自复位功能，当软件工作不正常时，应能通过自复位电路恢复正常工作。

- 装置应具有故障录波，事故顺序记录和事故追忆功能，打印功能，并可通过通讯接口送出；且信息不丢失，可重复输出。

- 保护装置应提供在线监视功能，可随时观察定值、各输入量数据及保护计算结果，开关量状态，以及日期、时间、频率等。

- 装置应能接受GPS时钟对时信号，优先采用IRIG-B（DC）码对时，装置具有独立的内部时钟，其误差每24h不应超过+0.1ms。

- 当差动保护装置两侧CT二次输出电流差异较大时，应具有调平衡功能。

- 所有保护装置在谐波、直流分量、励磁涌流及穿越性短路电流稳态和瞬态影响下，不应误动作。

- 保护屏柜端子不允许与装置弱电系统（指CPU的电源系统）有直接电气上的联系。针对不同的回路应分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽的变压器磁耦合等隔离措施。

### 4.6 微机保护装置的配置选型及要求

- 汽轮发电机保护装置

(1)发电机纵差保护：

发电机差动保护作为发电机组及其引出线范围内短路故障的主保护。发电机差动保护采用比率制动原理，为防止差动CT断线保护误动，任一相电流互感器断线，均应能闭锁差动。差动CT断线功能应设置开关，使其能投能退。当电流大于额定电流时应自动解除闭锁并可动作出口跳闸，同时发出断线信号。当区外故障时应可靠地躲过两侧CT特性不一致所产生的不平衡电流。保护瞬时动作于全停。

(2)发电机定子接地保护：

发电机定子接地保护作为发电机定子绕组单相接地故障保护。应装设保护区100%的定子接地保护。保护由基波零序电压和零序电流保护构成。保护出口，延时动作于发信号或全停。保护应设PT断线闭锁，区外故障时不应误动。

(3)过电压保护：

发电机定子过电压保护作为发电机定子绕组的异常过电压保护。定子过电压保护经延时动作于解列、灭磁。

(4)转子一点接地保护：

该保护一点接地时带时限动作于信号。

(5)转子两点接地保护：

该保护在转子一点接地保护动作后，转子两点接地保护瞬时或延时动作于解列、灭磁。两点接地保护整定值误差不大于5%。

(6)发电机失磁保护：

发电机失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。发电机失磁保护由发电机定子阻抗判据、转子低电压判据和系统低电压判据共同组成，并具备PT断线闭锁功能，PT断线发信号。外部短路、系统振荡失磁保护不应误动，具体配置如下：满足定子阻抗判据、转子低压判据、系统低电压，经延时动作于解列。

(7)灭磁开关联跳保护：

由灭磁开关接点起动，保护动作于解列。

(8)发电机对称过负荷保护：

发电机对称过负荷保护作为由于发电机定子过负荷引起的发电机定子绕组过电流故障保护。保护由定时限和反时限两部分组成，定时限部分按发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回的条件整定，带时限动作于减出力。反时限部分动作特性按发电机定子绕组过负荷能力整定，动作于解列灭磁。

(9)发电机负序过流保护：

发电机负序过流保护作为由于发电机不对称过负荷及区外不对称短路的后备保护。保护由定时限和反时限两部分组成，定时限部分按躲过长期允许的负序电流整定，经延时动作于信号。反时限部分动作特性按发电机承受负序电流的能力(Ａ值)整定，动作于解列、灭磁。

(19)发电机复合电压过流保护：

复合电压过流保护作为发电机主保护的后备保护。保护由机端复合电压（低电压或负序电压）和过电流共同构成，过电流记忆。保护延时动作于解列、灭磁。

(11)发电机频率异常保护：

频率保护分超频保护和低频保护，分别经一段延时动作于解列。

(12)汽机主汽门关闭：

保护为空接点接入，汽机主汽门关闭后动作于解列。

（13）逆功率保护

保护设两段时限，动作于信号或解列

（14）失步保护

动作于信号或停机。

（15）励磁变温度高报警

动作于信号。

（16）励磁变温度高跳闸

瞬时动作于停机。

- 主变压器保护配置

⑴主变压器差动保护：

主变压器差动保护采用比率制动和标积制动原理，均有二次谐波电流制动功能，为防止差动CT断线保护误动，任一相电流互感器断线，均应能闭锁差动。差动CT断线功能应设置开关，使其能投能退。

★应有防止励磁涌流引起误动的功能；

★应具有防止区外故障误动的制动特性；

★应具有严重内部故障下的差动速断功能；

★应具有平衡差动保护各侧电流的措施；

★应具有电流互感器断线判别功能，并能选择闭锁差动或不闭锁差动且都能报警，但不闭锁差动速断；

★应具有抗电流互感器暂态饱和的能力；

⑵主变压器瓦斯保护：

保护为空接点引入，重瓦斯保护瞬时动作于全停，轻瓦斯保护动作于信号。

⑶主变压器油面温度、绕组温度：

保护为空接点引入，油面温度保护动作于全停，绕组温度保护动作于全停。

⑷主变压器压力释放:

保护引入空接点，动作于全停。

⑸主变压器带方向复压过流保护

主变高压侧复压过流保护作为变压器高压侧外部相间短路的后备保护，保护延时动作于跳开变压器高、低压侧断路器。

主变低压侧复压过流保护作为变压器低压侧外部相间短路的后备保护，保护延时动作于跳开变压器高、低压侧断路器。

⑹主变压器过负荷：

保护动作于启动通风。还应具有过负荷报警及过载闭锁有载调压功能。

⑺主变压器低压侧母线接地：

保护引入空接点，动作于信号。

(8)主变油位

保护为空接点引入，油位高/低动作于信号。

(9)主变风冷

保护为空接点引入，冷却系统故障动作于信号。

（10）变压器高压侧零序后备保护

（对于中性点接地运行的变压器根据接线方式配置零序电流保护或间隙零序保护）

零序电流采用变压器高压侧中性点电流互感器，设零序方向电流保护、两段零序电流保护、间隙零序和零序过压保护。

- 10kV线路保护测控装置

保护功能：速断保护；过电流保护；过负荷保护；接地保护；三相一次重合闸(后加速)；断路器失灵保护等；

测控功能：遥信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；

遥测量：三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率，零序电流等；

不少于10路遥信输入接口、电流(4～20mA输出)、装置故障报警、装置动作信号。

- 10kV电动机保护测控装置

保护功能：差动保护（≥2000kW）；负序过流保护；电流速断保护；过电流保护；单相接地保护；过负荷保护；低电压保护；启动保护；过热保护；堵转保护，工艺连锁跳闸等；所有保护种类可灵活地取舍，定值整定方便。

测控功能：遥信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；

遥测量：三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率，零序电流等；

不少于10路遥信输入接口、电流(4～20mA输出)、装置故障报警、装置动作信号。

对于正反转电机回路，综合测控单元在正向及逆向运行时均不误动，功率、电度计量不因为正向或逆向运行而发生计量错误。

- 10/0.4kV厂变保护测控装置

保护功能：差动保护（≥2000KVA）；高压侧速断保护；高压侧过电流保护；高压侧过负荷保护；高压侧接地保护；低压侧中性点零序电流保护；超温保护等非电量保护（开关量输入）；所有保护种类可灵活地取舍，定值整定方便。

测控功能：遥信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；

遥测量：三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率，零序电流等；

不少于10路遥信输入接口、电流(4～20mA输出)、装置故障报警、装置动作信号。

- 厂用变压器备用自投装置

保护功能应至少包括：备用电源自投功能、工作电源恢复后的自恢复功能。

备自投装置应确保工作电源断路器断开后方可使备用电源投入。

备用电源断路器的合闸脉冲命令只允许动作一次，下一次动作需在相应充电条件满足后才能允许。

当电压互感器二次回路断线时，装置不应动作，并发出断线信号。

备自投装置应有防止过负荷和电动机自起动所引起误动作的闭锁措施。

备自投装置应有电源自动投于故障母线或故障设备的保护措施。

备自投装置动作后，应有相应动作信号发出，直流电源消失后信号不应丢失。

备自投装置若含有保护功能，应遵循相关保护装置的技术标准的规定。

备自投装置应有自检功能，当自检到异常时，应发信号，并有防止误出口措施。

当人工切除工作电源电压或有闭锁条件时，备自投装置不应动作。

备自投装置具有自适应功能，应能根据用户要求，实现桥备投、变压器备投、分段备投和进线备投。

- 10kV母线PT保护测控装置

配置微机保护测控装置；

保护功能：PT二次电压并列（分段联络母线配置，详见专用部分要求）；单相接地保护；电压保护；绝缘监视；熔断器故障报警；PT断线报警；其余报警信号；

测控功能：遥信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；

遥测量：母线电压UA，UB，UC，UAB，UBC，UCA，UO，频率；

不少于10路遥信输入接口、电流(4～20mA输出)、装置故障报警、装置动作信号。

- 35kV/110kV母线保护装置技术要求

- 35kV/110kV母线配置一套微机型母线差动保护，应能满足最终一次接线的要求。

- 母线保护应具有可靠的 TA饱和判别功能，区外故障TA饱和时不应误动。

- 母线保护应能快速切除区外转区内的故障。

- 母线保护应对C.T特性无特殊要求，动作正确性不受C.T饱和影响，并且能适应变比不同的元件及同一元件的不同变比。

- 母线保护应允许使用不同变比的TA，并通过软件自动校正。

- 母线保护的故障测量时间不大于5ms，其整组动作时间，2倍In下不大于20ms。

- 具有TA断线告警功能，除母联（分段）TA断线不闭锁差动保护外，其余支路TA断线后固定闭锁差动保护。

- 母线保护应有足够接点进行断路器跳闸、闭锁重合闸、起动失灵保护、发出中央信号，事件记录及远动信号等。其中起动失灵保护的接点应在故障切除后瞬时返回。

- 母线保护应有失灵保护起动的具有隔离措施的输入回路，以便母线侧断路器失灵，起动母差跳闸出口继电器。

- 母线保护应能自动识别母联（分段）的充电状态，合闸于死区故障时，应瞬时跳母联（分段），不应误切除运行母线。（根据实际主接线结构确定）

- 宜设置独立于母联跳闸位置、分段跳闸位置的母联、分段分列运行压板。

- 110kV（或35kV）并网线路保护（光差保护和对侧上网接入站保持一致）

（1）光纤电流差动保护

光纤电流差动保护装置，应对全线路内发生的各种类型故障，均能快速动作予以切除。线路主保护电流取自线路侧CT独立二次线圈。通道采用光纤通道。

（2）方向过流保护和零序过流保护

保护采用三段式过流和零序过流保护。方向可整定，可停用。可根据需要，采用复合电压或低电压闭锁功能。

（3）电压互感器、电流互感器二次回路监视

电压互感器二次回路断线或短路时应闭锁有可能误动作的保护，并发报警信号。

电流互感器二次回路断线时，应发报警信号，并可选择允许保护跳闸。

（4）重合闸（按当地电力接入系统批复要求执行）

即三相一次重合闸(可选择检同期或检无压)。若重合不成功，应加速三相跳闸。应设置单独的重合闸装置或单元，满足电力系统对自动重合闸的要求。

应有外部闭锁重合闸的输入口，用于在手动跳闸、变压器故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下闭锁重合闸。

（5）检同期：装置应具有检同期和检无压合闸功能。

（6）保护装置应具有GPS对时功能，提供IRIG-B（DC）码对时接口。

（7）保护装置应能传输远方跳闸信号的功能。

（8）保护装置必须具有故障记录功能，以记录保护的动作过程，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息。

（9）所提供的保护装置软件版本满足上述技术要求，且提供唯一的反映保护装置各CPU版本及程序校验码等装置信息的总的版本号。光差保护设备生产前需要提供装置具体型号及软件版本号、校验码以保证设备和对侧电站设备的一致性。

- 解列装置（按电力接入系统报告要求，详见专用部分）

发电厂在频率电压异常等情况下，快速采取解列、切机、切负荷等紧急措施，保持系统安全稳定运行。设备独立组柜安装。解列装置规格型号应符合电网公司的相关规定。

故障解列装置，应具有两段式低压解列、低频解列功能，两段式母线过压解列、过频解列、零序过压解列功能；

故障解列装置保护解列功能应分别经独立的启动元件启动后才可动作，分别设置独立的可整定的解列出口矩阵定值项。

故障解列装置应具备PT断线闭锁、装置故障闭锁、装置异常告警、信号掉电自保持等功能。开入开出数量满足设计需要。

失步电源解列装置还应具备震荡解列功能，震荡解列功能应采用成熟原理及运行经验的判据。

### 4.7 其他自动化设备及智能设备的技术要求

### 测控装置

除110kV线路保护由供电部门确定外，主变、发电机设独立于保护的测控装置；设备组柜安装。厂用电系统保护测控应一体，采用冗余以太网向后台传送数据；

### 关口计量装置

本工程装设有计费电度表，主关口计量点设在产权分界处，电能表精度为0.2s级，双表配置。电度表为双向电能表，组柜安装在计量屏上。（详见专用部分）。

配置电能量采集装置，电能量数据采集终端以串口方式采集各电能量计量表计信息，并通过电力调度数据网与电能量主站通信，实现对电能量采集、数据处理、分时存贮、长时间保存、远方传输等功能。同时电能量数据采集终端支持DL/T860通信标准，电能量信息通过电能量远方终端接入自动化系统。

电能量采集处理装置需符合DL/T 5202-2004《电能量计量系统设计规程》第7.2节电能计量远方终端的相关规定。

### 厂内计量装置

发电机出口、10kV保安及检修电源设单向电能表，主变低压侧设双向电度表，电度表精度均为0.2s/0.5s级，设备组柜安装。（详见专用部分）。

### 同期装置

手动/自动准同期装置:设手动、自动准同期装置，用于同期合闸操作。由于开关断路器本身合闸时间的差异性，不能使用单点同期装置操作多个对象，避免造成设备的隐性损伤。（同期点数量详见专用部分）。

4.7.4.1同期装置总的技术要求：

1)对同期对象两侧电压、频率、相位进行测量，自动对合闸时机进行判断，完成并网操作；继电器合闸动作或合闸后闭锁时，相应指示灯亮；

2)显示发电机电压、电网电压、发电机频率、电网频率、电压差、频率差、导前角、相角差；参数可在线修改；

4) 在并网过程中，对于系统电压过高或过低、系统频率过高或过低、机组电压过高或过低、机组频率过高或过低以及电压回路断线、过励磁、及装置故障时，装置具有保护功能，自动封锁信号；

5）自动准同期装置需要安装独立的同期鉴定闭锁继电器。

6）在雷击过电压下，一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置抗电磁干扰能力应符合国标及行标相关标准。装置调试端口应有隔离措施。

7）同期装置应具备以太网口或RS-485通讯接口。

4.7.4.2同期装置具体的技术要求：

1)具备自动调速、调压实现频率和电压的自动跟踪功能。

2)具有频差闭锁、压差闭锁、频差加速度闭锁功能。

3)具备合环合闸、同期合闸、检无压合闸三种合闸方式，各方式独立使用，上述方式应方便设置和修改。

4)具有同期合闸记录功能，记录每一次同期合闸瞬间的所有数据。

5)能自动检测开关动作时间。

6)具有电压和角度软件定值补偿功能，能够自动补偿两侧电压固有角差。

7)装置中主要元器件损坏时，应闭锁同期出口，并提供相应告警。

8)同期出口回路采用有触点继电器。同期出口继电器触点应有足够容量，同期出口继电器触点的长期允许通过电流不应小于5A。

9)额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

10)同期装置面板应便于监测和操作。应具有装置自检、装置故障或异常的报警指示等，并应有自检故障报警、装置异常报警、电源消失报警等主要报警硬触点信号输出。

11)同期装置应具有时间同步对时功能，应具有硬对时和软对时接口，宜采用IRIG–B（DC）时码作为对时信号源，对时误差小于1ms。

12) 同步表输入的TV二次电压可为相电压、线电压或220V电压。如果两侧电压存在固有相角差，可通过对每个并列点的系统侧电压单独设置转角进行修正。

### 故障录波装置

故障录波器采用数字式.有独立的起动元件,并具有将其记录的信息就地输出并向远方传送的功能，并具备和保护信息管理机联网功能。

故障录波器在系统发生故障或振荡时快速可靠起动并开始录波，在故障消除或系统振荡平息后，再经预先整定的滞后时间后停止记录。

故障录波器有足够的信号指示灯、告警信号节点及事件记录输出通讯接口。

故障录波器具备外部起动接点的接入回路。

故障录波器能连续记录多次故障波形，能全部完整记录电力系统在每10分钟内发生的相继三次故障(包括重合闸)及一次长过程振荡。

故障录波器具有测距功能，其测量误差小于3%。

故障录波器能记录和保存从故障前至少40ms到停止记录时的电气量波形，采样频率可选，全部模拟量同时工作时，每个模拟通道最高采样频率不小于3kHz。

故障录波器启动后能提供简要的故障信息报告，包括故障元件、故障类型、故障时刻、启动量和故障测距结果等。

事件量记录元件的分辩率≤1ms，记录时可打印出动作时间。

卖方提供有关软件，分析电流电压波形，以得到故障测距、有功、无功、频率、谐波等数据。软件分析得到的数据能显示、输出，并可通过通信接口送到后台机。后台机软件能在国产安全操作系统平台上运行，并能实行多任务操作，具有完备的故障信息远传、分析、存档处理功能，故障文件的记录格式为COMTRADE格式。

故障录波器有足够的信号指示灯、告警信号及事件记录输出接点。

故障录波器具备定时检测及就地和远方试验功能。

故障录波器具有GPS同步时钟的输入接口。对时精度不大于1ms。

故障录波器及其配套设备安装成柜，并接好所有内部接线直至端子排。接线端子之间不允许有接头。

### 时钟同步系统

根据《电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范》，本工程设置卫星对时系统（时钟主机的具体数量和方案详见专用部分），对时装置同时具备GPS 对时与北斗对时功能，可切换运行，以北斗对时为主。对时装置具有报警信号输出、NTP 接口功能，具备扩展模块，并能扩展出1pps、1ppm、1pph、IRIG-B、串行口等各种时间同步信号电接口，以满足不同设备的对时要求，其中IRIG-B不低于32路，串行报文口不低于2路，对测控、保护装置优先采用IRIG-B 时码。

时间同步装置应满足国网“四统一、四规范”标准同时兼容南网更新检测标准的要求，具有为电力系统调度机构、变电站、发电厂内的被授时设备提供高精度时间信号的能力，同时具备对被授时设备时间同步状态监测的功能。

### 远动通信装置

远动通信装置实现与远方调度中心的通信数据处理、转换。

远动通信装置要求严格执行工业标准、采用低功耗的硬件，装置无风扇、无硬盘等机械转动部件，采用工业级嵌入式CPU，不少于4个以太网通信接口，可以接入以太网UDP设备、以太网TCP server设备、以太网TCP client设备，同时提供OPC 2.0 Server和Client软件接口。采用linux\unix操作系统和高效率的C++编程语言。能够接入DL/T634.5101-2022/IEC60870-101和DL/T634.5104-2002/IEC60870-5-101、IEC61870－5－101、IEC61870－5－102、IEC61870－5－103、IEC61870－5－104、SIEMENS 8FW、ABB SPA-BUS、DNP 3.0、CDT、MODBUS、SC1801、RP570、µ4f、LFP等规约。能根据运行要求，实现各种逻辑控制功能。要求远动机按照两台冗余配置。

远动主机通过双路数据网通道上传相关远动信息，通过2套数据网接入设备，分别用于电力调度数据网第一平面及第二平面网络。

适时性要求：

- 系统能满足接入系统要求的远动信息采集和传送的要求。

- 系统应有遥信变位优选传送的功能。当设备位置状态发生变化且未被调度端确认时，遥控遥调命令应以闭锁。

- 遥测精度：0.5级以上。重要遥测传送时间不大于3s。

- 遥信正确率≥99.9%。遥信变位传送时间不大于4s。

- 事件顺序记录分辨率：不大于5ms。

- 遥调正确率≥99.9%。

- 远动信息的海明距离≥4.

- 系统的平均无故障工作时间≥10000h。

### 4.8 综合自动化监控系统技术要求

### 综自监控系统的主要功能

  数据采集与处理：

- 采集信号的类型：

模拟量信号：电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数、频率等。

开关量信号：位置及状态信号、事故信号、预告信号等。

- 信号输入方式：开关量信号以无源接点方式输入。

- 电厂全部电气信号采用交流采样，输入CT、PT二次值，在间隔层计算I、U、P、Q、F、COSφ、有功无功电度量等。

- 控制以空接点（220V,5A）方式输出，需配置不少于8对自保持遥控接点；遥控执行继电器通过软件正、反码进行校验。

  安全监控及报警

- 测量值越限报警、设备状态异常、动作报警（事故及预告报警）、计算机监控系统软件及硬件、网络及传输通道出错报警等。

- 可实时显示以下画面供运行监测：主接线图及厂用电接线图，运行参数，断路器、断路器小车、主变分接头位置、隔离开关位置，直流系统、UPS系统及二次保护配置、自动装置投运情况显示，用棒图、曲线形式显示电压、电流、负荷等模拟量，报警状态信息显示，操作记录显示，自诊断信息显示，事故信号一览表，故障信号一览表。

  事件顺序记录和事故追忆

- 能够记录断路器、保护装置及自动装置的变位状态和时间顺序。

- 记录系统发生故障前后一段时间的有关电压、电流及故障情况信息，并打印和建库储存。

- 记录监控设备及通道异常，监控装置的投入和退出。

- 记录操作人员的姓名、操作时间、操作内容。

- 事故记录至少能记录300个记录、事故和事件顺序记录表至少能记录1000个事故和事件，在记录表满后，当新的事故和事件进入记录表时将最初的记录自动删除，画面应首先显示最新发生的事故和记录。

 控制和操作

- 通过键盘或鼠标输入操作命令，对各控制对象单独进行操作并具备防误操作、闭锁等功能。

- 控制应包括：断路器分合控制，设点控制（模拟量死区值，电能量冻结解冻）。

- 操作方式可分为在控制室内通过键盘或鼠标操作和到就地开关柜上按钮开关操作断路器分合。

- 为保证操作的准确可靠应按照：选择—校对—执行（撤消）的方式进行，并采取防误操作措施，操作要设口令。校验结果应在画面上显示，命令执行后，状态及有关信息应打印和记录。

  报表打印和记录

- 超限告警自动打印；召唤打印电厂正常运行、操作和事故状态的有关图表；定时打印电厂运行的有关图表。

- 报表应满足电厂运行管理的习惯；报表应包括班报表、日报、月报记录表5分钟平均值曲线日、月、季、年最大值曲线等。

  数据的计算和处理

- 有功、无功功率的最大、最小和平均值；母线电压的最高、最低与平均值；功率因数；有功、无功电度等加值和峰谷值。

- 系统还应具有基本的运算功能，如：加、减、乘、除、微分、积分、逻辑运算等；系统所定义的计算可以定时执行，也可在异常状态下进行，由用户自行选择每个计算点和计算式的调用。计算点和计算式可在线修改。

  保护定值的修改、查询和整定

保护定值的修改、查询和整定可以很方便地在线进行，查询存在历史数据库口令加密。对保护定值的修改进行记录，并可打印。

人机会话

系统应当提供良好的人机联系界面，所有语言均采用中文并具有下列功能：

- 人工随机调出画面、起动报表打印

- 生成、修改各种报表及画面

- 生成、修改数据库参数

- 在线画面拷贝

- 画面在线生成、修改连接

- 数据库在线修改、连接及验证

- 人机对话操作控制台应至少提供三种控制方式，用户可通过口令选择其中任一种，它们是程序员控制方式、操作员控制方式和培训员控制方式。

- 画面应分逻辑区、系统区、显示时钟区、工作站和控制台有关信息区。

- 画面调用可分下列方式：下拉菜单方式、键盘方式、光标定位画面控制点方式、用光标控制器移动和调用画面方式。

- 系统应方便地显示监测、告警所需要的各种图形、表格。如实时数据表、告警表、电厂主接线图、厂用电接线图、负荷曲线等。

- 操作员可根据需要闭锁各种类型的数据点及采集数据，可人工设置其开关量状态和遥测量数据。

- 系统应能生成电力系统所需的字符（如开关、刀闸等）和图符（如变压器、断路器等），字符状态是动态的，与电力系统实际状态相符，图符应可用三种色彩组合而成。

 自检和自恢复功能

系统本身具有对其软件、硬件的自身诊断功能。发现局部故障时应告警，在液晶显示器上以中文显示和打印，并能传送。有自恢复功能。

通讯与对时功能

监控系统应能与DCS及远方调度进行对时功能，采用GPS+北斗对时。

### 综自监控系统的性能指标

系统年可用率不低于999%。

系统内所有设备的MTBF25000小时平均无故障时间。

参加过维护级培训的技术人员应能对系统进行维护和修理；

利用新提供的仪器和备件能方便地修复系统；

故障诊断应诊断到板级，只需要更换模板即能恢复正常运行。

所有设备包括电源设备在连续18000小时不需要人工调整和维护；

模拟量输入处理精度，误差≤01，模拟量输出处理精度，误差≤02

重要遥测的扫描周期≤50ms，状态量的变化应优先传递。

数据库刷新周期    ≤1s

显示画面及数据对键盘指令响应事件≤1秒，画面数据刷新周期为≤3秒。

控制输出时间：当系统接到断路器的控制命令时，系统应在05秒内执行。

告警响应时间：显示器报警显示≤2秒；报警打印记录，一般≤2秒，最大不超过60秒（一分钟内总告警信号量超过60个）。

控制脉冲宽度可由用户调整。

事故顺序记录的分辨率（SOE）≤1ms。

事故追忆功能的扫描时间：事故前记录5个周期，事故后记录10个扫描周期。

计算机CPU负载率不大于30。

对所有输入量均有相应的滤波、隔离、防抖动、纠错措施，以保证采样精度，并作好接地、屏蔽等抗干扰措施。

继电保护及自动装置的性能指标要满足国家颁布的有关规范要求。

其中，计算机监控系统的远动工作站向调度端传送信息的规约应同时具备采用部颁DL476-92协议和IEC60870-5-104的网络通信规约及部颁远动CDT规约和IEC60870-5-101、104规约供不同用户选用。

### 综自监控系统的硬件要求

计算机监控系统应该用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式的硬件结构。计算机的存储和处理能力应满足本变电站的远景要求，但输入、输出设备及测控单元应满足本期工程要求，并考虑扩建需要。系统寿命应大于20年。

站控主单元应包括基本软件功能、操作系统、数据系统、报文传送系统及实时环境、应用软件等，存储器应有大于30的空余度，卖方应提供用户增加应用软件的方法。

设操作员站和操作员兼工程师站，操作员站和工程师站各配液晶显示器、键盘、光标控制器及语音告警。操作员站与工程师站应具备同等功能，操作员站放置在控制室内供运行人员操作，工程师站供调试用。打印机公用一台A3/A4激光打印机。

主要性能：

主机采用研华、联想、浪潮、华为、曙光等国产品牌工控机，DVD-RW光驱。

高分辨率24英寸彩色液晶显示器，分辨率≥12801024点阵。

多窗口功能，开放式标准；下拉、上推菜单。

应具有操作员请求显示、控制操作、输入数据、告警处理等的功能键。

光标控制器应具有快速光标定位和平滑滚动大幅画面的功能。

监视器的X射线应符合国际X射线的安全标准，并能连续不断工作。

### 站控层交换机要求

站控层网络交换机应满足网络安全监测装置接入需要，支持SNMP V1/V2C/V3简单网络管理协议，交换机日志和事件文件可下载到PC机。交换机能够提供所有网口的up/down状态，支持RMON协议告警组和事件组，能提供所有网口的MAC地址绑定关系。

交换机支持通过SNMP协议/SNMP TRAP 协议与网络安全监测装置交换所需信息，可采用SNMP、SNMP TRAP V2c及以上版本与网络安全监测装置进行通信，支持网络安全监测装置通过日志协议采集交换机信息。

### 综自监控系统软件要求

- 系统软件要求

计算机操作系统必须使用国产安全操作系统，须满足等保测评的安全测评要求。

监控系统应采用国际上流行的、先进的、标准版本的工业软件，有软件许可，软件配置应满足开放式系统要求，由实时多任务操作系统软件、支持软件及监控应用软件组成，采用模块化结构，具有实时性、可靠性、适应性、可扩充性及可维护性。

- 支撑软件

 数据库及数据库管理系统

数据库应是分布式的、实时的，可直接当地存取或经网络存取。

数据库的规模应能容纳全部综合自动化系统并适量考虑以后扩建接入的自动化系统所需的全部数据，并适合所需的各种数据类型。数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能的要求。

数据库应有良好的实时性、可靠性、可扩性和适应性，其数据模型应符合电网监控及负荷管理的要求，便于数据规模的不断扩充和数据间形成的结构不断更新。适应新应用程序的加入和修改。

计算机通信管理程序

通信管理程序应以直观方便的方式提供下列功能：

根据用户要求读数据库、历史数据库、用户数据库的数据并组合成通信数据库。

通过计算机通信网和上一级调度系统及DCS系统通信并提供和PC的接口。

- 应用软件

卖方应提供优良的软件满足前述各项功能的要求。

应用软件的编写，应方便运行人员了解和熟悉，以便进行二次开发。

提供数据库管理软件操作方式，以便用户用卖方提供的语言编制程序，用于读取数据库数据。

应提供给用户详细的通信规约、通信软件源程序，以便用户在必要时修改。

### 4.9 微机五防系统的技术要求

微机五防系统由防止电气误操作装置、计算机等组成。可实现操作票预演、下票的功能。通过电脑钥匙回送虚遥信的状态，使主机的一次系统运行图与当前的实际运行状态相一致。系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的五防闭锁规则库，实现防误闭锁的数字化。

充电通信控制器与电脑钥匙及主机之间通信采用先进的USB 接口技术，充电通信控制器在不需要外接电源的情况下对电脑钥匙实行智能化充电，不需人为干预。

- 额定参数

- 主机采用联想、浪潮、华为、曙光等国产品牌工控机，DVD-RW光驱。计算机操作系统使用国产安全操作系统，须满足等保测评的安全测评要求。

额定电压 ：220±10%

频率（Hz）:50±1

开关信息量：256、512、1024

- 电脑钥匙：

额定电压(V):UDC≤24

一次接收操作票项数:256、512、1024

内存容量（KB）：≥32

识别编码锁个数:256、512、1024

不充电连续开锁次数：≥256

电池连续工作时间(h):≥8

寿命(次):≥50000

- 电气编码锁：

编码值：256、512、1024

额定电压：UDC：220,UAC：220

额定电流（A）：1、2.5、5

- 解锁钥匙：

寿命(次):≥10000

- 设备技术要求

微机五防装置要求能在软件中先储存一次系统接线模拟图和所有一次设备的操作规定。当运行人员模拟预演操作时，微机或模拟屏对每一项操作进行判断，符合“五防”原则，则通过；违反“五防”原则，则拒绝执行。预演结束后，微机将预演正确的操作内容输入到电脑钥匙中，运行人员持该电脑钥匙到现场操作。

采用RS485或以太网接口与监控系统通信，需提供国标或部颁规定的通讯规约，装置能够接收微机监控系统发出的一次设备状态量，并且能够在微机系统图中反应出来。同时可实现在线监控操作及远方操作等方式下对一次设备的强制闭锁及设备状态的资源共享。通信规约由五防厂家提供但需与监控厂家积极配合完成相关调试。

操作票专家系统组成综合防误闭锁系统。

具有操作票及设备状态断电记忆。

开放式的闭锁数据编程软件包。

支持防止走“空程序”闭锁方式。

以上仅为部分要求，具体功能遵照《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》要求。

### 4.10 ACV系统子站技术要求（如有）

- AVC控制方式

电网AVC就是综合考虑系统中各种调压手段，根据电网运行的实时信息对全网进行无功优化计算，并将调节命令下发至各台受控设备，实施闭环控制。

发电厂AVC子站接收省调AVC主站系统下发的发电厂高压母线电压或设定的电压控制曲线，按照一定的控制策略，合理分配各机组的无功，AVC子站通过AVR或DCS系统向发电机的励磁系统发送增减磁信号以调节发电机无功，达到主站控制目标，实现全厂多机组的电压/无功自动控制。

- 综自系统RTU(远动机)功能

接收调度下发的AVC控制命令，并将其传送给电厂AVC控制装置，调节发电机励磁系统，改变发电机出口电压。按照AVC控制的需求，将采集的实时数据按照规定的周期和传输协议传送给AVC装置。

- 其他功能要求

运行监视功能：能通过画面方便地监视AVC子站系统的运行工况，如母线电压、并网点的电压/有功功率/无功功率/电流、开关状态、设备运行状态、与其他设备的通信状态等，能对一些关键状态进行监视，包括对应各机组的投入/切除信号、AVC子站的就地/远方控制状态信号等。

安全策略：AVC应有防止主站目标错误保护功能；发电厂侧特殊情况闭锁功能及通讯故障等需闭锁AVC子站运行。

数据存储及事件记录功能：历史数据至少存储1年；子站的告警、闭锁、退出、人为操纵均需记录。

系统应满足相关技术规程和电网调度调节的需求，由卖方负责调试，须能根据电网下发的指令正确调节机组系统以满足对无功的调节要求。

### 4.11 电能质量监测装置技术要求（如有）

  - 基本要求概述

  - 电能质量在线监测装置需通过国家相关部门型式试验。

  - 电能质量在线监测装置系统应采用嵌入式结构及嵌入式操作系统(非WINDOWS操作系统)，采用高可靠性笔记本硬盘或电子盘存储数据，不依靠带有转动风扇的工控机或类似的装置，保证整个系统抗干扰性好，可靠性高。

  - 功能要求

电能质量在线监测单元监测参数：

A、电压偏差

B、频率偏差

C、谐波，包括谐波电压、电流的幅值；各次谐波电压的含有率及其电压总畸变率；各次谐波有功无功功率、功率因数。

D、三相不平衡度、负序电流

E、电压波动、闪变

F、间谐波

G、电网暂态事故监测

H、电压骤升、骤降和短时中断

  - 监测单元温度特性

A、环境温度在-10～+40℃时，监测单元应能满足技术文件所规定的精度。

B、环境温度在-15～+55℃时，监测单元应能正常工作。

C、交流电源电压和直流电源电压在相对额定值±20％的误差范围内变化，频率在50±0.5Hz内变化，谐波畸变率≤8％时装置能满足技术文件所规定的精度。

  - 精度要求

监测设备的精度应满足下述要求：

——采样频率   ≥10K；

——电压偏差： 0.2%；

——频率偏差： 0.005Hz；

——三相不平衡度：电压不平衡度0.2%；电流不平衡度0.5％；

——谐波：50次谐波，精度为A级；

——间谐波：精度为A级；间谐波的分辨率一般为1/8工频频率，也可根据具体测试的需要设置为其他频率；

——电压波动：5％；

——闪变：5％。

  - 数据存储

装置的采样率应大于10k，在线监测设备具有电子盘或笔记本硬盘，所有电能质量存储记录应至少保存 6个月，之后可按先进先出的原则更新。

  - 联网方式及数据上传方式

装置应具有以太网接口，支持IEC60870-5-103规约，能够通过以太网或电话交换网进行远距离数据传输及通讯、设置、调试，形成电能质量监测网络。数据按可设定时间间隔定时自动上传或被动上传，具体时间可设定。远程实时监测可随时进行。

  - 装置的软件设计先进、合理，操作方便。装置的运行、调试、整定均采用中文菜单方式进行管理。

  - 现场显示、查询、设置功能

A、在不具备联网条件的变电站，本装置可独立运行。可对所有电能质量记录数据和录波数据转存硬盘，装置能统计分析，形成文件、报表及曲线，并可通过大屏幕液晶显示数据和图形(如频谱图、波形图、曲线图、向量图)，可以对某一时段或某一事件过程时段的电能质量进行分析，自动找出谐波含有率超标的时段与线路，计算电压合格率与供电可靠性。

B、监测设备应具有现场实现对其内部时钟、系统基本数据的重新设置、更改、删除功能，也可通过监测中心管理机远程修改。

C、具有密码设计和权限管理功能，防止非法操作；

  - GPS 对时方式

装置可接收来自其它GPS同步时钟装置的IRIG-B(DC)信号获得同步时钟信号，所有记录数据带有绝对时刻时标，可实现对同一时刻、同一供电系统、不同地点的电能质量数据在同一窗口下分析，便于横向分析比较。

校时精度，24小时误差：±1us（GPS同步），±100ms(非同步)

  - 故障录波

装置具备完善的录波功能，根据预设的门槛定值判断，如有电能质量超标或外部状态量输入有变位，启动故障录波。该录波功能可以通过软件设置为投入或退出。录波分析可就地进行，也可将录波数据上传，通过中心管理机分析。

录波文件的记录长度:至少为扰动前10周波 + 扰动后30周波所有监测量的数据。

  - 电磁兼容性要求（提供国家权威部门相关型式试验报告）

### 4.12 其他具体技术要求

- 对开关量输入的要求：

所有开关量输入包括断路器、继保信号及告警信号等都为无源信号输入。

现场信号输入应和系统数据采集设备内部逻辑电路电气上隔离，隔离电压应大于2500V。

现场信号输入回路的电源由数据采集设备提供。

遥信输入应有滤波措施，用以防止输入接点的抖动和干扰误动。

- 对模拟量输入的要求：

模拟量采集应采用交流采样方式，要求在环境温度变化在-1040C时其精度及非线性误差均不大于01。

模拟量处理应满足越死区传送及数据可靠性检查的要求。

模拟量应有滤波措施。

模拟量的采集应尽可能的避免增加相应的变送器。

- 对控制输出的要求：

厂内断路器控制操作可分人机远方遥控或现场就地指令控制操作。

现场分为对象、性质分或合、执行三次操作，并具有返校功能。

输出继电器在单个元件、软件、电源故障时、两个及以上操作对象和操作命令时、刚加电或故障后恢复时不应动作。

执行继电器的驱动电路属瞬动型，动作保持时间应在一定范围（1s）可调。

执行继电器的接点容量应与电厂所用的断路器合分闸电源或功率相匹配（一般电流不小于5A，电压不低于220V DC）。

- 通讯

配置支持电网101、104规约的用于通讯的网络接口和模拟接口。

## 屏柜的技术要求

## 屏柜外形要求

屏柜颜色：RAL7032；屏柜尺寸：2260*800*600mm；开门方向：正视屏柜门轴在右；防护等级不低于IP3X。

## 柜体的要求

5.2.1屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。所提供的每件作为标准产品的设备均须带有铭牌的外壳。铭牌的内容包括：设备名称、型号、规格、电气特性、制造厂商或商标文字等。

5.2.2 外壳应采用冷轧延伸的薄钢或钢板，为支持所安装的设备，构件应牢固，如果需要，应予增强。外壳的底部应设可拆卸板，用螺栓固定，外部电缆从底部两端进入。外壳须有足够的钢度,能经受货运时因道路不佳的运输。

5.2.3 柜的构造形式应为密封垂直直立式 ，前后开门，前门为带锁玻璃门，后门为带锁双开门。电缆的进出应变于连接、检查和维修。

5.2.4 柜前、后门上部边屏上应设有该屏的名称标牌框，标牌框应采用质量优良的材料制成，标牌框的设备名称由买方确定。

5.2.5 柜体应具有防尘密封性能，并满足散热要求。

5.2.6 柜顶应配小母线，小母线采用ø6紫铜棒，数量满足设计要求。

## 内部接线

- 设备的内部接线须在工厂完成，发货前进行检查和买方所要求的试验。

- 设备的内部接线应使用标准多股铜芯导线，具有阻燃防霉绝缘或为耐火型导线，控制电器、信号线路用的导线绝缘等级为600V，截面不得小于1.5mm2 ，电流回路导线截面不得小于2.5mm2。

- 所有的导线不得有接头，导线的端头采用压紧型联接件；导线的连接均须用接线板或设备终端联接。一个接线点的联接导线不得超过两根。

- 柜内导线应用阻燃线糟进行布线。柜内所有连接到端子的导线端部，应有经久清晰的标记，以标示所连接设备的标号。

- 计量屏中每只电能表均应安装独立的试验接线盒，试验接线盒靠近电能表侧的接线端子与电能表连接，电能表优先采用辅助电源供电。

## 屏柜端子

所有端子的额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。

一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏内配接线端子采用优质可靠端子。遥信、遥控端子排分段设置并相互隔开。

端子排宜采用阻燃防霉材料制成的凤凰端子或同档次品牌端子。端子的导电部分应为铜质，每列应留有10％的备用量。

## 柜体接地

柜后部较低处应装有扁平的电解接地铜条，接地铜条应用螺母接在导电性能良好的支架上。接地铜条和柜体连接的截面积不得小于100mm2 。另外设置一根与柜体绝缘的等电位排，屏间铜排应方便首尾互连。

## 屏内照明及插座

在柜内的顶部上应装设一个交流220V 20W的照明灯具，并用封闭门的开和关控制灯光电源。在柜内的适当位置设置一个交流220V 10A的多功能插座。

## 电路要求

电子回路和电气回路之间的路径应该保持合理的间隙。

为防止保护误动，必须有严格的抗干扰措施，对所有的输入回路、输出回路、信号回路应进行共模试验和差模试验并符合国标《电器继电器第22部分·量度继电器和保护装置的电气干扰试验第四篇·快速瞬变干扰试验》的要求。

## 保护装置的介质耐压与绝缘电阻

交流回路对地能承受2000V 60S交流试验电压。

60V以下直流回路对地应能承受1000V 60S交流试验电压。

60V以上直流回路对地应能承受2000V 60S交流试验电压。

电流回路对上述电压等级回路使用1000V摇表测量绝缘电阻。

各回路、端子排及成套装置绝缘电阻应符合国家有关标准。

上述测试条件应符合IEC有关标准。

## 热稳定要求

交流电压回路允许连续承受1.2倍额定电压。

交流电流回路短时耐热允许值为额定电流的30倍，10秒。

## 技术资料

- 图纸资料的提供要求

设备厂家在提资电子版的同时提供5份纸版资料（盖章白图/蓝图，邮寄/扫描件），邮寄地址由买方提供，卖方必须按照买方提供的地址分别寄送纸质版资料。

- 概述

(1)为确保微机综合自动化系统的验收、安装、运行及维护，卖方应提供微机综合自动化系统设备设计、制造的图纸、技术文件和说明手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

(2)卖方提供的技术文件和资料应能满足买方进行系统维护和进一步开发、扩容的需要。

- 卖方向工程设计单位提供的图纸和说明手册（不限于此）

(1) 图纸、资料内容和提交进度如下表所示：

| 序号 | 图 纸 内 容 | 提交进度(合同签定起算) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微机综合自动化系统的配置，包括系统设计、所有元件框图、模块逻辑图、功能规范 | 1周 |
| 2 | 构成系统的全部设备的型号、技术特点和性能参数清单；所有主要部件和连接电缆的材料清单；公用设备屏的外形尺寸；电缆连接图及详细的端子图 | 2周 |
| 3 | 全面和清晰地表示软件功能和软件构成的图纸 | 2周 |

（2）说明手册

说明手册应包括所有设备的装配、运行、维护、零件清单及设备型号等方面的说明，说明手册由制造厂提供。说明手册还应包括软件总体说明及使用说明等。

- 系统总体描述

- 系统的技术参数

- 运行及操作员手册

- 装配、安装、布置说明

- 合同中全部设备之间的连接说明及合同设备与买方数据采集处理系统之间的连接。

- 软件的总体说明

- 全部软件功能的详细说明、软件的结构说明及流程图。

- 其他有关说明手册（包括间隔层单元与站级通讯规约文本）

- 图纸的规格和质量要求

各个阶段的图纸应包括白图和CAD图。所有尺寸和参数单位均采用SI制。所有图纸均应完整清晰，装订成册。白图应有签字及盖章。CAD图与白图完全一致。

- 设计联络会

为便于合同的执行、审查和确认微机监控系统的设计方案及有关工作，买方与卖方及工程设计单位应实行设计联络。卖方和买方及工程设计单位应至少举行两次以上设计联络会。

## 工程服务

- 项目管理

合同签定后，卖方指定一项目经理，负责卖方在工程全过程的各项工作以及与订货方和设计院之间的协调。

- 工程设计

- 在设备和系统制造前，卖方将设计原理图、端子图、设备布置图、设计说明等资料提供给订货方及设计院，以便于确认系统是否符合本技术要求以及买方的进一步要求。

- 卖方在合同生效后15天内应向买方提交最终的接口资料和图纸，以便设计院能顺利进行设计工作。

- 安装、调试

- 对供货设备的安装提供指导；

- 对买方人员进行培训，并提供培训资料；

- 提供现场试验方案并进行现场调整和试验；

- 在质量保证期内对供货设备进行消缺；

- 帮助订货方制定该套设备的运行规程和检修规程

- 其它有关服务

## 卖方工作内容

卖方承担的工作包括：配置买方供货范围内继电保护、自动装置成套设备及附件、配件的设计、制造、设计联络会、工厂试验、包装、运往目的地、现场安装指导和现场调试、保证期内的维修服务、提供各种试验报告、技术资料和图纸等，并按买方要求完成保护装置以通讯方式接入至电力系统通讯全都工作。

## 系统试验

- 出厂调试与试验

按照国家和有关部委标准产品有关调试、试验标准进行，应包括以下内容但不限于此：

- 电气部分通电检查、模拟量采样值校验、开关量检查、静态模拟试验、继电器动作试验、烤机(不小于72小时)、检查保护压板跳闸及切换至信号的功能试验。

- 出厂试验应包括绝缘电阻测试、动模试验等其它买方认为必要的测试。

- 应提供出厂试验合格证书及详细的试验报告。

- 设备出厂前一周，卖方应通知买方到设备制造工厂进行出厂验收。

- 买方有权拒绝接收有缺陷的产品或要求其改造，经改造后的设备应重新进行测试，由此引起的费用由卖方负责。设备出厂前应经买方认可后方可发货。

## 现场试验和验收

## 概述

- 在设备安装完毕后，卖方应负责对设备进行调试。现场试验应包括两个阶段：即现场临时验收和最终验收试验。从颁发临时验收合格证起，装置运行不少于一年，才能给以最终验收。

- 卖方应提供完整的现场试验报告，以表明所供设备完全符合规定的性能要求。

- 现场验收试验应在安装完毕的设备上进行。任何部件不能满足本技术条款要求及制造厂的保证性能时，应由卖方无偿地加以更换。

## 现场开箱验收

设备运到现场后，买方提前两天传真或电话通知卖方到现场进行开箱验收，如卖方未按时到达现场将视为已到现场验收。

## 现场临时验收试验

在设备安装完毕后，卖方应在买方的组织下，先对设备进行现场临时验收试验，试验内容包括以下内容但不限于此：

- 设备的安装检查。

- 出厂试验的重复试验。

- 设备的正常运行测试。

- 初步验收与最终验收

- 在设备投入运行30天后，运行稳定并达到本合同技术条款规定的各项性能保证值指标，由买方签发初步验收证书，以确定试运行期满。

- 在试验过程中，卖方应负责修理有故障的设备，并承担其费用。

- 初步验收证书签发之日计起连续正常运行满一年后，应对设备进行最终验收试验，最终验收试验应包括与临时验收试验同样的内容，重点将放在第一年运行中有故障的设备的重新试验上。

## 培训

卖方应负责提供培训和技术服务工作，并对培训提出具体的建议和安排。

- 培训应包括以下内容但不限于此：

保护装置硬件和软件的配置；

掌握各保护装置的调试方法；

学习维护和排除故障的技术；

培训其间，卖方应免费提供各种资料和教材。

应为买方到卖方去接受培训的人员提供生活和学习的方便。

- 培训人日：

卖方公司理论培训，2天

项目现场调试培训，5天

项目现场验收培训，2天

## 质量保证

- 卖方保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均符合本规格书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方积极配合，卖方对所购配套部件设备质量负责，采购前向买方提供主要国产元器件报价表，采购中进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

- 对于采用属于引进技术的设备、元器件，卖方在采购前向买方提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件符合引进国的技术标准或IEC标准，当标准与本规格书有矛盾时，卖方将处理意见书面通知买方，由买卖双方协商解决。假若卖方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使卖方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，卖方可提出并经买方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

- 双方签订合同后，卖方按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，买卖双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

- 卖方保证所提供的设备为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成、且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与技术文件所述一致。

- 质量保证期为：买方机组满负荷试运行（72+24 小时）完成之日起两年。

- 保质期内由于卖方的原因(选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等)致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，卖方应自费到现场免费修理或更换。若是人为原因造成设备损坏，卖方亦应及时派遣技术人员到场配合进行维修或更换，由此产生的费用由责任方承担。

- 设备使用寿命不低于30年。卖方保证所提供的设备在各个方面符合本技术文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内，卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备，以达到技术文件的要求。

## 现场服务及售后服务

- 卖方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内买方提出的问题。

- 在产品质保期内有制造质量的设备，由卖方负责修理或更换。对非卖方责任造成的设备损坏，卖方有优先提供配件和修理的义务。

- 售后服务要求

- 卖方应按照商务文件对质量保证的要求履行设备及元器件保修或更换服务，并保障设备生命周期内所有设备及元器件备品备件供应。

- 卖方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

- 保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；

- 自工程投运之日起八年，卖方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务；并保障设备生命周期内所有软件系统的技术支持；

- 在用户发现软件故障时，卖方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案；

- 对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，卖方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

- 卖方人员现场按规定流程工作，严禁使用非专用终端（笔记本电脑）、移动介质（U盘），防范病毒感染等风险；

- 卖方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有项目标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。

# 第三章 品牌要求

| 名称 | 业主品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器及配电装置 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、常州西电变压器有限责任公司、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 干式变压器 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、南京大全、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 微机保护和电气综合自动化系统 | 南京南瑞继保电气有限公司、许继电气、国电南京自动化股份有限公司 | 无 |
| 直流系统 | 杭州中恒、深圳泰航、上海诚意电气、深圳奥特迅 | 无 |
| 蓄电池 | 德国荷贝克、菲意特、德国阳光、GNB | 无 |
| 全厂动力电缆和控制电缆 | 太阳电缆、上上电缆、安徽天康、无锡江南 | 无 |
| 电气主要元器件（断路器、接触器、微断） | 西门子、施耐德、ABB | 无 |
| 氧化锆（分体型） | 横河、ABB、罗斯蒙特、阿米泰克 | 无 |
| 钢筋 | 三钢、首钢、鞍钢 | 无 |
| 型钢、钢板 | 三钢、宝钢、鞍钢 | 无 |
| 镀铝锌钢板 | 博思格、上海宝钢、淀川盛馀 | 无 |
| 密封胶 | 乐泰、道康宁、百得 | 无 |