德化县生活垃圾焚烧发电项目

干式变压器技术规格书

2024 年  3 月

目  录

1.	总则	1

2.	使用条件	1

2.1环境条件	1

2.2工程条件	2

3.	供货范围	2

3.1 系统设备	2

3.2 专用工具（无）	3

4.	技术要求	3

4.1 标准和规范	3

4.2 技术要求	4

5.	技术服务	9

5.1 服务内容	9

5.2 设计联络会	10

5.3 工程服务	10

5.4 设备监造、试验、验收	11

5.5 培训	13

6.	图纸和文件	13

7.	质量保证	14

8.	包装、运输和储存	14

9.	品牌	15

# 总则

  - 本设备技术规范书提出了德化县生活垃圾焚烧发电项目厂用低压变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本技术规范是对干式变压器的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，卖方应提供符合本技术规范书和国家相关工业标准全新的优质可靠产品。

  - 在该合同实施过程中，若买卖双方存在技术上的疑问和争端，应本着实事求是的原则，友好协商解决。

  - 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。投标方如有优于本技术规范书基本要求的条款，也在本技术规范中特殊说明。

  - 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 本设备技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，供方应承诺予以配合，并不因此而产生任何费用，具体内容由投标方和招标方双方共同商定。本设备技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

# 使用条件

## 2.1环境条件

| 海拔高度（m） |  | < 1000m |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 （℃） | 最高气温 | 23.3℃ |
|  | 最低气温 | 14.1℃ |
|  | 平均温度 | 18.0℃ |
| 最大环境湿度 |  | 68%（招标方确定） |
| 耐地震能力 | 地面水平加速度 | 0.05g |
|  | 设防烈度 | 6度 |
| 污秽等级 |  | IV 级（招标方确定） |

## 2.2工程条件

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目

建设地点：德化县生活垃圾焚烧发电项目现场

建设规模：德化县生活垃圾焚烧发电项目规模为1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组。

# 供货范围

## 3.1 系统设备

变压器主要的供货范围（包括但不限于此）：

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-1600/10 | 台 | 2 |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-800/10 | 台 | 2 |  |
| 3 | 干式变压器 | SCB14-630/10 | 台 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢外壳 | 不低于IP32 | 套 | 5 | 带可拆卸门 |
| 5 | 温度控制器 |  | 只 | 5 |  |
| 6 | 风 机 |  | 台/套 | 5 |  |
| 7 | 零序电流互感器 | 1000/5，5P20,15VA | 只 | 2 | 适配1600kVA变压器 |
| 8 | 零序电流互感器 | 500/5,5P20,15VA | 只 | 2 | 适配800kVA变压器 |
| 9 | 零序电流互感器 | 400/5,5P20,15VA | 只 | 1 | 适配630kVA变压器 |

投标方应提供5套完整的干式变压器设备，除上述表中内容外，每套装置包括高、低压出线端子，高压侧电缆支架，低压出线与低压开关柜主母线连接的过渡铜排（全程配置热塑绝缘护套）及连接螺栓等。低压柜厂家母排与变压器柜低压侧进行搭接，具体投标方与开关柜厂进行技术沟通，确保两者之间顺利搭接。投标方负责提供本体及连接到温度控制箱之间的阻燃、屏蔽电缆，每套装置设端子排，将温控器、风机运行、变压器高压侧门开关及零序电流互感器等信号均接到端子排上，内部接线由投标方完成。

总之，投标方应提供5套设施完整的干式变压器设备，任何安装附件、连接附件的缺失均由投标方负责，且不增加任何费用。

## 3.2 专用工具（无）

# 技术要求

## 4.1 标准和规范

    - 卖方提供的所有合同设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业标准（DL），以及国际单位制（SI）；

    - 卖方提供的干式变压器制造、安装、投运等技术要求不能低于以下标准之一的要求。

标准规范（但不限于此）：

- GB1094   《电力变压器》

- GB6450   《干式电力变压器》

- IEC726   《干式电力变压器》

- GB/T17211《干式电力变压器负载导则》

- ZBK41003 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》

- GB4208   《外壳防护等级》

- GB311.1  《高压输变电设备的绝缘配合》

- GB2900   《电工名词术语》

- GB5273   《变压器、高压电器和套管的接线端子》

- GB7328   《变压器和电抗器的声级测定》

- GB7449   《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

- GB156    《标准电压》

- GB191    《包装贮运标志》

- GB50229  《火力发电厂与变电所设计防火规范》

- GB5027   《电力设备典型消防规程》

- GB4109   《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

- GB10237  《电力变压器绝缘水平和绝缘试验》

- GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》

- JB/T 10008《6~220kV级变压器声级》

- JB/T 56009《干式电力变压器产品质量分等》

- JB/T501   《电力变压器试验导则》

- DL/G596   《电力设备预防性试验》

    - 上述所列技术标准是完成合同工作所应达到的最低标准，对于某些属于国家性或地区性的标准和规范，在经监理工程师认可后，可以采用等同于上述所列标准和规范。这些标准应是最新版本，以合同签订之日为界线，如果标准之间有冲突，解释权应归买方；

    - 本技术规范所引用的标准与买方所执行的标准发生矛盾时，按最高的标准要求执行；

## 4.2 技术要求

  - 基本技术要求

    - 名称：环氧树脂浇注干式电力变压器

| 型号 | 台数 | 容量 | 阻抗电压 | 变比 | 调压方式 | 连接组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCB14-1600/10 | 2 | kVA | Uk=6% | 10.52×2.5%/0.4kV | 无励磁调压 | Dyn11 |
| SCB14-800/10 | 2 | kVA | Uk=6% | 10.52×2.5%/0.4kV | 无励磁调压 | Dyn11 |
| SCB14-630/10 | 1 | kVA | Uk=6% | 10.52×2.5%/0.4kV | 无励磁调压 | Dyn11 |

    - 高压侧:   10.5kV电缆下进

    - 低压侧:   0.4kV铜母线

    - 相数：    三相

    - 额定频率：50Hz

    - 使用条件：户内

    - 绝缘等级：F级

    - 局部放电水平:  <5PC

    - 短路阻抗：6％（SCB14-1600/10）；6％（SCB14-630/10）；（短路阻抗误差均不超过±5%)

    - 能效和损耗要求

| 额定高压：10kV 最高电压：11.5kV 分接范围：±2x2.5% 联结组别：Dyn11 额定低压：0.4kV 绝缘等级：F级 （空缺部分由设备厂家填写） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 空载损耗（W） | 空载损耗（W） （投标方填写） | 负载损耗120℃（W） | 负载损耗120℃（W） （投标方填写） |
| SCB14-1600/10 | 1665 |  | 10555 |  |
| SCB14-800/ 10 | 1035 |  | 6265 |  |
| SCB14-630/ 10 | 885 |  | 5365 |  |

    - 联结组别：Dyn11

    - 绕组绝缘水平：

变压器额定绝缘水平 (kV)

| 项目 绕组 | 最高电压 有效值 | 雷电冲击耐受电 压(峰值) | 短时工频耐受电压(有效值) |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 12 | 75 | 35 |
| 低压 | 1.1 |  | 3 |

    - 冷却方式：AN/AF

    - 防护等级：IP32（带不锈钢外壳，带可拆卸门。钣金厚度不下于2mm；颜色：不锈钢的本色），柜体尺寸最终由招标方确认，需满足并柜要求

    - 运行寿命：不小于30年

    - 出线方式：

- 低压标准上排侧出线，变压器与低压开关柜并排安装，母排连接，接口与厂变低压开关总柜的母排连接；连接母排应是铜母排，母排应能满足动稳定、热稳定及长期工作电流的要求；中性点直接接地，中性母排需安装零序互感器。

- 高压进线方式:常规高压电缆下进线，柜内应有进线电缆支架；

    - 温控装置：一体化温控器，具有高温报警信号，超高温跳闸，铁心测温及报警信号；测温装置能测L1、L2、L3三相线圈温度（测温元件备用一套）；并轮流显示在温显器上；风机带有电气保护、故障自动检测及报警,风机启停可自动控制及手动控制；带RS485接口及信号线(长度按实际要求)。温控装置柜门操作面安装，便于检修。电源均取自变压器低压侧。

    - 门信号装置：变压器外壳正面、后面均设有门，无论门在开位、关位应有信输出，输出量为开关量（常开、常闭），输出端子在温显器的端子上；

    - 承受短路能力：卖方保证变压器高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子，无载切换电压连接片等在变压器高压侧系统阻抗为零(电源为无穷大)，在1.05倍额定最高分接电压下，变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路变压器不会出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤。卖方需提供由国家变压器质量监督检测中心的容量不小于2500kVA产品承受短路能力的试验报告。

    - 负载能力：自然空气冷却(AN)时,在规定的运行条件下,安装在柜体内的变压器，连续输出100%的额定容量；强迫空气冷却(AF)时，在同样条件下，变压器输出容量保证达到130%以上，并能保证长期运行。铭牌上应标明AN/AF的输出容量。卖方需提供产品在不同温度环境下产品负载曲线图。

    - 温升极限：最高温升110K，温度极限150℃(周围环境温度40℃。

    - 整机运行噪声不大于53dB。

    - 散热性能好，机械强度要高，不会因绕组温度变化，而造成变压器在保证寿命内出现线筒表面的龟裂。变压器外壳形式能使外界空气以循环方式直接冷却铁芯和线圈。

    - 过热保护，变压器具有温度显示、温控保护功能，配置温度控制箱。自然风冷（AN）的状态下，当绕组温度超过规定值时，自动启动风机并输出信号；当绕组温度继续升高，超过规定值时发出报警信号；绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号。当绕组温度降低到规定值时，即自动停运风机。温度显示、温控保护通过预埋在绕组中的线性及非线性两套测温元件测量各相绕组温度，测温元件采用带补偿三线制。为能选择冷却风扇的运行方式，有一套手动操作的选择切换开关，具有自动和手动两个位置。

    - 变压器自身不燃，阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源不产生有害气体，卖方需提供同类产品阻燃试验报告。

    - 变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁扼穿芯螺杆除外)，接地装置应有防锈镀层，并有明显的接地标志，铁心和金属件有防锈保护层。

    - 树脂采用国产优质材料，硅钢片采用国产冷轧高导磁晶粒取向硅钢片。

    - 铁芯用国产优质高导磁冷轧硅钢片制成，采用纵向“阶梯叠”结构。无毛刺，铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。

    - 线圈材料采用铜导体线绕或铜箔（国产优质绝缘材料，国产铜线）。

  - 其它要求

  - 卖方提供产品国家认可的型式试验报告。

  - 卖方必须通过ISO9001，ISO14001认证，以确保提供的投标产品必须是由先进的质量管理、环境管理制造出来的环保型的产品。

  - 卖方必须提供按国家标准进行的出厂试验、局放试验、温升试验、雷电冲击试验、短路试验及热冲击试验合格证书，以确保产品的可靠性。

  - 变压器的引线端子布局要合理，便于接线安装。

  - 有符合国标的铭牌，铭牌用耐腐蚀不锈钢材料制成，字样、符号整齐、清晰、耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置明显可见。

4.2.3  投标方应填写设备规范表，其格式和内容见表4.1。

表4.1投标方应填写的变压器规范表

| 序号 | 名 称 |  | 招标方要求值 | 投标方提供值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器基本技术参数 |  |  |  |
| 1 | 型式及型号 |  |  |  |
| 2 | 额定容量(kVA) (绕组温升100K) |  |  |  |
| 3 | 最高工作电压（kV） 高压/低压 |  |  |  |
| 4 | 额定电压（kV） 高压/低压 |  |  |  |
| 5 | 额定电流(A) 高压/低压 |  |  |  |
| 6 | 额定电压比（kV） |  |  |  |
| 7 | 高压侧分接范围 |  |  |  |
| 8 | 短路阻抗(%) U高-低 |  |  |  |
| 9 | 联结组标号 |  |  |  |
| 10 | 额定频率(Hz) |  |  |  |
| 11 | 绝缘耐热等级 |  |  |  |
|  | 额定绝缘水平 高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |
|  | 低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |
|  | 中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) |  |  |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) |  |  |
| 12 | 损耗 | 空载损耗(kW) |  |  |
|  |  | 负载损耗(kW) |  |  |
|  |  | 附件损耗(kW) |  |  |
| 13 | 效率(%) |  |  |  |
| 14 | 噪音水平(dB) |  |  |  |
| 二 | 其它技术要求 |  |  |  |
| 1 | 运输重（T） |  |  |  |
| 2 | 总重（T） |  |  |  |
| 3 | 变压器外形尺寸（mm）长、宽、高 |  | 1600kVA变压器外形尺寸 ≤1500x2000x2200； 800kVA的变压器外形尺寸≤1400x1900x2200； 630kVA的变压器外形尺寸≤1400x1900x2200； |  |
| 4 | 变压器运输尺寸（mm）长、宽、高 |  |  |  |
| 5 | 轨距 |  |  |  |

4.2.4 投标方应提供冷却风机、温度控制装置等附属设备的产品型号、生产厂商及主要技术参数等。

4.2.5 备品备件

卖方应提供必要的随机备品备件，数量满足安装、调试和质保运行的需要，规定的随机备品备件数量要求见表4.2，随机备品备件的价格应包含在合同总价中。

随机备品备件的详细清单及其分项价格在商务文件中列出，若按本技术规格书4.2的要求，商务文件中所列的随机备品备件清单存在漏项或者数量不足，所有缺漏项和数量不足项都应视为已经包含在设备总价中，卖方应按本技术规格书的要求完整供货，合同价格不得增加。

推荐备品备件清单及对应的价格在商务文件中列出，在合同执行期间（包括质保期），买方可按该清单及报价向卖方进行选择性订购。推荐备品备件不在本合同供货范围之内。

所有备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

如因为产品质量问题，或者由于卖方其它过错造成安装、调试和质保运行期间零部件损坏或缺损，将先用已有的备品备件用来更换，之后卖方应及时免费发货补齐。

表4.2 供货范围——随机备品备件清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器冷却风机 |  | 2台 |  |
| 2 | 温控仪表和测温元件 |  | 1套 |  |
| 3 | 其它易损部件 |  |  | 见商务文件详细备件清单 |

# 技术服务

## 5.1 服务内容

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如制造进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。（请卖方根据买方要求填写下表）

项目负责人员

| 学历、职称、经历 人员类别、姓名 | 学历/职称 | 从事本专业工作时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10年以上 | 5至10年 | 5年以下 |
| 项目班子组成成员(如下所列) |  |  |  |  |
| 一、项目经理 |  |  |  |  |
| 二、培训人员 |  |  |  |  |
| 三、现场服务人员 |  |  |  |  |

工程进度表

| 序号 | 距合同生效时间(天) | 内 容1 | 内 容2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5个工作日 | 提交初步工程图纸和文件 | 变压器外形尺寸图，安装图，内部接线图，高低压端子图纸，变压器外壳尺寸 |
| 2 | 2个工作日 | 设计院方向卖方返回图纸审批意见 |  |
| 3 |  | 提交生产工程图纸和文件， 包括提交监造计划 | 设备进入生产加工阶段 |
| 4 |  | 提交出厂图纸和文件 | 设备进入工厂调试阶段; |
| 5 | 交货时间 | 另行通知，货到卖方指定地点 |  |

  - 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料除了所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证等；

  - 卖方应在投标文件中明确技术资料、图纸的交付计划；

## 5.2 设计联络会

  - 为协调接口设计，妥善解决技术问题，保证工程的顺利开展，买方可召开设计联络会，卖方应积极配合参加，卖方的食宿及交通费用自理（同时卖方如认为有必要也可向买方提出召开技术联络会）；

  - 设计联络会结束时，到会各方应签署会议纪要；

## 5.3 工程服务

工程服务分为本工程的指导安装、调试和售后服务。

- 在设备安装、试验过程中卖方应派有经验的工程技术人员常住现场，在买方人员的协助下，完成变压器的安装、试验工作，并免费提供现场服务。常住人员协助买方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。卖方应选派有经验的技术人员，对买方委派的协助安装和运行人员免费培训；

- 合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调买方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场指导安装、调试验收等；

- 卖方提供所供应的设备进行安装检查、维护所必需的专用工具。

- 卖方派出的人员在现场工作期间应遵守现场工作的规定；

- 卖方应自行支付所需交通、生活和其它各项费用，买方仅为其提供便利；

- 如卖方所提供的变压器机附属设备出现异常，当买方向卖方发出传真或电在24小时内赶到现场。

## 5.4 设备监造、试验、验收

- 卖方在各装置安装过程中，应对设备的装置、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

- 买方应有权在任何时候，对设备的质量管理情况，包括本系统装置的试验的记录进行检查。

- 此外，还应进行型式试验、出厂试验、现场试验和特殊试验。

- 在试验、检查过程中，如发现任何不符合本规范书要求，卖方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由卖方承担。

- 设备监造

- 买方认为必要时可进行设备监造。卖方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

- 卖方应为买方驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

- 合同设备投料时提供整套设备的生产计划及实际生产进度和检验计划。

- 与合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料及实际接线安装过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及有关文件以及复印件。

- 向监造代表提供工作、生活方便。

- 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，擅自处理。

- 监造的主要内容：

- 根据ISO 9000标准系列的规定对卖方质量管理系统进行评估；对生产周期内所有的工艺、工序进行生产制造过程检查；参与并见证型式试验和例行试验；

- 生产制造过程的检查：装置元件供应的工序检查；内部检查及检验；生产周期内的监控和测量；

- 参与并见证型式试验和例行试验：检查试验回路；检查试验所需的计量仪器、仪表；检查试验参数；检查试验实时状态；

- 工厂试验及型式试验

变压器在出厂前应进行型式试验和出厂试验，以确保设备达到技术规范要求的性能指标，此外卖方应做好以下工作：

- 每台装置出箱后的外观检查；

- 每台装置的性能指标；

- 单组和整组试验的各项数据，包括正确动作次数，成功率；

- 卖方应事先通知买方参加试验，所有试验、测试、检验和检查等均进行详细记录，并有卖方有关当事人的正式签字；

- 型式试验：

1）温升试验：按GB1094.2进行；

2）冲击耐压试验：按GB1094.3进行

- 出厂试验：

1）绕组绝缘电阻测量；

2）短路阻抗和负载损耗测量；

3）空载电流和空载损耗测量；

4）绕组对地绝缘电阻和绝缘电容的介质损耗因数测量；

5）绝缘例行试验；

6）电压比测量和联结组标号检定；

7）外施耐压试验；

8）感应耐压试验。

9）铁芯绝缘电阻测量

10）温控系统的校验

11）局部放电试验

- 特殊试验：

1）短路试验

2）声级测量

- 现场试验

- 交流工频耐压试验；

- 直流耐压试验；

- 阻抗测定；

- 直流电阻阻值测定；

- 接线组别判定；

- 电压比试验；

- 冲击试验；

## 5.5 培训

培训分现场培训和卖方的生产厂家培训。

- 现场培训。根据工程进度,在设备安装和调试前，卖方应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，卖方工程技术人员应根据现场安装、调试进度及时进行确认和签证；

- 生产厂家培训。卖方为使合同设备能正常安装运行方有责任提供相应的技术培训，培训内容于工程进度相一致；

培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 天数 | 培训教师构成 |  | 用户人数 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |  |
| 1 | 变压器的结构及原理 |  |  |  |  | 现场 |  |
| 2 | 温度、电流等参数及信号传输 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 日常运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

# 图纸和文件

  - 卖方在订货前应向买方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数；

  - 如是进口设备，卖方应负责向海外制造商取得所需的资料，并提供给买方；

  - 在合同签订5个工作日内，卖方向买方提供电子版设计图纸；在10天内，卖方向买方提供下列图纸资料4份，光盘2套；

- 总装图：应表示设备总的装配情况,包括全部重要尺寸，运输重、总重、吊点位置及运输尺寸等；

- 控制箱、接线箱、端子箱外形图、安装尺寸图；

  - 在系统制造完毕，设备运抵安装现场之后，卖方向买方提供以下12套完整图纸和3份光盘：

- 总装图；

- 控制箱、接线箱、端子箱外形图、安装尺寸图；

- 控制箱、接线箱安装接线图及电缆清单;

- 铭牌图；

- 制造过程中所有型式试验、电气试验记录报告；

- 温控器的样本、使用说明书、原理图、二次接线图。

  - 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料除了所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证等；

  - 卖方应在投标文件中明确技术资料、图纸的交付计划；

# 质量保证

- 卖方应同意质量保证期为设备通过72+24小时试运行验收合格签字之日起计算，为期24个月；

- 在质量保证期内，卖方应保证及时免费更换或修理任何并非有买方人员非正常操作面导致的缺陷或故障；

- 卖方产品除应满足本规范书外，卖方还应提供该产品的鉴定证书；

- 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购件，卖方应积极配合；

- 附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定及厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证；

- 卖方应有遵守本规范书中各条款和工作项目；

- 调试期、质保期、包修器内变压器设备出现损坏（人为除外），卖方应免费进行更换维修，且响应到厂时间不超过24小时；包修期外变压器设备出现损坏，另行约定；

- 包修期十五年；

# 包装、运输和储存

8.1　变压器制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

8.2　包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

8.3　变压器在运输过程中，内部结构相互位置不变，紧固件不松动，在运输中应装冲撞记录仪，并要求能承受3g的运输水平加速度。

8.4　运输时变压器的所有组件、部件，如冷却器及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

8.5　随产品提供的技术资料应完整无缺。

# 品牌

| 序号 | 设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、南京大全、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 |  |