德化县生活垃圾焚烧发电项目

分散控制系统（DCS）

技术规范书

2024年5月

目 录

1  范围	1

1.1  总则	1

1.2 投标方的供货范围和工作范围	2

1.3  招标方的供货范围和工作范围	4

1.4 工作范围界面	5

2  工程概况	5

2.1 总体介绍及主要设备	5

2.2 规范和标准	9

3. 技术要求	11

3.1总则	11

3.2 硬件特性	13

3.3 软件要求	24

3.4 人机接口（HIS）	26

3.5 数据通讯系统	30

3.6 数据采集系统（DAS）	33

3.7 模拟量控制系统（MCS）	40

3.8 顺序控制系统SCS	46

3.9  汽机紧急跳闸保护系统(ETS)	48

3.10 电气控制系统(ECS)	48

3.11 其它	48

4  备品备件和专用工具	48

4.1 备品备件	48

5 设计联络会议(DLM)	49

6  工程服务	51

6.1 项目管理	51

6.2 工程设计	51

6.3 现场服务	52

6.4 售后服务	53

7  试验、验收和演示	53

7.1 总则	53

7.2 工厂验收试验和要求	53

7.3 现场试验	55

7.4 保证期	58

8  包装、装运和仓储	58

9  数据和文件	59

9.1 总则	59

9.2 硬件资料	59

9.3 软件资料	60

9.4 用户手册	61

9.5 控制逻辑文件	61

9.6 I/O清单	61

10  培训	61

10.1 总则	61

10.2 培训	62

10.3 现场培训	63

# 1  范围

## 1.1  总则

1.1.1本规范书是对德化县生活垃圾焚烧发电项目采用的分散控制系统（以下简称DCS）提出的技术规程、供货范围、工作范围等方面的要求。除非另有说明，本规范书的内容是按一炉、一机及其配套系统对DCS的要求编制的。投标方应提供满足招标方系统要求的完整的DCS。

1.1.2 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方应提供符合本规范书和有关工业标准要求的经过实践验证的、代表当今先进工业控制水平和计算机网络技术的优质DCS和有关设备、材料及服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.3 投标方所供的DCS应在国内外同类型机组、同等功能规模电站有良好的运行业绩；投标方同时应具备DCS系统工程安装指导和系统调试的资格和经验。投标方应在投标书中提供供货业绩（含工程软件组态服务）。本工程中采用的DCS系统不允许分包。

1.1.4 本工程所有文件、图纸及相互通讯，均使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。

1.1.5 技术规范书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。

1.1.6 投标方如未对本规范书提出偏差，招标方将认为投标方提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差（无论其多么微小）都必须清楚地表示在投标文件附件“差异表”中。

1.1.7 只有招标方有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，并列入招标方认可的技术差异，经修改后最终确定的技术协议将作为合同的一个技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

1.1.8 合同签定前后，投标方都应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料，并按招标方施工和设计进度要求随时修正。投标方提供资料的时间和深度是否满足工程的需要将作为罚款的考核条件之一。

1.1.9  投标文件要求：

投标方在投标时，必须至少提供以下技术文件供招标方审查：

---投标技术说明书（要求按照本《技术规范书》的格式及章节编排进行逐条响应）；

---设计及供货所依据的规范及标准；

---所提供设备的技术文件和样本（需包含提供的所有技术性能数据的说明）；

---DCS系统的详细配置说明，包括系统规划配置图及说明、系统性能、系统结构、系统通讯网络结构详图（包括每一个接口模件及相应的接口形式、数量和通讯介质、协议、速率等）、对外接口、人机接口，过程通道、电源配置及所需供电电源容量等；

---DCS系统的供货范围，包括所有硬件、软件、服务和有关图纸资料等；

---提供DCS接地方式和接地要求；

---DCS电子设备的荷重及散热量、卡件功耗、设备运行和储存的温、湿度等环境要求资料；

---提供DCS系统的具体抗干扰措施方案。

---DCS硬件配置图；所供软硬件设备清单并注明产地；

---备品备件清单（含单价）；

---所提供DCS在国内外同类型电厂应用业绩清单（包括实现功能、达到的主要技术指标和用户反馈意见；

---为本工程指定的项目组人员名单及其项目组负责人业绩简历；

---对本工程的质量保证措施和工程实施组织大纲（包括整套系统从硬件生产、应用软件组态、组装调试、工厂验收、设备发运、现场带电及系统恢复、现场调试直至各项设计功能全部投运的整个过程的工期表和工作地点、人员配置）；

---详细填写所供设备的数据表。

---分项报价表；需列出各I/O模块分项价格；

---差异表，若投标方不列差异表将被视为完全响应规范书要求；

---本规范书中所要求的其他说明、资料等；

---对本规范书的意见和建议；

---投标时需包含1套电子光盘投标文件（Word2003文档和ACAD2004图形），至少4套文本文件。

## 1.2 投标方的供货范围和工作范围

1.2.1 投标方的供货范围

1.2.1.1投标方应提供满足本规范书要求的DCS全套硬件设备、软件和各项服务。即DCS应完成本规范书规定的数据采集系统（DAS），模拟量控制系统（MCS），顺序控制系统（SCS）等功能，及后备操作设备(如：紧急停炉、汽包紧急放水、生火排气；紧急停机，紧急启动交、直流油泵，凝汽器真空泄放阀；紧急跳发电机出口开关、励磁开关等的紧急操作按钮等)。

紧急停炉、停机按钮、紧急跳发电机出口开关、励磁开关各设置1对，每对的两个按钮在逻辑上为相“与”的关系。按钮放在操作台上操作员能够方便地操作的位置，并有可靠的防护装置防止误操作。配置扩展中间继电器，并采用直流220V继电器，能在两路交流电源都失去的情况下，实现紧急停炉、停机，投标人要完善以上配置。这些按钮和继电器的数量根据需要确定，但均由DCS厂商供货。所有按钮必须带透明保护盖，且都配备清晰的标示牌固定在操作台上。按钮操作台开孔及按钮在操作台上固定由卖方负责。

1.2.1.2  随DCS供货的所有机柜、设备之间的电源电缆、接地电缆、信号电缆、通讯电缆均属投标方的设计和供货范围。

1.2.1.3  本规范书要求的全部外围及附属设备。

1.2.1.4  DCS与由其它供货商配供的控制设备之间的通讯电缆或光缆（由于长度设计未知，因此暂定4芯铠装屏蔽光纤2000米，DP通讯电缆3000米，485电缆1000米，最终数量及规格在设计联络会上确定）。

1.2.2 投标方的工作范围

1.2.2.1 按照机组运行要求、本规范书的规定和适用的工业标准，配置一套完整的DCS系统，并提供必需的技术支持和技术资料。

1.2.2.2 提供构成DCS所必需的全部硬件和软件及本技术协议要求的全部外围及附属设备，并全面负责其供货范围内所有设备及其内部之间连线（包括供电、信号、通讯、接地电缆等）的设计和供货。投标方提供的各类控制电缆和通讯电缆应满足屏蔽、接地、阻燃等技术要求，长度应满足现场实际用量的要求。

1.2.2.3 达到本规范书规定的全部硬、软件功能要求；提供完整的DCS硬件和系统支持软件（包括系统软件和为本工程组态并经测试后的应用软件）；完成所供设备和系统支持软件的现场调试；提供软、硬件产品说明书及编程、组态、调整、维护等手册；提供全套本工程设计组态资料。定义I/O功能，向招标方提供最终I/O清单和工程控制SAMA图、控制逻辑框图及组态图、各系统控制逻辑设计说明、组态说明。

1.2.2.4 应在制造厂内，由具有丰富经验的专家及训练有素的专职人员使用仿真和测试设备，接入DCS的输入输出信号，进行闭环运行、测试和演示，确认DCS的功能和性能符合本规范书的要求。招标方有权在设备验收期间对DCS的功能及性能进行全面检查或抽查，出厂前投标方应向招标方提供真实有效的全套测试报告。

1.2.2.5投标方应在系统和设备加工制造前提交供招标方审查批准的设备布置图、子系统说明书、控制逻辑图（逻辑框图和SAMA图）、机柜内卡件布置图及I/O点配置图，以保证所供系统和设备符合合同规定。

1.2.2.6 投标方提交的设备布置图、设备接地图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图都应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计内容，修改版本号应在图纸的版本栏内用数字表示。

1.2.2.7 按照合同规定的进度要求，按时发运DCS设备。

1.2.2.8 根据本规范书的要求，向招标方提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、资料，并对系统的安装进行指导。

1.2.2.9 通电启动和调试服务，直到所供系统在各种工况下有效地控制机组运行，达到全部性能要求，并保证系统可利用率达到99.9%以上。

1.2.2.10 根据本规范书的要求，向招标方提供系统优化运行所必需的系统文件，使招标方能掌握组态、编程、维护、修改和调试系统。

1.2.2.11 负责培训招标方的维护和工程技术人员，并使这些培训人员能得心应手地操作、维护、修改和调试系统。

1.2.2.12 DCS系统总接地应能直接接到电厂电气接地网上，招标方不接受采用单独接地的系统的投标。投标方应提供系统接地方式要求，系统对接地电阻的要求应不小于2Ω。

1.2.3 DCS作为全厂自动化系统的基础和核心，投标方的DCS应与由其它供货商供应的控制系统和设备相协调，并负责相关的硬接线和数字通讯的软硬件接口。其接口分界点在所供应的DCS控制系统设备的进/出线端子上，由投标方负责所供DCS控制系统设备内部的全部通讯材料的供应及安装调试工作。与DCS设有通讯接口的系统和设备详见2.2.5条及3.5.15条（具体连接方式在DCS设计联络会上确定）。

投标方所有的软件密码和加密狗对业主无条件开放。承诺备品备件5年价格按合同价格的40%执行，保证15年的备品备件供应。

1.2.4 投标方应在投标书中列出所提供通讯接口的型式，并承诺接口的型式和数量能够满足招标方对控制系统整体设计方案的要求。

1.2.5 投标方应提供离线仿真系统，实现无扰动下装。

1.2.6 投标方应在投标书中提出保证DCS系统运行可靠性的措施方案。

## 1.3  招标方的供货范围和工作范围

- 1.3.1招标方将提供下列设备和服务：

1.3.1.1 所有基础、埋件、地脚螺栓和灌浆。

1.3.1.2 所有现场接线、电缆敷设和投标方提供的过程I/O端子柜上的接线及机柜的安装工作。

1.3.1.3 所有模拟量输入信号传感器，如变送器、热电偶、热电阻及分析仪表。

1.3.1.4 所有数字量输入信号接点和脉冲设备。

1.3.1.5 所有执行机构。

1.3.1.6 按投标方要求提供DCS接地安装和接地所需电缆。

- 1.3.2 根据进度提供P&ID图，最终的I/O清单。

- 1.3.3 DCS设备现场卸载和安装所需的劳动力及服务。

- 1.3.4 提供有关的基础资料及必要的说明。

## 1.4 工作范围界面

招标方与投标方工作的分界面以DCS控制系统设备接线端子排为界面，端子排外的I/O信号来源和接线属招标方的责任。端子排内的系统内部接线，以及应用软件设计、组态、出厂调试现场软件恢复调试等工作属投标方责任。投标方需提供DCS机柜内及DCS机柜间属系统内的连接电缆，各机柜与配套中间继电器柜之间的连接电缆。

# 2  工程概况

## 2.1 总体介绍及主要设备

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

工程厂址：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程性质：市政环保工程。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时/年。

2.1.1  垃圾焚烧炉+余热锅炉（1套）

生产厂家：焚烧炉（三峰），余热锅炉（江联）

焚烧炉形式：机械炉排炉

焚烧炉数量：1台

单台焚烧炉处理能力： 400t/d

生活垃圾设计低位热值：7500kJ/kg

不投油稳燃的低位热值： 5000kJ/kg

额定过热蒸汽设计压力：6.4MPa

额定过热蒸汽设计温度：450℃

年额定运行时间：8000h

全厂整体合理使用寿命：30年

2.1.2 汽轮发电机组（1套）

汽轮机

生产厂家：长江动力

汽机型号：N10-6.2/445

额定功率：10MW

额定转速：6000r/min

额定进汽压力： 6.2MPa

额定进汽温度： 445℃

额定进汽量：46t/h

发电机

电机型号：QF-10-2

额定功率：10MW

额定电压：10.5kV

额定转速：3000r/min

DEH、ETS、TSI均为汽机厂家随机成套供货；DEH、ETS、TSI与DCS间均采用硬接线+通讯方式连接（具体连接方式在设计联络会上最终确定）；卖方应与汽机厂家积极配合，完成DCS与DEH、ETS、TSI的有机连接。

2.1.3 系统控制

本工程集中控制室位于主厂房运转层。

一炉、一机、全厂公用系统的操作监视设备布置在中控室内，实现集中操作控制。工程师站、过程控制站的机柜安装在电子设备间内；操作员站布置在操作员站操作台内、操作员站LCD和键盘布置在操作台上。在中控室内，运行人员在现场少数人员的配合下即可实现焚烧炉、汽机等主要设备的正常启/停。

运行人员以LCD和键盘为监控中心，实现机组正常运行工况的监视和调整。在事故情况下，能实现异常工况的报警，并进行紧急事故处理。

本工程一炉、一机及其辅助设施设一套完整的DCS系统。机组自动化水平实现目标：

1）在少量就地运行人员的配合下，可实现机组的自动启/停。

2）机组的运行以LCD、键盘、鼠标监控为主，监视机组的运行工况，根据人工指令自动完成主要局部工艺系统或辅机的程序启停或联动操作。顺序控制采用子组级顺序控制方式。

3）在集中控制室内可完成机组正常运行工况下的监视和调整、异常工况的报警和紧急事故处理，各模拟量自动调节系统在机组允许负荷变化范围内投入，维持机组主要运行参数的稳定，以减轻运行人员的劳动强度。

4）当机组发生异常事故时，通过保护联锁或人工干预，自动或手动切、投有关设备。

2.1.4  DCS以外的控制系统

1）垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统(ACC)，由焚烧炉厂家成套配置供货。

自动燃烧控制系统（ACC）与液压系统集成为一个PLC柜实现自动燃烧控制，并能与中控DCS通讯（少量重要信号通过硬接线连接），在DCS中也能实现自动燃烧控制。

- 汽机DEH控制系统、汽机紧急跳闸系统（ETS）及汽轮机本体监测仪表（TSI）各一套。

汽机厂家提供一套完整汽轮机数字电液控制系统（DEH），DEH控制系统还可接受DCS控制信号控制机组负荷，投标方应能配合DEH厂家实现孤网功能，并预留与DCS控制系统通讯接口，接口方式在设计联络会时另行商定。

汽机厂家提供完整的汽轮机组紧急跳闸系统（ETS），采用PLC冗余控制器配置。

汽轮机本体监测仪表（TSI）为厂家成套供货，包括探头、转换器、接线端子、仪表及机箱机柜等全套仪表设备。

DEH+ETS+TSI与DCS间采用硬接线+通讯方式连接。投标方应与汽机厂家积极配合，完成DCS与DEH+ETS+TSI的有机连接。

3）烟气净化处理控制系统

烟气净化处理控制系统接入全厂DCS控制，控制系统设备布置在就地控制室内，采用DCS分站加上位机的监控方式。由于现场工期紧张，投标方应根据烟气系统的工艺需要，在出厂前完成烟气系统的组态工作，相关调试工作由投标方与烟气处理设备厂家协调配合完成，直至完全满足招标方工艺过程控制的需要。烟气净化处理设备厂家负责向投标方提供成套设备的IO点表、PID图、控制功能规格书及控制逻辑图等相关资料。

4）垃圾吊控制系统，由垃圾吊供货商配套供货。

该系统设备布置在垃圾吊控制室内，控制系统与全厂DCS系统连接，具体接口方式待设计联络会确定。投标方负责DCS侧所需软硬件设备，调试工作由投标方与垃圾吊控制设备厂家共同协助完成。

5）化水处理控制系统

化水处理控制系统接入全厂DCS控制，控制系统设备布置在就地控制室内，采用DCS分站加上位机的监控方式。相关调试工作由投标方与化水处理设备厂家协调配合完成，直至完全满足招标方工艺过程控制的需要。化水设备厂家负责向投标方提供成套设备的IO点表、PID图、控制功能规格书及控制逻辑图等相关资料。

6）渗滤液处理控制系统接入全厂DCS控制，控制系统设备布置在就地控制室内，采用DCS分站加上位机的监控方式。相关调试工作由投标方与渗滤液处理设备厂家协调配合完成，直至完全满足招标方工艺过程控制的需要。渗滤液处理设备厂家负责向投标方提供成套设备的IO点表、PID图、控制功能规格书及控制逻辑图等相关资料。

7）压缩空气系统

压缩空气系统的检测及控制系统均由设备供货商自带，同时预留硬接线端子及通讯接口，具体接口方式待设计联络会确定。供货商配合DCS厂家实现中控室远程监控及操作、多台联机自动启停等并负责协助DCS厂家完成通讯，实现DCS集中控制和就地控制两种控制方式。

8）电气自动化控制系统

电气自动化系统是其设备厂家配置的独立控制系统，在中控室设置操作站及操作台由DCS厂家提供。电气自动化系统暂定以通讯方式接入DCS系统（具体接口方式待设计联络会确定），实现在DCS人机界面显示有关重要参数。投标方负责DCS侧所需软硬件设备，调试工作由投标方与电气自动化设备厂家共同协助完成。同时，DCS系统负责接受电气监控系统GPS对时信号，以统一全厂时钟标准。

9）汽车衡（地磅）

汽车衡称重计量管理系统是完全独立的称重计量处理系统，由设备厂家成套提供。可通过通讯方式接入DCS系统（具体接口方式待设计联络会确定）。投标方负责DCS侧所需软硬件设备，调试工作由投标方与汽车衡控制设备厂家共同协助完成。

10）工业电视监控系统

工业电视监控系统上位机安装在中控室值长台，要求值长站主机与该上位机通讯，使拼装式液晶显示器能够显示值长站上的生产工艺流程图等画面，投标方提供值长站侧所需软硬件设备，调试工作由投标方与工业电视设备厂家共同协助完成。

11）余热锅炉吹灰器控制系统由设备厂家成套供货，与DCS之间采用通讯加硬接线方式控制，具体接口方式详见设备相关资料及技术协议。

12）烟气在线监测系统（CEMS），与DCS间的主要参数采用硬接线方式连接，亦可采用通讯方式连接，具体接口方式详见设备相关资料及技术协议，投标方需提供独立的Modbus RTU或Profibus DP的通讯接口（具体接口方式待设计联络会确定）。

DCS与各控制系统间的通讯协议在设计联络会时核实、确认。

## 2.2 规范和标准

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以招标方发出本DCS订单之日作为采用最新版本的截止日期。当参照的规范和标准与本规范书存在明显冲突时，投标方应向招标方指出冲突之处并取得招标方的书面意见。引用的规范和标准：

- 美国防火协会（NFPA）

ANSI/NFPA  70	美国国家防火协会电气规范

- 美国电气和电子工程师协会（IEEE）

ANSI/IEEE  472	冲击电压承受能力导则（SWC）

ANSI/IEEE  488	可编程仪表的数字接口

- 美国电子工业协会（EIA）

EIA  RS－232－C	资料终端设备与使用串行二进制数据进行

资料交换的数据通讯设备之间的接口

EIA  RS－485	资料终端设备与使用串行二进制数据进行

资料交换的数据通讯设备之间的接口

- 美国仪器学会（ISA）

ISA IPTS 90 	热电偶换算表

ISA RP55.1		数字处理计算机硬件测试

- 美国科学仪器制造商协会（SAMA）

SAMA PMC  22.1	仪表和控制系统功能图表示法

SAMA  PMC  31.1	过程测量和控制仪表试验和评估的一般方法

SAMA  PMC  33.1	过程控制仪表的电磁感应特性

- 美国电气制造商协会（NEMA）

ANSI/NEMA  ICS4       	工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA  ICS6       	工业控制设备和系统外壳

- 美国机械工程师协会

ANSI/ASME TDP-1-1985   	电站蒸汽轮机防进水保护措施

- 美国保险商实验室（UL）

UL 1418                  电视用阴极射线管的防内爆

UL 44                    橡胶导线、电缆的安全标准

- IEC标准

IEC 60068－1             环境试验：总论和导则（88）

IEC 60073                用颜色指示设备的规则（96）

IEC 60079                用于易爆场所的电气设备

IEC 60331                电缆阻燃特性（70）

IEC 60332                燃烧情况下的电缆试验（93）

IEC 60348                电气测量设备的安全要求（78）

IEC 60529                 外壳防护等级（IP码）（EQV）

IEC 60801－1              工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

第1部分：总论（EQV）

IEC 60801－2              工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

第2部分：静电放电要求（EQV）

IEC 60801－3              	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

第3部分：辐射电磁场要求（EQV）

IEC 60801－4              工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

第3部分：电快速瞬变脉冲群要求（EQV）

IEC 60801－5              	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性：抗冲击要求

IEC 60848		抗磁场试验

IEC 61000－4－11	抗电压跌落试验

IEC 61000－4－13	抗工频谐波试验

IEC 61000－4－14	抗电压闪变试验

IEC 61131		可编程控制器编程语言

IEC 61508			电气/电子/可编程电子设备安全相关系统的功能安全

- 投标方DCS还应满足下列规程：

TCP/IP		网络通讯协议

DL/T   655－2006	   	火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程

DL/T   657－2006	  	火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

DL/T   658－2006	  	火力发电厂开关量控制系统验收测试规程

DL/T   659－2006	  	火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL/T1091-2008	  	火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程

GB2421-89		  	电工电子产品基本环境试验规程 总则（EQV）

国家经贸委第30号令	电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定

投标方可提出其它相当的替代标准，但需经招标方确认。

# 3. 技术要求

## 3.1总则

3.1.1 投标方所提供的DCS应能完成技术规范书规定的数据采集系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)( B/T)等的控制功能、锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）、联锁保护系统（BPS），实现与DEH、ETS、电气综合自动化等系统的通讯或连接，以满足各种运行工况的要求，确保机组安全、高效运行。整个DCS的可利用率至少应为99.9%，自动调节投入率达到100%，DCS系统的平均无故障时间(MTBF)由投标方在投标书中写明。

3.1.2 DCS系统应通过高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程输入和输出(I/O)、数据通讯系统、人机接口和各种软件组成。DCS硬件应安全、可靠、先进。本工程中的DCS采用国产产品。

3.1.3 DCS系统易于组态，易于使用，易于扩展。做到在线修改而不影响投产机组的安全稳定运行。软硬件设计均符合国际标准，具有开放性。

3.1.4 DCS系统的设计应按照炉机运行工况的要求配置。因系统为母管制运行方式，故整个DCS应采用纵向分层、横向划分若干个功能区分散控制结构，使之与受控对象对应。将局部工艺系统对应的自动化设备划分成功能组/子功能组，在其中考虑监视、顺控、调节、报警及联锁保护等功能，形成对应局部工艺过程的完整的自动化模块。整个系统之间采用冗余以太网实现信息通讯，网络形式采用总线或环网均可。在划分功能区过程中，始终考虑系统功能区内的被控对象在DCS硬件组态时应保持适当的系统硬件的冗余性、相关性及独立性。以保证单个控制站故障时不影响机组的运行。本工程所采用DCS系统按功能及特点初步确定为三层结构。

1）驱动级（过程接口）

2）子功能组级

3）功能组级

根据控制器的处理能力及工艺系统特点划分若干个功能区。每个功能区内根据工艺对象划分若干个功能组，用于完成每组设备控制及操作。而每一功能组下划分若干个子功能组，用于完成每个设备的控制及操作。投标方在投标书中阐述所采用的具体措施。

3.1.5 DCS应采用冗余配置，具有诊断至通道级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一模件发生故障，均不影响系统其它部分的工作。

3.1.6 系统的参数、报警和自诊断功能集中在LCD上显示和在打印机上打印。

3.1.7系统的组态设计应充分考虑功能分散的原则，使部件故障对系统的影响降低到合理的程度。DCS应考虑控制分级原则（子功能组级、执行级）以便在系统局部故障时，操作员可以选择较低的水平控制，而不失整个过程控制。并考虑到危险分散，同一级别的同一类设备不应集中在同一控制卡件上布置，重要的I/O点不应在同一模件上。

3.1.8 DCS应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和DCS内各存储器的数据丢失。系统应具有程序自恢复处理功能，保证程序恢复后不丢失数据。当DCS系统通讯发生故障或运行操作员站发生故障时，应能确保安全停机。

3.1.9 在执行合同的过程中，随着工程设计进程和技术资料逐渐完善，在硬件、软件冻结前，招标方对DCS过程I/O信号及控制要求的变化，投标方应及时更新设计而不发生费用问题。在DCS硬件冻结后，仍可控制在总点数（预估约4526×120％）的5%范围内变化而不发生费用问题。

3.1.10投标方提供的设备，其质量标准应一致，要求机柜尺寸、颜色、外形结构相同，其机柜颜色为RAL7035。所有外部接线至少满足2.5mm2线芯截面的接线要求。预制电缆插件应连接可靠并可承受一定的外力。

3.1.11投标方应对所选择的DCS系统的所有模件及相关设备进行单项报价，并注明型号、生产厂家等详细资料。

3.1.12如招标方在DCS系统投入运行中发现投标方所供DCS不满足本规范书的技术条款，招标方有权要求投标方修改或增加，为此引起的一切费用由投标方负责。

3.1.13本工程DCS系统设备在发货之前，DCS软、硬件有所更新或升级，投标方必须书面通知招标方所更新或升级的软、硬件内容，并提供升级后的测试报告，投标方提供的升级后的软、硬件必须保持供货价格不变。投标方提供的新系统的硬件配置应保持原系统的配置水平，即保持控制器数量、过程控制系统节点数量、控制回路及I/O配置数量、操作员站及服务器的配置数量等不发生变化。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和说明或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足,并不发生费用问题。投标方负责提供满足项目实际运行需求的DCS设备的售后和后续服务，包括必要时系统的扩展、系统的维护、设备故障诊断等；投标方应在整个合同保证期内，无偿更新软件版本。

## 3.2 硬件特性

3.2.1总则

3.2.1.1投标方提供的系统硬件应采用有同类机组运行实绩的、先进可靠的以微处理器为基础的分散型的硬件。DCS采用和利时、南京科远、浙大中控、上海新华品牌。

3.2.1.2 DCS系统所有模件均为全封闭式模件，具有故障诊断功能和LED显示功能。模件的插拔应有导轨和联锁，以免造成损坏或引起故障。系统中所有模件能在线带电插拔和更换而不损坏，且不影响其它模件正常工作。模件的编址不应受机柜内插槽位置的影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都应能执行其功能。

3.2.1.3 模件的种类和尺寸规格应尽量少，尺寸规格要一样。

3.2.1.4安装于生产现场的DCS模件、设备应具有足够的防护等级和有效的保护措施，以保证在恶劣的现场环境下正常工作。

3.2.1.5所安装的DCS系统CPU模件具有功耗低，温升低，自然冷却散热的特点。

3.2.2 处理器模件

3.2.2.1分散处理单元内的处理器模件应各司其职（功能上应分离），以提高系统可靠性。处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息来完成模拟控制和数字控制。

3.2.2.2 处理器模件的元器件应标识完整，面板带有LED状态自诊断显示。

3.2.2.3处理器模件若使用随机存取存储器(RAM)，则应有电池作数据存储的后备电源，电池的在线更换不应影响模件的工作，电池失效应有报警，电池的更换不应丢失数据。投标文件中应明确说明。

3.2.2.4某一个处理器模件故障，不应影响其它处理器模件的运行。此外，数据通讯总线故障时，处理器模件应能继续正常运行。

3.2.2.5对某一个处理器模件的切除、修改或恢复投运，均不应影响其它处理器模件的运行。

3.2.2.6过程单元的所有处理器模件均应冗余配置，一旦某个工作的主处理器模件发生故障，系统应能自动地以无扰方式快速切换至与其冗余的处理器模件，控制器的全部数据和功能将自动切换到冗余的后备控制器，切换过程应是无扰动的，同时不应对控制回路产生中断或不应有的数据丢失，以免对生产过程产生影响，冗余系统不需要编写专门的冗余程序，任一个CPU程序修改后自动更新另一个CPU程序，不需要人员操作，系统冗余切换无需任何的人工干预；并在故障发生时，操作员站需显示报警。当故障处理器修复并插入系统后，系统应自动进行状态拷贝并使其处于冗余运行方式。

3.2.2.7投标方应在投标书中说明冗余处理器模件的切换时间和数据更新周期，并保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。

3.2.2.8 冗余配置的处理器模件与系统均应有并行的接口，即均能接受系统对它们进行的组态和在线组态修改。处于后备状态的处理器模件应能不断更新自身获得的信息，并与工作模件保持数据同步。

3.2.2. 9 处理器模件的电源故障不应造成已累积的脉冲输入读数丢失。

3.2.2.10电源故障属于系统的可恢复性故障，电源掉电恢复后，处理器自动恢复正常工作，无需运行人员干预。控制器保证掉电时数据不丢失，电池有效工作时间不小于三年；电池容量不足时具有报警信息，支持带电更换。

3.2.2.11投标方提供的控制器不仅应满足本规范规定的<40%负荷率指标的要求，还应充分考虑物理上和功能上分散，各控制系统应相对独立。

本项目投标方至少需配置8对冗余控制器，主要包括如下：

焚烧炉及余热锅炉至少配置2对；

烟气处理系统至少配置1对；

烟气公用系统至少配置1对；

汽轮发电机组至少配置1对；

公辅系统至少配置1对；

化水系统至少配置1对；

渗滤液处理系统至少配置1对。

具体数量投标方可根据项目实际情况合理调整，但必须经招标方认可，最终在设计联络会时确认。

3.2.3 过程输入/输出（I/O）

3.2.3.1 I/O处理系统应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。所有I/O模件具有抗浪涌保护电路。I/O模件配置数量除满足规定的控制、监视信号需要外，还满足系统安全保护、故障诊断等需要。I/O处理包括输入/输出测点的正确性检查，完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。

3.2.3.2所有的I/O模件都应具有标明状态的LED指示和其它诊断显示，如模件电源指示等。开关量I/O的各通道应具有状态指示。

3.2.3.3所有的模拟量输入信号每秒至少扫描和更新4次，所有的数字量输入信号每秒至少扫描和更新10次，事故顺序(SOE)输入信号的分辨率应不大于1毫秒。为满足某些需要快速处理的控制回路要求，其模拟量输入信号应达到每秒扫描8次，数字量输入信号应达到每秒扫描20次。

3.2.3.4应提供热电偶、热电阻、变送器信号的开路和短路及输入信号超出工艺可能范围的检查功能，这一功能应在每次扫描过程中完成。用于保护的温度信号应设计速率保护功能，输入信号的异常不应影响同一卡件的其它通道，输入信号的异常不引起卡件故障或损坏。在LCD上相应信号点上显示检查到的故障。

3.2.3.5所有的接点输入模件都有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动，模件在本次扫描周期内不再接受该接点信号。投标方应在投标书中详细说明采取了何种措施来消除接点抖动的影响，并同时确保事故顺序信号输入的分辨率小于1毫秒。

3.2.3.6 DCS至执行回路的开关量输出信号采用继电器隔离输出。继电器采用进口产品，其接点数量和容量应满足电动机(交、直流控制)和电动门控制回路要求。DCS与执行机构等以模拟量信号相连接时，二端对接地或浮空等的要求应相匹配，否则应采取电隔离措施。DCS应采取有效的措施对I/O的过压、过流进行保护。

3.2.3.7当控制器I/O通道板及电源故障时，应有必要的措施，确保工艺系统处于安全的状态，不出现误动。

3.2.3.8采用相应的手段，自动地和周期性地进行零漂和增益的校正。处理器模件的电源故障不应造成已累积的脉冲输入读数丢失。

3.2.3.9冗余输入的热电偶（阻）、变送器信号的处理，应由不同的模件来完成。单个模件的故障不能引起相关被控设备的故障或跳闸。

3.2.3.10所有输入/输出模件，均满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力试验导则（SWC）”的规定，在误加250V直流电压或交流峰－峰电压时，不会损坏系统。

3.2.3.11每个模拟量输入点至少有一个单独的A/D转换器，每个模拟量输出点有一个单独的D/A转换器，每一路热电阻应有单独的桥路。此外，所有的输入通道、输出通道及其工作电源均应互相隔离。模拟量输入模件的4～20mA信号可根据用户要求配置成模件供电或外部供电，对于外供电的4～20mA输入信号应采用隔离器（或隔离端子）。I/O模件的4~20mADC或1~5VDC信号输入应可在卡件上方便地设定。卡件与端子排分开，互为独立，确保卡件的安全。

3.2.3.12在整个运行环境温度范围内，DCS精确度应满足如下要求：模拟量输入信号（高电平）±0.1%；模拟量输入信号（低电平）±0.2%；模拟量输出信号±0.25%。电气系统模拟量输入信号±0.1%；模拟量输出信号±0.2%。系统设计应满足在六个月内不需手动校正而保证这些精度的要求。

3.2.3.13每一模拟量输入或每一温度输入卡件不得超过8个，模拟量输出卡件的点数不得超过8个，每一开关量输入或输出卡件的点数不得超过16个，此外，所有的输入通道、输出通道及其工作电源，均应互相隔离。

3.2.3.14 I/O类型

a. 模拟量输入：

4～20mA信号（接地或不接地），最大输入阻抗为250Ω，系统应提供4～20mA二线制变送器的直流24V电源，且每一分支供电回路的接地和短路不应影响其它分支供电回路的正常工作。对于1～5VDC输入，输入阻抗应≥500KΩ。

b. 模拟量输出：

4～20mA或1～5VDC可选，具有驱动回路阻抗大于750Ω的负载能力（特殊应用回路应具有大于1KΩ的负载能力）。负端接到隔离的信号地上。系统模件应提供24V DC的回路电源。模拟量输出各通道间应相互隔离。

c. 数字量输入：

接点接通为“1”，开路（电阻无穷大）为“0”。负端应接至隔离地上，系统应提供对现场输入接点的“查询”电压（48~120VDC），且每一分支供电回路的接地和短路不应影响其它分支供电回路的正常工作。

d. 数字量输出：

数字量模件应采用隔离输出，并通过中间继电器驱动电动机、阀门等设备。中间继电器的工作电源应由输出卡件提供。所有中间继电器输出应为双刀双掷（DPDT）类型，输出接点容量要求：

|  | 230VAC | 115VDC | 230VDC |
| --- | --- | --- | --- |
| I-接点闭合(感性回路）： | 5A | 10A | 5A |
| II-连续带电： | 5A | 5A | 5A |
| III-接点分断： | 2.5A | 2A | 0.5A |

投标方应提供继电器、继电器柜及可靠的工作电源，继电器应可长期带电，选用进口优质产品，并经招标方确认。

投标方应提供部分大接点容量的中间继电器用于电气直流控制回路，具体数量和接点容量在联络会上确定，投标方应承诺满足工程要求而不增加费用。

e. 热电阻（RTD）输入：

有直接接受三线制（不需变送器）的Cu50、Cu100、Pt10、Pt100等类型的热电阻，模件应提供热电阻桥路所需的电源。

f. 热电偶（T/C）输入：

能直接接受分度号为S、E、J、K、T 和R型热电偶信号(不需变送器），并可满足接地型热电偶要求。热电偶在整个工作段的线性化及温度补偿等处理，应在I/O模件内完成而不需要通过数据通讯总线；应保证不发生温度漂移现象。

g. 脉冲量输入：

每秒至少能接受6600个脉冲。脉冲信号的频率、宽度和信号特性在设计联络会上确定。

3.2.3.15 现场I/O信号数量估计如下：

| DCS系统I/O点数初步统计表（暂估） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站 名 | 机柜数量 | AI |  |  | AO | DI | DO | SOE | 合计 |
|  |  |  | 4~20mA | 热电阻 | 热电偶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉焚烧炉控制站 | 2 | 160 | 80 | 128 | 84 | 288 | 192 | 24 | 956 |
| 2 | 汽机控制站 | 2 | 88 | 104 | 24 | 32 | 240 | 144 | 36 | 668 |
| 3 | 烟气控制站 | 2 | 72 | 24 | \ | 20 | 352 | 176 | \ | 644 |
| 4 | 烟气公用站 | 2 | 88 | 40 | \ | 16 | 176 | 80 | \ | 400 |
| 5 | 公辅控制站 | 2 | 88 | 40 | \ | 16 | 176 | 80 | \ | 400 |
| 6 | 综合水泵房远程站 | 1 | 48 | 24 | \ | 16 | 208 | 112 | \ | 408 |
| 7 | 化水系统站 | 2 | 72 | \ | \ | 10 | 288 | 112 | \ | 482 |
| 8 | 渗滤液系统站 | 2 | 88 | \ | \ | 16 | 240 | 224 | \ | 568 |
| 9 | 合 计 | 15 | 704 | 312 | 152 | 210 | 1968 | 1120 | 60 |  |
| 10 | I/O点总计 | 4526（暂估） |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场I/O信号数量预估约4526点（初步估算，最终点数应以最终版施工图纸为准）。

a）上列I/O数量只包括工艺过程点数，不包括备用点、冷端补偿及检查点、I/O分配产生的剩余点以及控制系统内部的硬接线联系点等，投标方提供的I/O能力应充分考虑上述因素并应另外提供各类型至少20%的备用卡槽。

b）如实际I/O数量超出所列点数，业主要求增加卡件时，投标方有责任按照投标时的设备单价提供增加的I/O点卡件。

c）每个机柜内应提供该机柜I/O总量的20%做备用，20％的继电器做备用，同时在插槽上还应留有扩充20%I/O的余地。

d）投标方应在投标书中对DCS I/O卡件按单价和总价分别分类报价，并应承诺在工程设计、安装、调试和投运期间单价不变(折扣价)，最终根据实际配置容量结算。

e) 除上述硬接线连接的过程IO点外，整个系统暂定30个通信接口并预留10个，合计40个通信接口，最终在设计联络会时确定。

f) 循环水、工业水系统采用远程控制站。

g) 机柜尺寸：2200(高)x800(宽)x600(深)mm，机柜色标：RAL7035；最终机柜数量可根据机柜卡件的配置情况适当微调，但必须经招标方认可；

h) DCS电源分配柜由投标方提供，电源分配柜需要带有双电源切换装置，所有操作台及机柜电源均由电源分配柜供电，并且需要预留10对以上的备用空开；电源分配柜还需至少提供2路24V电源模块，至少预留10组带空开的24V电源回路，回路有带电源灯光显示的保险丝座。

i) 机柜需要预留不小于50套线圈电压为DC220V的中间继电器，50套触电容量为DC220V的中间继电器、20套功率继电器、60套信号隔离器，用于信号转换及隔离，应选用进口知名品牌的优质产品。

j) 所有网线应采用预制网线，采用双屏蔽超六类网线，所有网线需要做好标记。

k) 投标方需充分考虑现场的网络结构，并提供全厂网络拓扑图，站间通信所用的光纤交换机需包含于总价中。

3.2.3.16 投标方应对传感器及输入、输出信号的屏蔽及接地提出建议，以满足其系统设计要求。系统应能接受采用普通控制电缆（即不加屏蔽）的开关量输入和输出。投标方应在机柜内提供足够多的屏蔽接线端子，以满足所有屏蔽信号在机柜侧接地的要求。

3.2.3.17 分散处理单元之间用于跳闸、重要联锁及超驰控制的信号，I/O模件应采用双重化配置，系统信号应直接采用硬接线，而不可通过数据通讯总线发送。此部分硬接线点属于DCS内部I/O点，其点数不在现场I/O数量范围内，投标方应在联络会上提出清单，由招标方认可。

3.2.3.18投标方除提供规定的输入输出通道外，还应满足系统对输入输出信号的要求，如模拟量与数字量之间转换的检查点、冷端补偿、电源电压检测及各子系统之间的硬接线连接点。

3.2.3.19所有输入输出模件应能抗共模干扰电压≥250V，差模干扰电压≥60V。系统应有90分贝的共模抑制比，≥60分贝的差模抑制比（50赫兹）。

3.2.3.20 每路模拟量输入输出应采取相应的隔离措施，并在投标书中说明是I/O模件内隔离，还是外加隔离器实现。

3.2.3.21 重要的输入/输出信号的通道应冗余设置，并分别配置在不同通道板上，分配控制回路I/O信号时，应使一个控制器或一块I/O通道板损坏时，对机组安全的影响尽可能小。多台辅机控制的I/O，并分别配置在不同通道板上。投标方的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经招标方审核通过。如投标方的I/O分配方案不能满足招标方要求，由此而引起的硬件增加费用由投标方自行承担。

3.2.3.22 数字量输入接点必须具有有源接点和无源接点两种接入方式。所有需要DCS系统24V供电的点，柜内接线都由投标方完成，并提供熔断器保护装置。数字量输入接点的查询电压不满足现场输入点要求的，由投标方在DCS柜内配置继电器或隔离器。

3.2.3.23 DCS至执行回路的开关量输出信号采用继电器输出。继电器采用进口产品，其接点数量和容量应满足电动机和电动门控制回路要求。DCS与执行机构等以模拟量信号相连接时，二端对接地或浮空等的要求应相匹配，否则应采取电隔离措施。DCS应采取有效的措施对I/O的过压、过流进行保护。

3.2.3.24 对三取二中的模拟输入信号必须由三块不同的模入模件输入；对三取二的数字输入信号必须由三块不同的数字量输入模件输入。

3.2.3.25 分配控制回路I/O信号时，应使一个控制器或一块I/O通道板损坏时，对机组安全的影响尽可能小。工艺上并列运行或冗余配置的设备，其相关I/O点应分别配置在不同输入和输出卡上。单个I/O模件的故障，不能引起相关被控设备的故障或跳闸。

3.2.3.26 所有与其它控制系统及变频器的模拟量输入/输出应配置独立的信号隔离器。当信号隔离器需外部电源时，投标方应负责提供。

3.2.3.27 所有I/O模件输入通道，输出通道及其工作电源之间应采用单通道隔离，所有I/O模件每一通道与外部信息交换应采用单通道隔离，每一卡件上任一I/O点信号接地不能影响其它I/O点的正常工作。如不满足隔离要求，DCS厂家必须增加隔离设备，隔离设备应选用进口产品。隔离器的输出精度应满足DCS对I/O信号的精度要求，投标方应在投标文件中说明隔离设备输出信号的精度指标。

3.2.3.28系统故障，应能在不停车情况下更换故障部件，实现热插拨。

3.2.4  网关Gateway

本规范书要求所供DCS的各子系统应类型一致，以构成一个统一的监视系统。因此，在本招标文件中，对DCS的各子系统要求类型一致，不使用网关。投标方应在其投标书中说明是否使用了网关。如果必须使用网关，投标方应保证通过网关交换信息不会降低DCS的性能，如分辨率，操作响应速度等。

投标方应说明DCS系统与PLC控制系统的无缝连接方式，并应提供以太网（10M/100M）连接方式，使PLC控制系统能在DCS操作员站上控制。

3.2.5 外围设备

3.2.5.1 提供2台A4黑白激光报警兼报表记录打印机，其打印输出分辨率至少720DPI，打印机存储缓冲空间大于6M字节。

3.2.5.2 提供1台A3彩色激光（也可打印A4）图形打印机，其打印输出分辨率至少1440DPI，它应能根据要求打印任一操作员站和大屏幕显示的任一画面。打印机应以至少每分钟6页的速度输出高质量的画面。打印机应配置充足的存储缓冲空间（应能1次至少保存15幅屏幕画面），以确保操作员在每次要求至少5幅画面输出时无需暂停。

3.2.5.3 显示器和键盘，与各站配套供应。所供显示器要求常年不间断运行且不易发生色衰，投标方应选用行业领先品牌的专业级显示器，LCD应为27″LCD窄边框显示器，要求有旋转升降功能，并提供显示器双屏支架，LCD显示器至少应具有屏幕不眩光、对比度强、清晰度高，图像及表格数据容易被操作人员识读等性能。

- 液晶显示器亮度大于250cd／m2，对比度350：1，点阵0.27mm，响应时间25ms，16.7x106种色彩。分辨率至少为1920x1080@60Hz；信号电缆应采用5分支BNC接头。

- 所提供的LCD应满足下列标准规范要求：如UL/C-UL or CSA，TUV/GC，Energy Star，FCC CLASS B，MPRII，TCO’99等。LCD显示器的可视角应至少满足左/右±85°，上下各85°。

- 工程师站、操作员站、值长站的键盘均为WINDOWS标准键盘。

- 光电作为光标定位、操作装置。

3.2.5.4 应提供各种装置存储系统数据，即硬盘、移动硬盘。系统应具有转储功能。

3.2.5.5 单元控制室内的所有工作站应组态相同，并互为备用。

3.2.6 电源

3.2.6.1招标方提供一路容量满足要求的、不停电时间>60分钟的UPS电源，另提供一路来自厂用电母线的AC220V、50HZ电源至主厂房DCS系统电源分配柜。

对应整套DCS系统，投标方提供用于DCS机柜、操作员站、值长站、工程师站和打印机等整个DCS系统供电的配电柜，该配电柜接受招标方提供的上述两路单相电源。投标方在投标书中应写明总容量并提供详细完整的电源系统配置图。

循环水远程DCS控制柜为两路交流220VAC电源，由本系统（投标方DCS系统电源柜）统一供电（一路厂用电，一路UPS电源）。

IO电源与机架电源必须分开配置，并留有30%余量。

3.2.6.2 在各个机柜内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备，并用这两路电源在机柜内馈电。

3.2.6.3 投标方应提供机柜内的二套冗余直流电源（一套冗余用于处理器模件供电，一套冗余用于I/O供电），这二套直流电源都具有足够的容量和适当的电压，能满足设备负载的要求。投标方应在投标书中详细说明电源的冗余方式。

3.2.6.4 任一路交、直流电源故障都应报警，冗余直流电源应通过适当的方式耦合。保证任何一路交、直流电源故障时均不会导致系统的任一部分失电。

3.2.6.5 机柜内的馈电应分散布置，以获取最高可靠性。对I/O模件、处理器模件、通讯模件和变送器等提供冗余电源。柜内各种电源均有指示。

3.2.6.6 接受变送器输入信号的模拟量输入通道，应能承受输入端完全的短路，并不影响其它输入通道。

3.2.6.7 每一路变送器的供电回路有单独的熔断器（或其它保护措施），熔断器开断时报警。在机柜内，熔断器的更换应很方便，不需先拆下或拔除任何其它组件。

3.2.6.8 无论是4~20mADC输出还是脉冲信号输出，都有过负荷保护措施。系统机柜内为每一被控设备提供维护所需的电隔离手段，任一控制设备的电源被拆除均需报警，并将受此影响的控制回路切至手动。

3.2.6.9 每一数字量输入、输出通道都应有单独的熔断器（或其它保护措施）。

3.2.6.10应有无扰自动切换功能，电源负荷有 40%余量。

3.2.7 环境

3.2.7.1系统在电厂的电子噪声、射频干扰及振动的现场环境中应能连续运行，且不降低系统的性能。

3.2.7.2系统设计采用光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽等各种抗噪声技术。

3.2.7.3在距电子设备1.2m以外发出的工作频率达450-470MHz、900 MHz、1800 MHz，功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

3.2.7.4 系统能在环境温度0～50℃，相对湿度10～95%（不结露）的环境中连续运行，在空调失效的情况下，系统能在环境温度60℃的下无故障工作。

3.2.7.5模拟量信号点与点之间，组与组之间具有交流耐压500V的绝缘强度。

3.2.7.6系统抗干扰能力

--共模电压不小于500V，继电器输出350V；

--共模抑制比不小于120dB，50Hz；

--差模电压不小于60V

--差模抑制比不小于60 dB；50Hz。

3.2.8 电子装置机柜和接线

3.2.8.1电子装置机柜的外壳防护等级，室内应为IP52，室外应为IP56。机柜外壳刚度应满足现场要求（最小厚度>2.5mm）。

3.2.8.2机柜门应有导电门封垫条，以提高抗射频干扰（RFI）能力。柜门上不应安装任何系统部件。

3.2.8.3 机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求。

3.2.8.4 对需散热的机柜、电源装置，应提供排气风扇和内部循环风扇。

3.2.8.5 机柜内应装设温度检测开关，当温度过高时进行报警。

3.2.8.6 装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。

3.2.8.7 机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。端子排布置应有30%的备用数量，应能接入线径为1.5mm2的电缆。

3.2.8.8 机柜内的每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。

3.2.8.9 端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“阻燃”型材料制造。

3.2.8.10投标方提供的机柜、控制台以及其它设备之间互联的电缆（包括两端的接触件）应由投标方提供。

3.2.8.11 组件、处理器模件或I/O模件之间的连接应避免手工接线。

3.2.8.12 机柜内应预留充足的空间，为满足招标方能方便地接线、汇线和布线的要求，每个DCS机柜的实际接线点数原则上不应超过300点；机柜内应设接地铜排，所有信号的屏蔽层均在机柜侧统一单点接地。

3.2.8.13 整个系统的机柜总数根据投标方系统的配置由投标方确定。机柜尺寸统一为：2200(高)x800(宽)x600(深)mm，颜色为：RAL7035。

3.2.8.14 主厂房DCS系统与烟气控制柜、化水控制柜、渗滤液处理控制柜、循环水站远程控制柜等之间的通讯均采用两根冗余的重铠光缆实现，投标方需提供这些光纤，长度暂定2000米，中继盒光纤熔接及通讯均由投标方负责，现场敷设由招标方组织安装人员实施。

3.2.9 系统扩展

3.2.9.1 整套系统在外部信息源（包括硬接线和通讯点）均接入后，投标方还应确保提供下列备用余量，以供系统以后扩展需要：

--每个机柜内的每种类型I/O测点都应有20%的备用量。

--每个机柜内应有10%的模件插槽备用量。该备用插槽应配置必要的硬件，保证今后插入模件就能投入运行。

--正常运行CPU负载率不得大于20%。

--最忙时，每个控制器CPU的负荷率不大于40%，操作员站服务器  负荷率不大于40%。系统应具有实时计算和显示负荷率或余量的能力。

--内部存储器占用容量不大于40%，外部存储器占有容量不大于40%。

--40%电源余量，电源分配柜应考虑10%的回路备用量；电源分配柜电源必须考虑DEH\ETS\TSI等系统的电源配置，柜内设备应采用西门子、ABB、施耐德三大品牌电气设备，端子排采用菲尼克斯或魏德米勒品牌。

--以太网通讯总线的负荷率不大于20%。

--令牌网通讯总线负荷率不大于30%。

--继电器柜中备用继电器的数量不仅应与DO点备用量相匹配，且应留有一定的备用位置（包括继电器安装底座和接线端子排）以便扩展。

这些都应是按系统联调成功正式投运时的最终容量计算的百分比值。

3.2.9.2投标方应提供计算并验证上述备用量的方法，如果投标方的系统配置方案不能达到上述余量或容量要求，必须修正配置方案，为此所发生的所有费用（硬件费、人工费、误工费等）均有投标方承担，招标方有权扣除相应部分的合同款。

3.2.10系统性能指标

3.2.10.1  系统精度

模拟量输入信号(高电平)		0.1％

模拟量输入信号(低电平)		0.1％

模拟量输出信号				0.1％

3.2.10.2  实时性

数据采集

模拟量输入采集周期			≤0.1 S

普通开关量采集周期			≤0.1 S

事件顺序记录分辨率(SOE)		≤1 mS

控制和保护系统

模拟量输入					≥10次/S

普通开关量					≥10次/S

模拟控制回路执行周期		100mS

开关量控制回路执行周期		≯100mS

开关量访问电压				≤48V

人机接口响应时间

LCD画面响应时间			≤0.5 S

LCD画面数据刷新时间		≤1 S

系统抗干扰性

隔离电压					≥400 V

I/O通道共模电压			≥500 V

共模抑制比					≥120 dB

差模电压					≥60 V

差模抑制比					≥60 dB

3.2.11  可靠性指标

系统可利用率					≥99.9％

系统平均无故障时间间隔(MTBP)	≥100000小时

单台操作员站死机率				≤1次/年

整套系统死机率					0

## 3.3 软件要求

3.3.1投标方应负责整个DCS的组态。投标方提供的DCS系统是采用统一的方式进行组态，系统任何部分的组态和调试均使用唯一的组态工具，在工程师站（操作员站）上通过网络通讯完成。

3.3.2投标方应提供一套完整的满足技术规范书要求的系统软件和应用软件，包括但不限于实时操作系统程序、应用程序、故障自诊断程序及性能计算程序等。

不论采用何种DCS，其技术支持和服务、应用软件组态由国内技术服务商承担。

DCS应采用中文界面，包括编程组态及操作界面，以方便运行维护。

3.3.3所有的算法和系统整定参数均贮存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需要重新装载。

3.3.4 应提供高级编程语言以满足用户工程师开发应用软件的需要。投标方应在投标书中对所提供的组态工具软件作出详细的说明。

3.3.5处理器模件完成模拟量控制所有指定任务的最大执行周期不应超过250ms，处理器模件完成数字量控制的执行周期不应超过100ms。CPU位指令执行周期不超过0.03μS；浮点运算周期不超过0.09μS。

3.3.6对需快速处理的模拟和顺序控制回路，其处理能力分别为每125ms和50ms执行一次。

3.3.7模拟控制回路的组态，应通过贮存在处理器模件中的各类逻辑块/功能块的联接，直接采用SAMA图或类似SAMA图的方式进行，并用易于识别的工程名称加以标明。还可在工程师站上根据指令，以图的形式打印出已完成的所有系统组态。

3.3.8不论系统是在线还是离线，均能在工程师站上对该系统的组态进行无扰动的修改，维护、程序下装，而不影响系统运行。

3.3.9在程序编辑或修改完成后，应能通过通讯总线将系统组态程序装入各有关的处理器模件，而不影响系统的正常运行。系统具有在线修改能力，对控制功能的修改完善后不应进行全部编译下装。

3.3.10 顺序控制的所有控制、监视、报警和故障判断等功能，均应由处理器模件提供。

3.3.11 顺序逻辑的编程应使程控的每一部分都能在LCD上显示，并且各个状态都能得到监视。

3.3.12 所有顺序控制逻辑的组态都应在系统内由软件完成，而不采用外部硬接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入。

3.3.13 程序控制逻辑应采用标准的功能符号，以逻辑图或梯形图格式进行组态，并可在工程师站上按指令要求，以图形方式打印出已组态的逻辑。

3.3.14查找故障的系统自诊断功能能诊断至通道级故障，并通过操作员站进行报警显示，故障定位明确。投标方应明确描述系统自诊断的特征。

3.3.15 对运行操作记录、SOE记录、跳闸记录、报警记录等需追忆的功能，DCS中不应提供人工清除的手段。上述记录数据应能至少保存30天，并自动滚动更新。

3.3.16投标方应在投标文件中开列所供软件清单，并逐一说明软件功能。

3.3.17本工程中所有使用的软件都应为正版软件，不应存在知识产权问题。

3.3.18画面信号需符合国标要求：（如虹色为运行，绿色为停止，黄色为故障等）。

3.3.19 DCS背景画面及字体需业主方确定。

3.3.20 DCS 系统允许在线和离线编程，用标准键盘在以下设备上编程：工程师站。编程有锁定功能，只能由负责软件的专门工程技术人员进行编程。编程容易，编程语言为：制造厂标准的面向过程语言。

## 3.4 人机接口（HIS）

投标方提供的人机接口包括操作员站、值长站和工程师站。各类型人机接口站应配置相同的软件和硬件，以保证在线热备用的实现。任一操作员站均可独立工作而不受其它操作员站故障影响。

3.4.1 操作员站

3.4.1.1 操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上，汇集和显示有关的运行信息，供运行人员据此对机组的运行工况进行监视和控制。

3.4.1.2 操作员站的基本功能如下：

(1)监视工艺过程系统内每一个模拟量和数字量。

(2)显示并确认报警，每个系统需设置光字牌。

(3)显示过程模拟图

(4)显示操作指导。

(5)建立趋势画面并获得趋势信息。

(6)打印报表。

(7)控制驱动装置。

(8)自动和手动控制方式的选择。

(9)调整过程设定值和偏置等。

3.4.1.3 本工程DCS系统至少应配置10台全功能操作员站，操作员站均需配置报警音响，其中包括锅炉焚烧炉2台、汽机1台、烟气净化1台、化水1台、渗滤液1台、公用1台、工业电视及大屏幕1台、历史站1台、值长站1台；另外提供1台移动工作站。历史站和工程师站硬盘容量不得小于4TB且数据储存不得少于三年。所有操作员站应各自独立，所有操作员站显示器应组态相同、可互为备用、并预留有独立的HDMI接口，满足工业电视拼接屏通讯要求。投标方应在投标文件中列出操作员站的详细配置清单及技术指标。

3.4.1.4 每一个操作员站都是冗余的通讯总线上的一个站，且每个操作员站有独立的冗余通讯处理模件，分别与冗余的通讯总线相连。

3.4.1.5 所有显示和控制功能均能在任一操作员站上完成。

3.4.1.6 任何LCD画面均应能在1秒（或更少）的时间内完全显示出来。所有显示的资料应每秒更新一次。

3.4.1.7 调用任一画面的击键次数，不应多于三次。重要画面应能一次调出。

3.4.1.8 运行人员通过键盘、鼠标等手段发出的任何操作指令均在1秒或更短的时间内从I/O通道输出。从运行人员发出操作指令到被执行的确认信息在2秒内在LCD上反映出来。对运行人员操作指令的执行和确认，不由于系统负荷率高而被延缓。

3.4.1.9 操作员站的设计和布置应符合人机工程学，并适应机组的运行组织，便于运行人员监控机组。

3.4.1.10 操作站的设计应考虑防误操作功能。在任何运行工况按下非法操作键时，系统应拒绝响应，并在画面上给出出错信息提示。DCS 操作站应具有独立的电子单元或采用 1：1后备方式，操作员可从系统内任何一台操作站中访问过程变量和图形，各台操作站应互相备用。3、控制器应是全工业级的具有高可靠的冗余热备份系统，当主控制器故障时，控制器的全部数据和功能将自动切换到冗余的后备控制器，切换过程应是无扰动的，同时不应对控制回路产生中断或不应有的数据丢失，以免对生产过程产生影响，冗余系统不需要编写专门的冗余程序，任一个 CPU 程序修改后自动更新另一个 CPU 程序，不需要人员操作，系统冗余切换无需任何的人工干预。

3.4.1.11在失电情况下应在失电或者故障后能保存全部的组态数据

3.4.1.12冗余诊断：要求能在线故障诊断、报警、自动切换及维修提示。

3.4.1.13应有操作人员，维护人员，工程师权限划分。

3.4.1.14 值长站可用来监视DCS系统控制的各机组或设备的运行工况，但不可操作任一设备或机组。

3.4.1.15 操作员站及值长站的硬件基本配置应不低于以下要求：

操作员站应采用工作站，其硬件配置的最低要求如下：

--CPU：不低于Intel 酷睿i5系列、十代系列

--内存容量： >8G

--硬盘容量：>1TB SATA 3.5”硬盘

--显卡内存：>2G，独显

--显示器：27" LCD、分辨率不低于2048×1080

--网卡：双冗余标准化网络控制板（依照具体通信网络进行配置，但至少网卡应是冗余的）

--接口：一个并口，两个串口（EIA RS-232-C），两个USB接口。

--鼠标：光电鼠标（蓝光技术），带滚轮和USB接口

--键盘：标准键盘

--电源：300W或以上开关电源

操作员站应有独立的冗余通讯处理模件分别与冗余的通讯总线相联。

3.4.2 工程师站

3.4.2.1 整套DCS应至少提供1套工程师站，用于程序开发、系统诊断、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改。还应提供安放工程师站的工作台及工程师站的有关外设。投标方应在投标文件中列出工程师站的详细配置清单。

3.4.2.2 工程师站应能调出任一已定义的系统显示画面。在工程师站上生成的任何显示画面和趋势图等，均应能通过通讯总线加载到操作员站。

3.4.2.3工程师站应能通过通讯总线，既可调出系统内任一分散处理单元的系统组态信息和有关资料，还可使招标方人员将组态资料从工程师站上下传到各分散处理单元和操作员站。此外，当重新组态的资料被确认后，系统能自动运行于新组态的程序。

3.4.2.4工程师站包括站用处理器、图形处理器及能容纳系统内所有数据库、各种显示和组态程序所需的主存储器和外存设备。

3.4.2.5工程师站应设置软件保护密码，以防一般人员擅自改变控制策略、应用程序和系统数据库。并且任何修改都应有完整的记录。

3.4.2.6必须具有可靠的系统诊断功能，当系统的任何环节发生故障时，系统均能进行完整的、可靠的记录(如故障发生的位置、时间、故障恢复的时间)，并且呈现在LCD上。工程人员在系统诊断的帮助下，能迅速判别故障情况。

3.4.2.7工程师站的硬件基本配置如下：

--CPU：不低于Intel 酷睿i7、十代系列

--内存容量： >16G

--硬盘容量：>4TB SATA 3.5”硬盘

--显卡内存：>2G，独显

--显示器：27"LCD，分辨率不低于2048×1080

--网卡：双冗余标准化网络控制板（依照具体通信网络进行配置，但网卡至少应是冗余的）

--接口：一个并口，两个串口（EIA RS-232-C），两个USB接口。

--鼠标：光电鼠标（蓝光技术），带滚轮和USB接口

--键盘：标准键盘

--电源：300W或以上开关电源

工程师站应有独立的冗余通讯处理模件分别与冗余的通讯总线相联。

另配固态移动硬盘  1T  2只

数据储存不得少于三年

操作系统采用Windows 7或Windows 10，必须为正版软件，投标方需提供预装说明及正版许可证。

3.4.2.8 移动工作站品牌为相当于联想Thinkpad T系列；配置不低于英特尔 酷睿 十代i7以上、主频3.4 GHz、内存8G、DDR4、硬盘不小于1TB固态硬盘，独立显卡（显存1024MB）, DVD+/-RW，10/100/1000千兆位以太网，无线网卡，蓝牙，无线光电鼠标，笔记本包。

3.4.2.9 触摸屏，投标方需提供就地触摸屏1块，安装在飞灰固化间的机柜上，要求触摸屏不小于12寸，能实现就地监视、操作、控制功能；触摸屏与DCS间的通讯方式及硬件由投标方自行考虑完成，但应保证信号质量；触摸屏软件编程由投标方完成。

3.4.3 操作台

中控室操作台需要与装修风格统一，操作员站操作台要求采用台式结构，工程师站操作台要求采用桌式结构，投标方提供的安放操作员站和工程师站设备及打印机等的操作台、桌和运行人员座椅应整齐、美观大方、便于操作，且满足集中控制室整体布置的要求，并经招标方认可（具体技术要求在设计联络会时确定）。投标方对提供的操作员站和工程师站及打印机等的操作台、桌及座椅所用材料需经招标方认可。投标方应对操作台及座椅单独报价，以便于其他系统供货单位订货，以使集中控制室的操作台等形式一致；操作台建议选用不锈钢台面，操作台样式选用如下，座椅选用黑色舒适不带头枕的皮质座椅，座椅高度应符合人体工学。

投标方应至少提供的操作台暂定如下（具体数量及要求在设计联络会时确定）：

操作员站操作台暂定共14张：包括锅炉焚烧炉1张、汽机1张、烟气1张、公用1张、化水2张、渗滤液1张、飞灰固化1张，DEH系统1张、工业电视及大屏幕1张、电气2张、值长站1张、打印机1张，尺寸暂定为：800x800x1200mm（高x宽x深）。

工程师站操作台暂定共4张：包括工程师站1张、DEH工程师站1张、历史数据处理站1张、打印机1张。尺寸暂定为：800x800x1200mm（高x宽x深）。

操作员站操作台上应安装有适当数量和形式的按钮用于紧急情况下的操作，包括按钮、开关、内部端子及电源设备等均由投标方负责供货，各操作员站操作台上安装的按钮具体数量和形式在设计联络会时确定；操作台的数量、尺寸、形式等允许招标方根据具体情况进行调整，而不影响商务价格。

## 3.5 数据通讯系统

3.5.1数据通讯系统应将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统外设联接起来，并保证可靠和高效的系统通讯。

3.5.2连接到数据通讯系统上的任一系统或设备发生故障，不应导致通讯系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。通讯总线的故障不应引起机组跳闸或使分散处理单元不能工作。任何站与高速公路之间的接口应是无源并是电气隔离的。

3.5.3所提供的通讯总线应是冗余的（包括冗余通讯总线接口模件）。冗余的数据通讯总线在任何时候都应同时工作。投标方应说明总线最多可挂多少个站以及两个站之间的最大距离。同时，投标方应说明各级通讯网路的通讯速率及其负荷的计算方法。

3.5.4挂在数据通讯总线上的所有站，都能接受数据通讯总线上的资料，并可向数据总线上发送数据。各站之间的数据传输应无中间环节。

3.5.5投标方应采取可靠的措施使网络既能在正常运行时相对独立又能在必要时形成一个整体。

3.5.6数据通讯系统的负载容量，在最繁忙的情况下，令牌网不应超过30%；以太网不应超过20%，以便于系统的扩展。投标方应在一联会上提供计算和考核的办法。

3.5.7在机组稳定或有扰动的工况下，数据总线的通讯速率应保证运行人员发出的任何指令均能在1秒或更短的时间里被执行。投标方应确认其保证的响应时间，在所有运行工况下（包括在1秒内发生100个过程变量报警的工况下），均能实现。

3.5.8 数据通讯协议应包括CRC（循环冗余校验）、奇偶校验码等，以检测通讯误差并采取相应的保护措施，确保系统通讯的高度可靠性，应连续诊断并及时报警。

3.5.9投标方应在投标书中详细说明有关的“通讯协议”（如信息结构、信息寻址、传输方向、资料格式、数据块长度、调制和传输介质等）、诊断功能和设备、故障站的自恢复以及每个站的访问时间等。

3.5.10当数据通讯系统中出现某个差错时，系统应能自动要求重发该数据，或由硬件告知软件，再由软件判别并采取相应的措施，如经过多次补救无效，系统应自动采取安全措施，如切换至冗余的装置，或切除故障设备等并在操作员站上报警，由打印机打印。

3.5.11投标方应在投标书中说明消除数据传送过程中的误差和干扰，以及数据通讯总线敷设时必须注意的事项。

3.5.12 数据通讯总线应能防止外界损伤。不会由于机械振动、潮湿、腐蚀原因产生故障。

3.5.13 【方案一】全厂对时主时钟采用GPS和北斗双时钟，设在电气ECS系统中，该装置可接受GPS信号源和北斗信号。DCS系统时钟信号源引自电气ECS系统主时钟，投标方负责预留与ECS系统对时的接口（上位机网口及交换机网口）,并且负责从ECS系统主时钟中接通。双方分界点在GPS和北斗对时设备接口处，投标方负责完成物理连接，调试由双方配合共同完成；投标方负责DCS系统时钟和主时钟的一致性。

【方案二】投标方提供的DCS系统应能从硬件和协议上满足GPS和北斗双时钟的接口要求，GPS和北斗双时钟每分钟对操作员站和处理器等装置同时发出时间校正信号，作为绝对计时的基准点，GPS和北斗双时钟的对时误差小于1ms；要求DCS厂家提供GPS和北斗双时钟。

具体采用哪种方案由招标方自行决定，并在设计联络会时最终确认。

3.5.14 DCS应能在进行数据转换的同时向厂级监控信息系统（SIS）系统单向传输数据，并具有“防火墙”功能，以抵御外界病毒及恶意入侵，保证DCS系统安全可靠。

3.5.15 DCS与电厂其它控制系统的通讯接口。

3.5.15.1 DCS应具备与其他供货商的控制系统通讯的能力，系统的通讯接口应支持RS232C，RS485/422和以太网方式连接，支持TCP/IP、MODBUS/MODBUS PLUS等通讯协议。所有通讯接口应内置于分散处理单元，或作为一个独立的多功能网关挂在数据高速公路上。通讯接口应为冗余配置（包括冗余通讯接口模件），冗余的通讯接口在任何时候都应同时工作，其中的任一通讯接口故障不应对过程监控造成影响。

3.5.15.2 通过通讯接口收到的所有数据应可在控制系统的任意位置获取，并且能在操作员站上进行显示、报表记录、趋势、报警。投标方应保证所有其他控制系统与DCS的数据通讯可靠并具有快速响应／更新时间（当接口用于过程监视和控制时，应<=1秒，其余应<=2秒）。

3.5.15.3 DCS通讯接口应监视并报告所连设备是否处于正常工作状态。除过程信息之外，DCS还应通过通讯接口获取其它控制系统中的故障诊断信息。该诊断信息由其它控制系统中的标准故障诊断程序产生。当所连控制系统发生故障时，操作人员可通过操作员站上的信息得知相关工况。通讯接口本身应能提供计算和逻辑功能，并可向DCS的所有功能提供所需数据。

3.5.15.4 投标方提供的通讯接口应同时满足其它控制系统进入DCS数据量的容量和速度要求，这些数据量不仅包括过程参数，还包括必要的中间变量、数据库数据、系统自检和报警信息等，投标方通讯接口硬件和通讯协议的选择应适应数据量的要求，并不影响通讯接口的实时性。

3.5.15.5 投标方应提供DCS至其它控制系统的一套完整接口，包括网络接口卡、驱动程序、相关网络通讯电缆和完整的接口功能软件。投标方应全面负责接口协调工作，这些工作包括制订网络通讯接口方案、提供网络通讯软硬件、与其它控制系统供货商进行接口技术配合和协调、最终保证各通讯接口和控制功能的实现等。投标方提供的DCS不应因这些对外通讯接口的存在而使DCS本身的性能降低。DCS通讯接口模件必须在调试结束之后留有20％的内存备用余量。

3.5.15.6 投标方至少应提供DCS与下述控制系统的通讯（最终接口数量及技术规格在设计联络会上确认）：

---厂级监控信息系统（SIS）；暂定（通信）

---汽机数字化电液控制系统（DEH）；暂定（硬接线+通信、接口冗余）

---汽机紧急跳闸系统ETS；暂定（硬接线+通信、接口冗余）

---电气ECS自动化系统；暂定（通信、接口冗余）

---ACC自动燃烧控制系统；暂定（硬接线+通信）

---燃烧器管理系统；暂定（硬接线+通信）

---蒸汽吹灰程控系统；暂定（硬接线+通信）

---激波吹灰程控系统（如有）；暂定（通信）

---烟气净化系统；暂定（硬接线）

---SNCR系统；暂定（硬接线+通信）

---除盐水控制系统；暂定（硬接线）

---渗滤液处理控制系统；暂定（硬接线+通信）

---压缩空气系统；暂定（硬接线+通信）

---工业电视、大屏幕显示系统；暂定（通信）

---飞灰无害化处理；暂定（通信）

---水平烟道除灰刮板机；暂定（硬接线+通信）

---除臭风机；暂定（通信）

---有毒有害气体检测；暂定（硬接线+通信）

---烟气CEMS系统；暂定（硬接线+通信）

---出渣机；暂定（硬接线）

---汽车衡（地磅）管理系统；暂定（通信）

---其它（垃圾吊控制系统、渣吊系统等）；暂定（通信+硬接线）

---中水处理（如有）；暂定（通信+硬接线）

鉴于本工程采用机炉电集控方式，且上述多数设备已定货或随主设备供货，DCS厂家应充分考虑到与各供货商控制系统间的通讯，确保系统的完整性和兼容性。

3.5.15.7 为保证数据通讯系统可靠性，交换机应采用工业级交换机产品，且有抑制网络风暴功能的交换机，系统配置的交换机台数和每台交换机的端口数量应满足系统的要求，并留有足够数量的与其它控制设备进行通讯的端口。

3.5.15.8报表数据点位可任意添加无数量限制。

## 3.6 数据采集系统（DAS）

3.6.1 总则

3.6.1.1数据采集系统（DAS）应能连续采集和处理所有与机组有关的测点信号及设备状态信号，以便及时向操作人员提供有关的运行信息，实现机组安全经济运行。一旦机组发生任何异常工况，及时报警，以提高机组的可利用率。

3.6.1.2 DAS至少有下列功能：

(1)显示：包括操作显示、成组显示、棒状图显示、报警显示、趋势显示、操作指导等。

(2)记录：包括定期记录、操作员记录、事件顺序（SOE）记录、跳闸一览记录等。

(3)历史资料存储和检索。

(4)性能计算。

参量累计：对发电量、厂用电量、耗煤量、水量、蒸汽量等与经济运行有关的参数进行自动累计，以脉冲量输入时，计数器的位数要满足精确度要求。

3.6.2 显示

3.6.2.1 一般特性

3.6.2.1.1 每个LCD能综合显示字符和图像信息，机组运行人员通过LCD实现对机组运行过程的操作和监视。

3.6.2.1.2 每幅画面能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态，这些资料和状态能每秒更新一次。显示的颜色或图形能随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图能显示在任意一个画面的任何一个位置上。

3.6.2.1.3可显示DCS系统内所有的过程点，包括模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、中间变量和计算值。对显示的每一个过程点，可显示其标志号（通常为Tag）、中文说明、数值、性质、工程单位、高低限值等。

3.6.2.1.4提供对机组运行工况的画面开窗显示、滚动画面显示和图像缩放显示，以便操作人员能全面监视，快速识别和正确进行操作。

3.6.2.1.5设计机组和设备运行时的操作指导，并由LCD的图像和文字显示出来。操作指导划分为四个部分，即为启动方式、正常方式、停机和跳闸方式。

3.6.2.1.6根据用户提供的P&ID和运行要求，每台机组提供至少100幅以上用户画面（通常指机组模拟图）。用户画面的数量，可在工程设计阶段按实际要求进行增加，而不额外增加招标方的费用支出。运行人员可通过键盘或鼠标对画面中的任何被控装置进行手动控制。画面上的设备正处于自动顺控状态时，模拟图上能反映出运行设备的最新状态及自动程序目前进行至哪一步。若自动顺序失败，则能有报警并显示故障出现在顺序的哪一步，保持当前状态，待查明原因后继续执行顺控或切至手动。

3.6.2.1.7招标方可在工程师站或操作员站上利用该站的画面生成程序，制作和修改画面。能提供符合ISA过程设备和仪表符号标准的图素。当用户需使用的图素，未包括在ISA标准符号中时，用户能使用投标方提供的图素组态器，建立用户自定义的新图素。用户自定义的新图例能被存储和检索。

3.6.2.1.8所供系统有足够的画面显示能力，每幅画面有能力容纳背景图素以及至少200点实时更新的过程测点（模拟量和数字量）。

3.6.2.2 操作和监视显示

采用多层显示结构，显示的层数能根据工艺过程和运行要求来确定，这种多层显示可使运行人员方便地翻页，以获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。多层显示包括厂区级显示（或称概貌显示）、功能组显示和细节显示，设备特性曲线显示等。

3.6.2.2.1 厂区级显示（或称概貌显示）

厂区级显示能提供整个机组运行状态的总貌，显示出主设备的状态、参数和包括在厂区级显示中的与每一个控制回路有关的过程变量与设定值之间的偏差。允许一次击键即能调出用于监视或控制的其它显示画面。若任何一个回路出现报警，用改变显示的颜色来提示。

每一幅厂区级显示画面可容纳100个以上的过程变量，并且能提供50幅以上的厂区级显示画面。

3.6.2.2.2 功能组显示

功能组显示应能观察某一指定功能组的所有相关信息，可采用棒状图形式，或采用模拟M/A操作器面板的画面，面板上带有工程单位的所有相关参数，并用数字量显示出来。功能组显示应包含过程输入变量、报警条件、输出值、设定值、回路标号、缩写的文字标题、控制方式、报警值等。每幅功能组显示画面，能显示8-12个操作站或功能块，并且提供200幅以上的功能组显示画面。投标方组态的功能组显示画面应包括所有调节控制回路和顺序控制回路。

3.6.2.2.3 细节显示

细节显示应可观察以某一回路为基础的所有信息，细节显示画面所包含的每一个回路的有关信息，应足够详细，以便运行人员能据以进行正确的操作。对于调节回路，至少显示出设定值、过程变量、输出值、运行方式、高/低限值、报警状态、工程单位、回路组态资料等调节参数。对于数字量控制的回路，则应显示回路组态资料和设备状态。

3.6.2.3 标准画面显示

投标方应提供成组显示、棒状显示、趋势显示、报警显示等标准画面显示，并已预先做好或按本工程的具体要求稍作修改。

3.6.2.3.1 成组显示。

(1) 在技术上相关联的模拟量和数字量信号，应组合成成组显示画面，并保存在内存内，便于运行人员调用。

(2) 成组显示应能便于运行人员按需要进行组合，并且根据需要存入存储器或从存储器中删除。

(3) 成组显示应有色彩增亮显示和棒状图形显示。

(4) 一幅成组显示画面可包含20个以上的测点。并且至少提供40幅成组显示画面。

(5) 任何一点在越过报警限值时，均应变成红色并闪光。

3.6.2.3.2 棒状图显示

(1) 运行人员可以调阅动态棒状图画面，即以动态棒状图的外形尺寸反映各种过程变量的变化。

(2) 棒状图可在任何一幅画面中进行组态和显示，每一棒状图的标尺可设置成任何比例。

(3) 在一幅完全为棒状图的画面上，至少能显示16根棒状图，并且至少提供10幅这样的显示画面。

(4) 进入DCS系统的任何一点模拟量信号，均应能设置为棒状图形式显示出来。

(5) 若某一棒状图，其数值越过报警限值时，越限部分用红色显示出来。

3.6.2.3.3 趋势显示

(1) 趋势显示可用整幅画面显示，也可在任何其它画面的某一部分，用任意尺寸显示。所有模拟量信号、数字量信号及计算值，均可设置为趋势显示。

(2) 在同一幅LCD显示画面上，在同一时间轴上，采用不同的显示颜色，能同时显示至少8个模拟量数值的趋势。

(3) 每个实时数据趋势曲线包括600个实时趋势值，时间分辨率为1秒。此值由运行员选定。

(4) 每个历史资料趋势曲线包括600个历史趋势值，时间标度可由运行人员按0.5分钟、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、10小时、24小时进行选择，并可前移、后移。

(5) 趋势显示应可存贮在内部存储器中，存储时间至少为72小时，并便于运行人员调用，运行人员可按要求组态趋势并保存在外部内存中，以便今后调用。

(6) 在一幅趋势显示画面中，运行人员可重新设置趋势变量、趋势显示数目、时间标度时间基准及趋势显示的颜色。

(7) 趋势显示画面还应同时用数字显示出变量的数值。

(8)信号趋势显示不得低于16条。

3.6.2.3.4 报警显示

(1) 系统能通过接点状态的变化，或者参照预先存储的参考值，对模拟量输入、计算点、平均值、变化速率、其它变化值进行扫描比较，分辨出状态的异常、正常或状态的变化。若确认某一点越过预先设置的限值，LCD屏幕应显示报警，并发出声响信号，声响应足以提醒运行人员注意。

(2) 报警显示应按时间顺序排列，最新发生的报警应优先显示在报警画面的顶部或底部，每一个报警点可有6个不同的优先级，并用6种不同的颜色显示该点的Tag加以区分。

(3) 报警应可一次击键进行确认。在某一站上对某一点发生的报警进行确认后，则所有其它站上该点发出的报警也同时被确认。某一点发出的报警确认后，该报警点背景颜色应有变化并消去音响信号。

(4) 采用闪光、颜色变化等手段，区分出未经确认的报警和已经确认的报警。

(5) 当某一未经确认的报警变量恢复至正常时，应能在报警清单中清除该报警变量，并由仍处于报警状态的其它报警点自行填补其位置空缺。

(6) 所有出现的报警及报警恢复，均由历史记录站记录下来必要时可召唤打印。

(7) 若某一已经确认的报警再一次发出报警时，作为最新报警显示在报警画面的顶部。

(8) 所有带报警限值的模拟量输入信号和计算变量，均应分别设置“报警死区”，以减少参数在接近报警限值时产生的频繁报警。

(9) 在设备停运及设备启动时，有模拟量和数字量的“报警闭锁”功能，以减少不必要的报警，可在操作员站上实施这一功能。启动结束后，“报警闭锁”功能应自动解除。“报警闭锁”不应影响对该变量的扫描采集。

(10) 对所有输入信号和计算变量均应提供可变的报警限值。这些报警限值可以是过程参数（如负荷、流量、温度）的一个函数。

(11) 报警信息中应能表明与该报警相对应的显示画面的检索名称。

(12) 在操作员站，通过一次击键能调用多页的报警一览。报警一览的信息以表格形式显示，并包括如下内容：点的标志号、点的描述、带工程单位的当前值、带工程单位的报警限值、报警状态（高或低）及报警发生的时间。每一页报警一览有20个报警点，报警一览至少有1000个报警点（包括系统诊断报警点）。

(13) 所有报警都能存储下来，并可由操作员选择打印。

(14)投标方应优化热工报警功能，最重要的报警信号应在屏幕上自动跳出，并在投标书中说明。重要报警画面应有分屏自动弹出或分屏提示功能，运行人员简单确认后即可调用该画面。

3.6.2.4 其它显示

3.6.2.4.1 “运行帮助”显示

为帮助运行人员在机组的启、停工况时，能成功的操作，系统应提供在线的“运行帮助”显示软件包。运行人员可通过相应的“运行帮助”键，调用“运行帮助”显示软件包。用户也可应用该软件包生成新的“运行帮助”画面，以适应一些特殊的运行工况。

3.6.2.4.2 系统状态显示

系统状态显示应能表示出与数据通讯总线相连各个站的状态。各个站内所有I/O模件的运行状态，任一个模件的每个通道的运行状态均包括在系统状态显示中，任何一个站或模件发生故障，相应的状态显示画面可改变颜色和亮度以引起运行人员的注意。

系统诊断信息显示还应包括：每个CPU的负载率、主干网络通讯负载率、电源负载率。

3.6.3 记录

所有记录应使用可编辑的标题，而不应是预先打印的形式。投标方应按用户指定的格式（包括中文），确定所有记录的标题。记录功能可由程序指令或运行人员指令控制，数据库中的所有过程点均可以记录。

3.6.3.1 定期记录

定期记录包括交接班记录、日报和月报。对交接班记录和日报，系统可在每30分钟或一小时的时间间隔内，提供200个预选变量的记录。而对月报，则在每一天的时间间隔内，提供200个预选变量的记录。在每一个交接班后，或每一天结束时，或每一个月结束时，应自动进行记录打印，或根据运行人员指令召唤打印。

3.6.3.2 运行人员操作记录

系统应记录运行人员在单元控制室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间。通过对运行人员操作行为的准确记录，可便于分析运行人员的操作意图，分析机组事故的原因。

运行人员操作记录可按要求进行。可预先选择记录打印的时间间隔或立即由打印机打印出来。运行人员操作记录可由20个组构成，每组16个参数。操作员记录中的数据可存储至少72小时，所有具体地址的点均可设置到操作员记录中。

操作记录应可以根据用户的需求分类打印。

3.6.3.3 事件顺序记录（SOE）

投标方所供SOE系统应是DCS的组成部分。系统应提供高速顺序记录，其时间分辨率应不大于1ms。所有事件记录应参比于同一时间标准。提供的SOE应具备以下功能：

（1）应在SOE数据收集启动后通知操作员站和报警打印机：SOE数据收集已经开始。

（2）SOE卡件应具备数字量输入卡件的所有功能。

（3）系统设计应考虑SOE报表的历史数据存储和检索功能。

接入该装置的任一测点发生状态变化至特定状态时，立即启动事件顺序记录装置。事件顺序记录应包括测点状态、描述、按时间顺序排列，并按时、分、秒和毫秒打印出来。

事件顺序记录完成后，自动将记录存储在存储器内，以便以后按操作员的指令打印出来。存储器应有足够的空间，以存储至少5000个事件顺序记录。这种足够存储空间应保证不会丢失任何输入状态改变的信号，并且在SOE记录打印时，留有足够的采集空间。

投标方应在投标书中说明其SOE能满足时间分辨率要求的技术措施、并提供权威认证的测试报告。

3.6.3.4 事故追忆记录

提供跳闸后的事故追忆记录。一旦检测到机组某一主设备跳闸，程序应立即打印出表征机组主设备的120个变量的完整记录，其中20个重要变量，应可提供跳闸前5分钟和跳闸后5分钟以1秒时间间隔的快速记录。跳闸记录可自动打印或按运行人员指令打印。

3.6.3.5 报警记录

报警记录至少应有5000个存储报警点。

3.6.3.6 设备运行记录

在每天结束时，应能打印出泵、风机等主要辅机设备的累计运行小时数。并自动累计上述设备的启停次数等，应能定时打印，且可以画面调用。

3.6.4 历史资料的存储和检索

为了长期保存机组的详细的运行资料，DCS系统应具备系统和网络管理、数据库管理、数据存储及检索功能。在DCS的任何操作员站上均能进行历史数据的检索。

DCS系统至少应能处理1000个过程点，生产工艺系统所有涉及设备和人身安全的重要模拟量和监视点应至少每秒采样1次；所有非重要过程点的采样周期可适当加大，所有过程数据可存储30天。

投标方应提供长期存储信息的可读写光盘驱动器，当系统中的存储数据所占空间达到总容量的60％时，系统应自动将数据转至可读写光盘并在LCD上报警通知运行人员。数据的检索可按指令进行打印或在LCD上显示出来。

3.6.5 性能计算

3.6.5.1投标方应以专用软件包的形式提供在线性能计算的能力，以计算发电机组及辅机的各种效率及性能参数，这些计算值及各种中间计算值应有打印记录并能在LCD上显示，大部分的计算应采用输入资料的算术平均值。性能计算应有下列内容：

(1) 由锅炉热效率、汽轮发电机循环综合热效率及厂用电消耗计算得出的机组净热耗率。

(2) 计算汽轮发电机整个循环性能。所获得数据应与主蒸汽温度、压力及排汽压力等偏差进行校正。

(3) 用焓降的方法计算汽轮机效率。

(4) 计算锅炉效率。并可分别列出可控热量损失和非可控热量损失。

(5) 计算空气预热器效率。

(6) 计算锅炉给水泵效率。

(7) 计算过热器效率。

(8) 计算热效率与额定热效率的偏差，并计算偏差所引起的费用。

(9) 计算厂用电率（每小时、每值、每日厂用电率）

(10) 计算厂用电量（每小时、每值、每日厂用电量）

(11) 计算吨垃圾处理成本。

(12) 计算供电标煤耗。

(13) 其它项目在设计联络会上讨论确定。

以上这些性能计算可在25％以上负荷时进行，每10分钟计算一次，平均累计间隔时间可由操作员调整，计算精确度不低于0.1％。

3.6.5.2所有的计算均应有资料的质量检查，若计算所用的任何一点输入资料发现问题能告知运行人员并中断计算。如若采用存储的某一常数来替代这一故障资料，则可继续进行计算。如采用替代资料时，打印出的计算结果上应有注明。

3.6.5.3性能计算应有判别机组运行状况是否稳定的功能，使性能计算对运行有指导意义。在变负荷运行期间，性能计算应根据稳定工况的计算值，标上不稳定运行状态。

3.6.5.4投标方应提供性能计算的期望值与实际计算值相比较的系统。比较得出的偏差以百分数显示在LCD上。运行人员可对显示结果进行分析，以使机组每天都能运行在最佳状态。

3.6.5.5除在线进行性能计算外，还应为工程研究提供一种交互式的性能计算手段。

3.6.5.6系统还应具有多种手段，以确定测量误差对性能计算结果的影响。同时，还具有对不正确的测量结果进行定量分析和指明改进测量仪表的功能，从而大大提高性能计算的精确度。

3.6.5.7投标方应对上述性能计算向招标方提供文字说明和计算实例，以表达性能计算的精确度和可靠性。

3.6.5.8投标方应在投标书中指明其提供的性能计算软件是标准软件还是本公司特殊开发的软件。并应向用户提供对性能计算软件的修改手段。性能计算软件包的费用应包含在总报价中。

3.6.5.9 所有电厂性能计算应遵守ASME“电厂试验规定”的最新版本。

## 3.7 模拟量控制系统（MCS）

3.7.1 基本要求

3.7.1.1控制系统应包括由微处理器构成的各个子系统，这些子系统应实现下文规定的对机组及辅助系统的调节控制。

3.7.1.2 控制系统应以主蒸汽压力作为锅炉、汽机控制的一项重要指标，使锅炉或汽机响应控制要求，确保机组快速和稳定地满足机组安全启、停及定压、滑压运行的要求。

3.7.1.3控制系统划分为若干子系统，子系统设计应遵守“独立完整”的原则，以保持数据通讯总线上信息交换量最少。

3.7.1.4冗余组态的控制系统，在控制系统局部故障时，应不引起机组的危急状态，并将这一影响限制到最小。

3.7.1.5协调控制系统应与汽机控制系统完全协调。

3.7.1.6控制的基本方法是直接并快速地响应代表负荷或能量指令的前馈信号，并通过闭环反馈控制和其它先进策略，对该信号进行静态精确度和动态补偿的调整。

3.7.1.7控制系统应具有一切必要的手段，自动补偿及修正机组自身的瞬态响应及其它必要的调整和修正。

3.7.1.8在自动控制范围内，控制系统应能处于自动方式而不需任何性质的人工干预。

3.7.1.9控制系统能操纵被控设备，特别是低负荷运行方式的设备，其自动方式能在从被控设备投运到满负荷范围内运行。

3.7.1.10与设定值或预定比率的偏差极限保证值，按各种“负荷状态”规定如下（所有负荷按锅炉最大蒸发量的百分数表示）：

| 负荷状态 | 稳态 | 慢速变化 | 快速变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每分钟平均变化 | 1％ | 3％ | 5％ |
| 蒸汽压力（MPa） | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 |
| 汽包水位（mmH20） | ±20 | ±30 | ±40 |
| 过热汽温（℃） | ±5 | ±6 | ±7 |

3.7.1.11控制系统应有联锁保护功能，以防止控制系统错误的及危险的动作，联锁保护系统在锅炉及锅炉辅机安全工况时，可为维护、试验和校正提供最大的灵活性。

3.7.1.12如系统某一部分必须具备的条件不满足时，联锁逻辑应能阻止该部分投“自动”，同时，在条件不具备或系统故障时，系统受影响部分应不再继续自动运行，或将控制方式转换为另一种自动方式。

3.7.1.13控制系统任何部分运行方式的切换，不论是人为的还是由联锁系统自动的，均可平滑运行，不应引起过程变量的扰动，并且不需运行人员的修正。

3.7.1.14当系统处于强制闭锁、限制、快速减负荷（RUNBACK）或其它超驰作用时，系统受其影响的部分应随之跟踪，并不再继续其积分作用（积分饱和）。在超驰作用消失后，系统所有部分应平衡到当前的过程状态，并立即恢复其正常的控制作用，这一过程没有任何延滞，并且被控装置无不正确或不合逻辑的动作。能提供报警信息，指出引起各类超驰作用的原因。

3.7.1.15对某些重要的关键参数，采用三重冗余变送器测量。对三重冗余的测量值，系统应自动选择中值作为被控变量，而其余变送器测得的数值，若与中值信号的偏差超过预先整定的范围时，进行报警。如其余二个信号与中值信号的偏差均超限报警时，则控制系统受影响部分切换至手动。

3.7.1.16运行人员可在键盘上将三选中的逻辑切换至手动，而任选三个变送器中的某一个信号供自动用。

3.7.1.17对某些仅次于关键参数的重要参数，采用双重冗余变送器测量，若这二个信号的偏差超出一定的范围，则报警，并将受影响的控制系统切换至手动，运行人员可手动任选二个变送器中的一个信号用于投自动控制。

3.7.1.18 投标方需要负责PID自动逻辑的组态及调试工作。

3.7.1.19在使用不冗余变送器的测量信号时，如信号丧失或信号超出工艺过程实际可能范围，则报警，同时系统受影响部分切换至手动。

3.7.1.20 控制系统的输出信号为脉冲量或4~20mA连续信号，并有上下限定，以保证控制系统故障时机组设备的安全，脉冲量控制能提供24VDC的输出，用于驱动固态继电器或电磁继电器。

3.7.1.21 控制系统应监视设定值与被控变量之间的偏差，当偏差超过预定范围时，系统应将控制切换至手动并报警。

3.7.1.22风机、泵等辅机跳闸，应将与之对应的控制系统切换到手动。

3.7.1.23当两个或两个以上的驱动装置控制一个变量时，应可由一个驱动装置维持自动运行。运行人员还能将其余的驱动装置投入自动，而不需手动平衡以免干扰系统。当追加的驱动装置投入自动后，控制作用应能自动适应追加的驱动装置的作用，也就是说不管驱动装置在手动或自动方式的数量如何组合变化，控制的作用是恒定的。

3.7.1.24手动切换一个或一个以上的驱动装置投入自动时，为不产生过程扰动，而保持合适的关系，应使处于自动状态的驱动装置等量并反向作用。

3.7.1.25对多控制驱动装置的运行提供偏置调整，偏置应能随意调整，新建立的关系不会产生过程扰动。

3.7.1.26在自动状态，设置一个控制驱动装置为自动或遥控，不需进行手动平衡或对其偏置进行调整，并且不论此时偏置设置的位置或过程偏差的幅度如何，不应引起任何控制驱动装置的比例阶跃。

3.7.1.27控制系统所需的所有校正作用，不能因为使驱动装置达到其工作范围的控制信号需进行调整而有所延滞。

3.7.2 具体功能

投标方应随投标书提供用SAMA或类似于SAMA符号表示的控制策略和功能范围的控制框图，且应足够详细，以便招标方据以评估所提供的控制功能是否符合要求。

MCS系统至少包括如下主要内容：

3.7.2.1 锅炉－汽机协调控制

在锅炉正常运行时，控制系统应协调锅炉与汽机的运行，以便快速、准确和稳定地响应电厂运行人员的负荷指令，进行有效的生产。同时，系统还考虑设备异常等运行限制条件，以高度适应的方式，使负荷性能达到最佳状态，满足连续、安全运行的要求。

3.7.2.1.1 控制系统能按下列三种方式的任一种方式全自动地运行。

(1)协调控制

锅炉与汽机之间有机地建立适当的关系，同时响应机组负荷指令。

(2)锅炉跟随

汽机响应机组负荷指令或运行人员手动指令的变化，锅炉响应蒸汽流量变化及由汽机引起的汽压偏差。汽压的偏差值可用来校正负荷指令。

(3)汽机跟随

锅炉响应机组负荷指令或运行人员手动指令的变化，汽机响应由锅炉引起的汽压变化。

本工程为垃圾焚烧发电工程，机组应尽可能采用汽机跟随为主的运行方式，根据垃圾焚烧余热锅炉的蒸发量进行负荷的控制。

3.7.2.2 机组负荷指令

3.7.2.2.1机组负荷指令是通过运行人员输入的AGC负荷指令形成的。运行人员应能在操作员站键盘和负荷管理控制的画面上实现下列功能：

(1) 手/自动方式选择：机组负荷控制以自动方式响应AGC负荷需求指令，或以手动方式响应运行人员输入的负荷指令。

(2) 机组负荷指令的手动调整。

(3) 负荷高、低限值的调整。

(4) 负荷变化率的设定。

(5) 负荷变化方向的指示（增或减）。

(6) 负荷高、低限值的指示。

(7) AGC的投切指令。

(8) 主汽压力设定值的设定和指示。

(9) 负荷指令与总发电功率的指示。

(10) 锅炉跟随、汽机跟随和协调运行方式的选择和指示。

(11) 负荷闭锁增（BLOCK INCREASE），负荷闭锁减（BLOCK DECREASE），快速减负荷（RUN BACK）的指示。

(12) 定压运行方式的选择和指示。

(13) 排汽负荷选择和指示。

3.7.2.2.2控制系统应能平稳地实现下列功能：

(1) 频率协调：汽机转速控制用于维持系统频率的稳定。机组负荷指令能自动跟踪实际测得的发电机负荷，以避免产生扰动。

(2) 限制：机组最大负荷指令应与锅炉最大出力和汽机负荷能力相适应。当被控容量或允许出力达到最大、最小限值时能发出闭锁增、闭锁减的控制信号。

(3) 快速减负荷（RUN BACK）：提供锅炉发生出力故障工况时的RUNBACK功能。每种RUNBACK有单独的最大允许负荷或减负荷速率，以适应各种设备的动态特性。运行人员能通过LCD得到RUNBACK工况时的信息，所有的RUNBACK应自动完成。

3.7.2.3 汽机控制

3.7.2.3.1控制系统应根据机组负荷指令，向由汽机厂提供的DEH发出汽机调节汽门开度指令信号。

3.7.2.3.2 DCS系统负责与DEH接口的设计、调试和DCS侧接口设备的供货。

3.7.2.3.3控制系统不影响汽机调速器响应系统频率变化的调节特性，并与汽机DEH控制系统相协调。

3.7.2.3.4如果由于某种原因，限制了汽机控制阀的调节，控制系统也能在协调或整体方式下运行。如果机前压力超过允许限值时，系统应能控制汽机－发电机组，以防止机前压力进一步偏离设定值。

3.7.2.4 锅炉控制

3.7.2.4.1 主蒸汽温度控制

应提供一个完善的主蒸汽温度控制系统。在规定的锅炉运行范围内，特别是达到温度控制的负荷时，控制过热器的出口温度。

过热蒸汽温度采用串级调节系统，两级喷水减温控制。

3.7.2.4.2 给水控制

3.7.2.4.1.1 给水控制应是一个全程控制系统

给水母管压力采用变频调节，使母管压力保持恒压，通过主给水调节阀控制锅炉水位。在启动和低负荷运行工况时，只设汽包水位单冲量控制；正常负荷时，应是由蒸汽流量、汽包水位和给水流量组成的三冲量控制系统，调节主给水调节阀开度。单冲量控制和三冲量控制间的相互切换应是无扰动切换。

3.7.2.4.1.2在整个运行范围，主给水调节阀应保持稳定。

(1) 测量汽包水位的变送器互为冗余，并有压力、温度补偿及比较和选择。

(2) 经温度补偿的给水量测量作为总给水流量信号。

(3) 采用经温度、压力补偿的锅炉出口蒸汽流量作为蒸汽流量冲量。

(4) 在启动和低负荷工况下，负荷低于50%时，用单冲量汽包水位控制器控制主给水调节阀；负荷大于50%时，用三冲量汽包水位控制器控制主给水调节阀。在蒸汽参数稳定、给水流量允许的情况，控制系统可自动或手动切换到三冲量控制。

(5) 系统设计包括由于锅炉负荷变化引起锅炉内流体参数变化而进行的补偿。特别考虑在大幅度降负荷时汽包水位的补偿。

3.7.2.4.3炉膛压力控制

自动控制调节系统应有效及时调节通过引风机排出的炉膛内烟气，以控制炉膛压力在设定值附近允许波动的范围之内。

(1)通过控制引风机转速控制炉膛压力。

(2)总风量信号应作为前馈信号。

(3)一次风风流量的变化率大于定值时，应产生前馈指令信号。

(4)应根据参与燃烧的总空气量自动修正PID参数。

(5)控制回路应能接收来自其他系统的置位指令，满足启动、停止等的要求。

(6)系统应提供平衡压力运行，通过控制引风机转速、辅助调节入口风门挡板位置，维持炉膛压力恒定在设定值。

(7)系统应将风量指令信号作为超前变化的前馈信号，使炉膛压力的波动最小。

3.7.2.4.4 一、二次风压、风量控制

(1)二次风压、风量控制的主要作用是通过调节二次风机的转速，来控制二次风量，保证锅炉尾部烟道的烟气含氧量为与当时机组负荷相对应的正常值，以达到最佳燃烧的目的。

(2)锅炉负荷对应不同的二次风压力，形成控制系统的压力给定值，与二次风压力实测值的偏差经PI运算，引入实际总风量的变化，控制二次风机的转速，以维持适当的二次风压力。

(3)一次风压、风量控制的主要作用是通过控制各级一次风门挡板来控制一次风量。根据总风量信号和炉排温度的修正，产生一次风量给定，其与测量值之差经过PID运算后，控制相应调节挡板的动作。

(4)锅炉负荷对应一个理想的一次风压力，通过手动修正作为给定，并结合实际总风量的变化，控制一次风机的转速以维持适当的一次风总量和一次风压力。

3.7.2.4.5空预器出口风温控制

3.7.2.5 除氧器压力和水位控制

在启动和运行期间，由除氧器水位单冲量信号控制除氧器水位。

3.7.2.6 凝汽器水位控制等：应提供一个完整的凝汽器热井水位控制系统，调整流入凝汽器的除盐水补给水量，以维持热井水位在设定值。在汽机启动或暂停运行时，应打开凝结水再循环调节阀以保持热井水位。

3.7.2.7 其它回路控制系统

其它回路控制系统在设计联络会上确定其数量和项目。

## 3.8 顺序控制系统SCS

3.8.1 基本要求

3.8.1.1设计顺序控制系统进行自动顺序操作，目的是为了在机组启、停时减少或取消操作人员的常规操作和缩短机组的启停时间。

3.8.1.2顺序控制系统应按分级控制原则进行设计，一般应分为二级：功能组/子功能组级、驱动级。当传感器或元件故障时，操作员应能在较低的自动化层进行过程控制，以防止过程控制全部丧失。

3.8.1.3提供执行级控制。操作员能操作所有设备(如泵、风机、阀门等)，通过LCD和键盘进行远方操作。按设备和运行要求，驱动级应有联锁。

3.8.1.4 应遵循独立完整性原则，同时应考虑到控制设备的冗余。

3.8.1.5运行人员通过手动指令，可修改顺序或对执行的顺序跳步，但这种运行方式必须满足安全要求。

3.8.1.6控制顺序中的每一步均通过从设备来的反馈信号得以确认，每一步都应监视预定的执行时间。如果顺序未能在约定的时间内完成，应发出报警，且禁止顺序进行下去。如果事故消除，在运行人员再启动后，可使程序再进行下去。

3.8.1.7如果在自动顺序控制条件下出现严重错误或操作员误操作，顺控系统应放弃当前操作，同时进入安全状态。错误和误操作将显示在LCD上，同时，打印机自动打印出来。

3.8.1.8在自动顺序控制期间，出现任何故障或运行人员中断信号，能使正在进行的程序中断并回到安全状态，使程序中断的故障或运行人员指令在LCD上显示，并由打印机打印出来。当故障排除后，顺序控制在确认无误后再进行启动。

3.8.1.9顺序控制是按命令逻辑顺序进行的，每步都有检查。在正常运行时，顺序一旦启动直至结束。

3.8.1.10对于所有辅机设备(如：一、二次风机、引风机、交、直流油泵)的保护在SCS中考虑。

3.8.1.11各主辅机SCS均应设置事故首出原因分析功能，以便迅速分析确定事故原因。

3.8.1.12在手动控制方式下，应为运行人员提供操作指导，这些操作指导应以图形方式显示在LCD上，即按照顺序进行，可显示下一步应被执行的程序步骤，并根据设备状态变化的反馈信号，在LCD上改变相应设备的颜色。

3.8.1.13在顺序过程中每一步有指示，在此步完成后自行熄灭。顺序是否完成应有分别的指示。

3.8.1.14保护和闭锁功能在机组运行期间应是有效的，应设计成无法由控制室人工切除。

3.8.1.15用于保护的接点(过程驱动开关或其它开关接点)应是“动合型”接点，以免信号源失电或回路断电时，发生误动作(采用“断电跳闸”的重要保护除外)。

3.8.1.16对于成对的被控设备，控制系统的组态应考虑采用不同的分散处理单元或控制组件，以防系统故障时二个被控设备同时失去控制。

3.8.1.17除了满足上述要求外，还需符合设备制造厂的推荐意见和安全要求。

3.8.2 具体功能

3.8.2.1锅炉和汽机顺序控制系统(SCS(B/T))

一个子组项被定义为电厂的某个设备组，如一台水泵及其所有相关的设备(包括水泵出口、入口电动门等)。

对于每一个子组项及其相关设备，它们的状态、启动许可条件、操作顺序和运行方式，均能在LCD上显示出系统画面。为了在日常维护时机组能正常运行，减小运行人员的劳动强度，及减少启/停时间，每个设备的子项顺序控制应设计为可执行自动方式，还应提供每个子项的手动操作功能。

下面列出的顺序控制子组项应包括在SCS中(不仅限于此)。

风机子组项：包括风机、入口风门等。

电动给水泵子组项：包括电动给水泵，出口阀门等。

汽机子组项：包括汽机盘车、润滑油泵等。

工业水系统子组项

凝结水泵子组项

除氧器子组项。

循环水泵子组项，包括循环水泵，进、出口阀门等。

其它

## 3.9  汽机紧急跳闸保护系统(ETS)

汽机紧急跳闸保护系统ETS由汽机厂提供的设备实现，采用独立的PLC系统实现ETS功能。DCS与ETS之间通过硬接线和网络通讯连接。

## 3.10 电气控制系统(ECS)

本工程电气采用综合自动化系统，DCS无需具备ECS功能。

DCS与综合自动化系统进行网络通信，实现全厂信息共享。

## 3.11 其它

随着设计的深入，招标方提供的一些其它监控系统可能需要与DCS之间采用通讯传输信号，投标方应负责相关的软、硬件通讯接口，负责相应的接口协调工作而不增加费用。

# 4  备品备件和专用工具

## 4.1 备品备件

4.1.1投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后五年(二者之中取时间长的一种)。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

4.1.2投标方应对所供DCS进行在线联调、现场可利用率测试(SAT)以及三年运行和维护所必需的备品备件提出建议和报价，今后备品备件的供应价格不得高于投标时投标书的报价。

4.1.3投标方应在投标书中列出备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件用于那些具体项目上。

4.1.4投标方用于DCS的标准组件如有改动，则编制备品备件清单时应作相应修改。

4.1.5投标方应提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。投标方应提出有关备品备件储存及管理方式的建议。

4.1.6 所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐件进行测试并提供测试报告，以保证在DCS中正常运行。

4.1.7 DCS中每一种类的模件包括控制器（非冗余），至少应有10%（至少2块模件）的备品备件。

4.1.8投标方提供的备品备件中应包括对于软件包的升级和技术支持。投标方同意软件免费升级。

4.1.9 备品备件应单独报价，并附有单价和数量；备品备件应注明型号及数量，包含但不限于：DP头、继电器、超六类屏蔽网线、水晶头、针型冷压端子等。

4.1.10 专用工具

4.1.11 投标方应提供所有便于维修和安装DCS所使用的专用工具，而且这些工具用户难于从电气和电子市场买到。专用工具投标方自填以下项目：

---专用测试设备：投标方自填

---专用工具：投标方自填

---夹具、卡具：投标方自填

4.1.12 除专用工具外，投标方还应向招标方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

# 5 设计联络会议(DLM)

5.1 召开设计联络会议的目的是及时协调接口设计，妥善解决技术问题和保证工程的顺利开展。

5.2 关于DLM的安排，包括时间、会期、地点、参加人数和会议内容等可参见5.7的有关章节内容。投标方可在其报价中对DLM的有关安排提出修改意见。最终安排将在合同签订前由投标方和招标方协商确定。

5.3招标方人员(包括设计院和招标方顾问)参加DLM所需的当地交通和食宿等费用以及联络会会务费用，均由三方各自支付。参加技术联络会费用由招标方、设计方、供货方三方各自承担。

5.4 由于在具体设计过程中出现的某些共同关心的问题，有可能召开计划外的DLM，投标方应负责参加这些会议，三方各自支付。参加技术联络会费用由招标方、设计方、供货方三方各自承担。

5.5 在每次DLM之前两周，投标方应向招标方提交联络会上将要由招标方确认和讨论的技术文件和图纸，以便招标方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。

5.6 每次DLM结束时，投标方和招标方应签署会议纪要。会议纪要和合同有同等法律效力。

5.7 设计联络会具体安排如下：

5.7.1 第一次设计联络会

时间：合同生效后二周内

会期：1天

会议地点：待定

参加人员：买卖双方

参加人数：待定

会议日程：

第一次设计联络会即设计条件会，买卖双方应通过磋商对下列内容进行讨论和决定：

投标方根据合同规定应提供招标方审查批准或向招标方传递信息的文件和图纸并提供清单，该清单应包括图纸、进度安排及为做好确认工作所必须的全部资料。并还应包括执行合同规定的各个方面工作的详细记录。

设计界面讨论，买卖双方确认进行设计所需的互提技术资料的清单。

投标方介绍DCS和控制设备初步(基本)设计方案。

招标方应投标方的请求，解释已提供给投标方的技术资料中有疑问的地方。

招标方审查和批准投标方提交的DCS初步(基本)设计方案。

讨论和确定投标方拟采用的技术规程和技术标准。

协调DCS与其它控制系统的接口。

买卖双方确定第二次DLM需讨论的主要内容。

5.8.2第二次设计联络会议

时间：第一次设计联络会后一个月(或施工图设计完成后一周内)

会期：1天

会议地点：投标方所在地

参加人员：同上

参加人数：待定

会议日程：

招标方审查和批准I/O清单、硬件配置、主控制台布置以及辅助盘布置并最后确认系统硬件(含仪表)的组成──硬件冻结。

讨论和确认由投标方提供的调节框图、顺序控制和保护逻辑图。

DCS设计与其它设计之间接口的最终协调，如电缆连接的设计，控制室和电子设备室的土建设计等的接口协调。

招标方最后审查和确认投标方的应用软件设计，即应用软件冻结。

投标方提供并解释有关DCS的工厂检查和验收测试的规程标准，进度、项目、步骤和方法。

确定招标方系统工程师培训计划。

讨论和解决双方技术中遗留的技术问题。

5.8.3 第三次DLM

时间：安装调试前一周

会期：2－3天

会议地点：招标方所在地

参加人员：同上

参加人数：待定

会议日程：安装调试前有关问题讨论及确定招标方现场操作和维护人员培训计划。

在工程实施过程中，若某方认为有必要需临时召开协调会，则需提前一周通知对方。

# 6  工程服务

## 6.1 项目管理

合同签订后，投标方应指定一项目经理和各系统的负责人，项目经理负责协调投标方在工程全过程的各项工作。如组织工程技术联络会、系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。

注意：未经招标方同意，投标方不得随意更换为本工程服务指定的人员。

## 6.2 工程设计

6.2.1 为保证现场调试工作顺利进行，投标方需承诺收到中标通知书后即开展网络拓扑图设计工作，经招标方确认无误后，即开始进行组态设计，并每月向招标方报送工程组态进度及程序备份情况，在倒送电前，投标方需在项目所在地或工厂，进行实地的逻辑仿真，并邀请招标方一起见证。

6.2.2 投标方应根据相似工程及招标方提供的资料，编辑适用于本项目的逻辑设计说明，需包含但不限于：焚烧炉、锅炉、汽机、公用、烟气处理、除盐水、渗滤液、飞灰固化等系统的详细逻辑设计说明，在提供给招标方审核无误后，组织各方召开逻辑说明讨论会确认定稿，并以此作为逻辑组态的依据。投标方还应按照要求向招标方提交所有最终接口资料和图纸，以便招标方能顺利开展其设计工作。

6.2.3 投标方提交的系统结构图、控制接线图和其它详图，均应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本应以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

6.2.4 在设备和系统制造前，投标方应将设备布置图、子系统说明书、功能控制及逻辑控制图提供给招标方审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。投标方应负责向海外制造商取得招标方所需的资料。

6.2.5 投标方应审查来自其它控制系统或其他供货商的资料，并提出其具体意见和问题，以协调接口设计并实现DCS的完整性。

6.2.6 DCS系统完成现场投运后，投标方还应提供反映在现场投运时作过修改的系统竣工图。

## 6.3 现场服务

6.3.1 按照合同规定，在所有设备和系统的安装、启动调试及投运期间，投标方应派出常驻工程现场的专家，以提供现场服务。

投标方派出的专家，在设备和系统的安装、接线、调试和启动期间，负责消除所供系统的软、硬件存在的问题。

6.3.2 投标方派出的专家，还应负责对招标方的安装和运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。

6.3.3 投标方应负责将DCS投入运行，DCS应用组态及调试由投标方负责（包括应用软硬件组态、组态试验及确认等）；DCS供货商技术人员提供安装指导；DCS供货范围内的PLC、触摸屏组态由投标方负责（含调试）。由于全厂采用DCS集中控制，投标方需要考虑2人以上工程师，1人负责锅炉炉排ACC汽机烟气部分调试，1人负责外围除盐水及渗滤液调试，投标方需充分考虑到现场的服务时间及人数，要求服务人数不少于2人，服务时间不小于120天人/次，投标方须在总价中包含服务价并明确服务价格，以保证后期全厂调试需要。投标方需明确为本项目服务的工厂技术人员及其项目履历，若未经过招标方同意，投标方不得以任何理由更换工程技术人员。

| 姓名 | 职务 | 工作内容 | 电话 | 项目履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.3.4 投标方应提供对其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。

6.3.5 投标方现场服务时间根据完成本技术规范中所规定的任务而定。即时间的长短以投标方能完成本技术规范书所规定的任务来决定。派驻现场的专家其日程表按工作需要编制。

6.3.6 投标方的专家应遵守中国的法律和法规，在现场工作期间还应遵守现场工作的规定。

6.3.7 投标方应自行支付派驻现场的专家所需的交通、生活和其它各项费用，招标方仅为其提供便利和办公条件。

## 6.4 售后服务

如DCS在运行中出现一般问题，投标方应在接到招标方通知后五日内到达现场处理并提供24小时应答服务。运行中如出现严重问题，投标方应在接到招标方通知后三日内到达现场处理。

# 7  试验、验收和演示

## 7.1 总则

7.1.1投标方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

7.1.2 招标方应有权在任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

7.1.3 此外，还应进行工厂验收试验、演示和现场试验。招标方必须参加投标方工厂验收实验。

7.1.4 在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本规范书要求的硬件或软件，投标方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由投标方承担。更换后的硬件或软件还必须通过本规范书7.2和7.3章节规定的试验和演示要求。

## 7.2  工厂验收试验和要求

系统在设备制造、软件编程和反映目前系统真实状况的有关文件完成后，投标方应在发货前进行能使招标方满意的工厂验收和演示。

除规定的工厂验收试验和演示外，招标方有权在投标方的工厂进行各单独功能的试验，括硬件试验以及逐个回路的组态和编程检查。在工厂验收和演示前，系统设计应体现出投标方在设备上所作的最新修改。

7.2.1 试验步骤

试验应包括对所有可联网并已装载软件的设备进行适当的运行。

试验应包括所有的对系统的硬件和软件可能预期执行的功能进行合理的演示，采用仿真机构成DCS所有输入信号、组态和控制输出的一个完整的功能闭环试验。在开始试验前，要求已组装完成的整个系统已在40℃高温下，顺利地运行了72小时。投标方应说明这一温度试验步骤。

试验内容至少应包括下列项目：

a. 每个模件的微程序工作情况

b. 每个模件的硬件工作情况

c. 模拟的报警和状态变化

d. 所有操作员接口功能

e. 模拟的故障和排除

f. DCS全部失电和部分失电的工作情况

g. 模拟的DCS自诊断

h. 仿真环境下的逻辑、调节、控制功能

完成工厂试验后，招标方应观察一个被试验系统所进行的完整演示过程。投标方应提供充足的时间、试验设备和专业人员，以便招标方能检验和评估整个系统。在工厂试验中，至少应有三天时间来进行这一演示。如需延长试验时间，投标方应无偿满足要求。投标方应提供6套与目前系统功能和逻辑一致的图纸，供招标方在试验期间使用。

演示至少应有如下项目：

---对键盘请求的响应

---完整地显示一幅新画面的时间

---失电和通电后的反应

---控制装置的故障排除

---通讯高速公路故障排除

---过程变量输入信号故障后的反应

---所有规定报表的打印、数据检索

---性能计算的试验结果

---冗余设备的切换试验

---数据的刷新试验

7.2.2 日程安排

投标方在试验前应向招标方提交一份详细的DCS工厂验收大纲、调试措施和验收标准，并在计划的工厂验收试验和演示前三周向招标方告知他们的准备情况，在招标方认可后，所有的图纸和试验步骤才有效。

7.2.3 设备

投标方应提供进行全部工厂验收试验包括招标方选择的单独功能试验所必需的各种试验和仿真机。所有试验设备在试验前都须经过校验，并有校验记录。招标方在需要时应能得到这些数据。

7.2.4 试验失败

投标方应负责修改试验过程中碰到的所有系统问题，若某些系统需重做试验，则应进行由招标方任意指定的附加项目的试验和检查、DCS设备只有在成功地通过了试验和演示，并且双方在试验和演示报告上签字后，才能发运。

## 7.3 现场试验

7.3.1 试验原则

现场安装完成后，在设备通电前，投标方应仔细检查所有的设备、现场接线、电源、接地和安装情况，在检查无误后，系统方可授电。投标方可以进行其标准的诊断试验。

现场试验原则上按照下述中华人民共和国电力行业标准执行：

---《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程》DL/T 655-2006；

---《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》DL/T 658-2006；

---《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》DL/T 659-2006。

以上所列如有更新，均应以最新版本为准。

7.3.2 现场可利用率试验(SAT)

现场条件满足后，应采用实际的输入、输出信号进行可利用率试验。投标方应核实是否所有的系统和文件都已更新，并准备投入可利用率试验，系统只有在通过了这里所规定的可利用率试验要求后，方能被接受。

投标方应保证99.9%的系统可利用率，并在试验期间证实其符合本规范书规定的所有性能。可利用率试验应在DCS试运行后开始，试验开始的日期由投标方和招标方共同商定。

DCS在连续运行90天(2160小时)后，其故障时间小于2.2小时，则可认为成功地完成了可利用率试验。若故障时间超过了2.2小时，可利用率试验应延长至180天，在此期间，故障时间不应超过4.3小时。但是完成可利用率试验的总时间应限制在270个连续日内，其间的故障时间不应超过6.5小时。若试验结果连续三次超过规定的故障时间限制，则认为试验未通过。

可利用率表明了一个可恢复特性的装置或系统能在规定的时间内完成其规定功能的概率。

7.3.2.1 定义

7.3.2.1.1实际试验时间

试验开始至试验结束的整段试验时间内，扣除试验的空等时间和故障时间后的这一段时间为实际试验时间。

7.3.2.1.2 故障时间

故障时间是指投标方提供的任一装置或子系统在实际试验时间内而停运的一段时间。

可利用率试验的总故障时间，应为试验期间各装置和子系统引起的故障时间即该装置或子系统的实际故障时间与其加权系数的乘积：

应受罚的故障时间=实际经历的故障时间×加权系数

7.3.2.1.3 空等时间

在整段试验时间内由下列事件引起的空等时间将由投标方和招标方协商确定：

a. 机组或辅机故障

b. 由招标方人员引起的不正常操作

c. 招标方信号故障

d. 环境条件不符要求

e. 不可抗拒的因素

f. 招标方所供电源丧失

7.3.2.1.4 可利用率

试验期间的可利用率至少应为本规范书中规定的99.9%，其计算公式如下：

式中实际试验时间为整段试验时间扣除空等时间。

7.3.2.1.5 加权系数

用于各装置或子系统故障时间计算的加权系数，规定如下：

装置或子系统			              加权系数

人机接口：

操作员站							   	n/N

工程师站								0.30

每只LCD								0.10

每只键盘								0.10

每只鼠标、光笔、触屏					0.05

每台记录打印机						0.10

彩色图形打印机						0.10

每只软盘驱动器						0.20

硬盘驱动器							0.20

磁盘驱动器							0.20

光盘驱动器							0.20

过程接口：

功能处理模件							n/N

I/O模件								n/N

电源组件								n/N

通讯接口模件							n/N

其中n为发生故障的站或模件数量；N为应投入运行的站或模件数量。

数据通讯系统：

每条数据通讯总线						0.20

两条数据通讯总线						1.0

7.3.2.2 招标方参与

招标方应负责进行DCS可利用率试验，试验必须按照已经确认的投标方资料中的运行和维护步骤进行。招标方人员应操作和维护DCS并保存可利用率的记录和报告。投标方应随时提供咨询和所需的现场服务，以帮助系统的维护。投标方接到招标方要求其进行现场维护的通知，投标方服务人员应在通知后的五日内到达现场。

7.3.2.3 可利用率试验规则

在现场，时间应以小时和十等分小时来计算，并作记录。现场记录应作为正式的可利用率试验记录。每月应将记录的复印件送交投标方检查。

试验期间发生的任何问题，均应立即通知投标方。除非投标方和招标方均认为有必要，否则不得进行系统或硬件的修改。

在可利用率试验开始前，招标方应已购得双方都认为必备的所有DCS备品备件，并已存放在现场。在试运行和现场可利用率试验期间，从招标方备品库中借用的备品备件，投标方必须免费给招标方更换。因招标方库存中缺少投标方推荐的备品备件而导致修复工作延误，应计算故障时间。此外，为保证成功地进行试运行和利用率试验所需的任何部件，投标方均应在48小时内提供。

为证实所有的故障均已修复，在可利用率试验结束前的240小时内，不应再出现故障时间，为满足这一规定，试验的时间限制可按需要适当延长。

在成功地完成了系统可利用率试验之后，可利用率试验证书应由双方签字认可。

7.3.2.4可利用率试验失败

在可利用率试验期间发生下列情况之一，表示本次可利用率试验失败，需在DCS故障排除，投标方确认无误后，按照双方商定的时间重新进行试验：

――DCS故障造成机组跳闸；

――DCS故障造成MFT拒动；

――全部操作员站失去功能；

――因DCS故障而丧失其它重要控制和保护功能。

## 7.4 保证期

7.4.1投标方应同意DCS的保证期自系统可利用率试验证书签字之日起计算，为期12个月。

7.4.2 在保证期内，投标方应保证及时免费更换或修理任何并非由招标方人员非正常操作而导致的缺陷或故障。

# 8  包装、装运和仓储

8.1投标方对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备在装运时完好如初。

8.2投标方应包装所有供货设备(包括备品备件)，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

8.2.1 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

8.2.2 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

8.2.3 所有设备均应分别包装、装箱或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

8.2.4 在包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一份详细的装箱清单。

8.2.5 最后一层包装上应清楚地标明招标方的订货号、发货号及相应的设备安装位置。

8.2.6 大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

8.2.7投标方应向招标方提供整套有关现场设备，装运的指导书。

# 9  数据和文件

## 9.1 总则

9.1.1 技术协议签订时，投标方应提出一份在合同期间准备提交招标方审查、确认或作参考的文件和图纸清单，清单应包括需由招标方确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

9.1.2 技术协议签订时，投标方应提出一份给设计院做为施工图设计依据的图纸、文件清单，清单应包括图纸文件名称、图纸文件内容、各版次提交时间以及最终版提交时间。该清单应由设计院确认。图纸文件项目和提交时间应能满足招标方施工图设计进度和深度的要求。

9.1.3投标方提供的所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料应注明项目名称字样并应装订，资料应标明修改的版本号和日期，修改处应有明显的标记。

9.1.4投标方应保证所供文件和图纸完全能满足电厂设计、安装、调试、投运、正常运行和维护的需要。

9.1.6投标方应在规定的时间内提供设计文件和技术配合资料(设计联络会确定)，一式4份，其中设计院2份，业主2份，同时提供给设计院和业主各1份电子版(Auto CAD2004/WORD2003/EXCEL2003)；投标方提供的最终设计图纸和本章列出的所有文件，一共11份，其中设计院1份，业主10份，同时提供给设计院和业主各1份电子版。此外，投标方还应提供3套储有系统最终组态的光盘给招标方。

9.1.7投标方应负责协调并安排与其他承包商所供控制系统间的接口资料交换进度。

## 9.2 硬件资料

投标方提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，投标方还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标方至少应提供下列手册和图纸：

a. 系统硬件手册

b. 系统操作手册

c. 系统维护手册

d. 系统组态手册

e. 构成系统所有部件的原理图

f. 内部布置图

g. 符合招标方要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号。

h. 每只机柜应标明各模件和组件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。

i. 所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线。

j. 所有投标方外购设备手册。

k. 使用的一些特殊机械设备详图。

l. 安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等。

m. 材料清册。

n. 所有外围设备的样本(包括显示器、键盘、打印机、硬拷贝等)。

o. 系统接地手册。

p. DCS出厂验收大纲、调试大纲和移交验收标准。

q. DCS操作台的布置图、外形图、整体效果图。

## 9.3 软件资料

9.3.1投标方应提供足以使招标方能够进行检查和修改的所有系统程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。

9.3.2 使用各种编程语言的系统站的支撑软件其至少应有下列有关文件：

9.3.2.1 系统功能说明

这一文件应采用通俗易懂的文字描述每一个系统的功能，所有特定术语应有定义，此外应配上一定的流程图或类似的描述。

9.3.2.2 一般软件资料

这一文件应包括的所有与编程语言有关的指导和参考手册，特别是应用于采用了特殊计算机硬件的汇编语言，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性资料。

9.3.2.3 编程指导材料

投标方应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便整个程序的理解，这一资料应存放在光盘内提供给招标方。

## 9.4 用户手册

投标方应提供适合于用户工程师使用的、高质量的用户手册。这些手册应既可用作教材，又可用作参考手册，内容至少应包括：

用户指南。

LCD和键盘用户手册。

图形手册。

试验、检查、故障检修和投运步骤。

系统调试手册。

## 9.5 控制逻辑文件

投标方应提供适合于非计算机专业的控制工程师使用的高质量文件。组态逻辑文件应清晰完整，并包括下列内容：

a. 控制原理图的定义和说明，包括对每一张组态逻辑图所作的说明。

b. 所有回路的组态图，应在图上标出与之相关的联锁和许可条件所在逻辑图的对应编号和注释。

c. 包含联锁和许可条件的逻辑图，图上应标出与之相关的SAMA图的对应编号和注释。

d. 控制工程师的用户手册，组态文件打印程序应作为控制系统的一个功能提供给招标方。

e.投标方还应提供给最终用户一套用于系统(操作员站、工程师站、服务器和其它工作站等)恢复的最终光盘资料(含操作系统和组态的软件)。

## 9.6  I/O清单

投标方应提供一份含有系统所有的过程输入、输出清单、该清单应包括下列项目：输入/输出点说明、模件和插槽代号、设计编号、端子号、信号类型、故障状态、手动状态、电缆编号、报警限值、计算用途、记录/报表要求、显示格式和修改版本号等等。书面和电子文件(Microsoft EXCEL 2003格式)均应提供。

# 10  培训

## 10.1 总则

10.1.1 对招标方的设计、施工、运行和维修人员的培训，是DCS成功启动和运行的基础。

10.1.2投标方有经验的专家应采用现代化的培训手段安排培训课程。

10.1.3 每位教员均应具备正规课堂讲学的经验。教员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

10.1.4投标方应向学员提供必要的技术资料、图纸、设备、仪表和安全防护用具，并允许学员带回他们培训期间的笔记本、技术资料和有关文件。

10.1.5投标方应随其报价提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经双方协商后确定。

10.1.6 培训的费用应包含在合同价格中，这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册，以及招标方派出培训的学员所需的当地交通、考察工厂和培训用品等；往返交通和生活食宿费用均由招标方负责。

10.1.7 在培训结束时，投标方应对学员作出评价，并直接通知招标方。

## 10.2 培训

10.2.1 招标方需派出人员参加培训(培训人数及培训时间在签订合同前确定，不少于40人天)。

10.2.2 培训内容至少应有如下内容

工程师培训内容：

---DCS的内部结构和特点。

---软件组态。

---数据库生成。

---LCD画面制作。

---LSD的使用。

---硬件维护、检查测试、查找故障的方法。

---数据通讯系统的基本原理、通讯协议和接口。

---电厂DCS的仿真培训和故障排除。

---考察相似的电厂和使用同类型DCS的电厂。

操作员培训内容：

---各系统的基本控制原理。

---DCS显示画面的结构。

---各种报表画面和记录的调用和打印方法。

---操作帮助、指导的使用方法。

---操作键盘的使用方法。

---设备的操作和控制方法。

---报警和事故处理方法。

---成组显示画面的定义方法。

---趋势画面的调用和使用方法等。

## 10.3 现场培训

10.3.1投标方应提供招标方认为必要的附加培训，因为在制造厂培训结束后，投标方对所供硬件和软件又有所修改。这种附加培训可在工程现场进行，故称为现场培训。

10.3.2投标方应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与操作员培训内容相仿。

10.3.3 现场培训为20人15天，即20人参加15天的现场培训。

10.3.4 现场培训至少应有下列内容：

---DCS的基本知识和系统组态。

---DCS的安装、检查、排除故障，在线联调和维修等课程。

---人-机接口的应用培训。

10.3.5 当进行现场安装和开环测试时，投标方应对招标方的运行人员进行DCS在线操作培训。

10.3.6 现场培训的计划将在设计联络会上讨论确定。

10.3.7 操作员培训亦可放在招标方现场进行。

附件：DCS控制系统配置清单：由投标方提供。