德化县生活垃圾焚烧发电项目

交流不停电电源（UPS）装置

技术规范书

招标人：

二零二四年五月

目  录

1概述	1

1.1地理位置	1

1.2设备使用条件	1

1.3设备一览表	1

1.4其他要求	1

2设计、制造、检验标准	1

3主要技术参数及要求	3

3.1主要技术参数	3

3.2主要技术要求	4

3.3 外购设备厂家要求	6

4分工表	6

5供货范围	7

5.1总体要求	7

5.2具体供货内容	7

5.2.1详细供货清单	7

5.2.2专用工具	8

5.2.3备品备件	8

6技术文件的提交	9

6.1一般要求	9

6.2乙方应提交的文件	9

7质量保证及现场试验	10

7.1质量保证	10

7.2现场试验	11

8性能验收	11

8.1一般要求	11

8.2 测试内容	12

8.3性能测试所采用的规范和标准	12

9技术服务	12

9.1现场技术服务	12

9.2质量保证及售后服务	13

9.3培训	13

附件：UPS回路表	14

# 1概述

1.1地理位置

项目地址（交货地址）：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格

1.2设备使用条件

（1）设备安装条件：室内布置。

（2）气候：德化县属中亚热带海洋性季风气候，无霜期 270 天左右。同时，由于海拔高 低悬殊、地形复杂，又具有气候垂直变化大、小气候突出等特征。城关年平均气温 18.0℃，平均最高气温 23.3℃，平均最低气温 14.1℃；最热月（7 月）平均气温 25.9℃，极端最高气温 36.6℃；最冷月（1 月）平均气温 9.2℃，日照年平均

1802.4 小时，无霜期年平均 270 天左右。年平均降水量 1789.0 毫米。春雨季（3~4

月），平均雨量 310 毫米，占全年降水量的 17.3%；梅雨季（5~6 月），平均雨量 557 毫米，占全年降水量的 31.1%；台风雷阵雨季（7~9 月），平均降水量 650毫米，占全年降水量的 36.3%；少雨季（10~2 月），平均降水量 272 毫米，占全年降水量的 15.2%。历年来年最大降水量 2485.7 毫米（1961 年）。

（3）地震状况：抗震设防烈度6度；设计基本地震加速度0.05g。

（4）供电条件：AC 380V,50Hz。

1.3设备一览表

| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统 | 额定容量:50kVA，输入:380V.AC，输出:220V.AC，后备时间不少于60分钟。成套配输入和输出隔离变压器，并设置防浪涌保护装置及避雷装置。 | 1套 | 不含蓄电池 |

1.4其他要求

- UPS采用瑞士GUTOR、美国 PROTEK、德国 AEG、华为、科士达品牌。

- 本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合本技术规范书和现行工业标准的优质产品。

- 所有文件中的单位均采用国际单位制。

- 本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 甲方仅对提供的参数负责，设备选型由乙方负责，若因为设备选型出现的问题，应由乙方无条件免费解决。

- 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

# 2设计、制造、检验标准

本规范书中包括的所有设备应遵照下列组织的适用标准和规范进行设计、制造及检验，并且所有标准均应采用最新有效版本，主要包括但不限于下列规范和标准：

GB/T 2900.32    《电工术语 电力半导体器件》

GB/T 3859       《半导体变流器》

GB/T 7260       《不间断电源设备》

GB/T 14715      《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》

DL/T 637        《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术要求》

GB13337.1       《固定型防酸式铅蓄电池技术条件》

YD/T 799       《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》

IEC 60146       《半导体变流器》

IEC 61000-4     《电磁兼容性（EMC）》

ISO 3746        《声学 噪声源声级的测量 测量方法》

GB7251         《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T16935      《低压系统内设备的绝缘配合》

GB/T17045      《电击防护 装置和设备的通用部分》

GB17285        《电气设备电源额定值的标记安全要求》

GB19517        《国家电气设备安全技术规范》

GB/T2423        《电工电子产品环境试验 》

GB/T2424        《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T3797        《电气控制设备》

GB50065         《交流电气装置的接地设计规范》

GB50169        《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50150        《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T 4208       《外壳防护等级(IP代码)》

GB4884         《绝缘导线的标记》

其它有关的现行国家、行业及地方标准。

注：以上标准均执行最新版本。如本技术规范书与上述标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求，并在差异表中明确。投标方应详细列出其设计、制造和试验所依据的最新标准和规范，且不限于以上所列标准和规范。

# 3主要技术参数及要求

## 3.1主要技术参数

| 序号 | 内 容 | 要 求 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 额定输入电压 | 380V.AC±20%(三相),50Hz±10% | √ |
|  | 旁路输入电压 | 380V.AC±20%(三相),50Hz±10% | √ |
|  | 额定输出电压 | 220V.AC±1%,50Hz(与旁路电源同步) | √ |
|  | 电池电压 | DC220V | √ |
|  | 动态特性 | 100%负载突然接入或断开时小于2% | √ |
|  | 频率稳定度 | 50Hz±1% | √ |
|  | 输出波形 | 纯正弦波 | √ |
|  | 整机效率 | 100%负载，系统效率≥93% | √ |
|  | 波形失真度 | ＜2% | √ |
|  | 过载能力 | 110%时60分钟，125%时10分钟，150%时60秒。 | √ |
|  | 短路保护 | 自动保护；短路电流3×I额 | √ |
|  | 峰值因数 | ＞3：1 | √ |
|  | 静态旁路切换 | 市电转逆变0ms；逆变转市电小于1ms | √ |
|  | 噪音(距屏1m处) | ＜60dB | √ |
|  | 运行温度 | -10℃～＋50℃ | √ |
|  | 相对湿度 | 95%不凝结 | √ |
|  | 防护等级 | IP52 | √ |
|  | 平均无故障时间（MTBF） | 单机MTBF≥36万小时，并机MTBF≥60万小时 | √ |
|  | 海拔高度 | ＜1000米 | √ |

## 3.2主要技术要求

| 序号 | 项 目 | 要 求 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统组成 | UPS系统主要由主机柜、旁路柜、馈线柜及电缆等组成。 | √ |
|  | 主机要求 | 主机采用工业型(电厂专用型)UPS电源，在线式结构，标准组柜安装；内置双电源输入，内置输入输出隔离变压器，具有自动内部旁路﹑手动维护旁路, 具有并行能力，能够并行运行，带EMC电磁干扰保护,要求抗干扰能力强，能承受非线性负载的冲击适合于相对恶劣的现场工业环境。 | √ |
|  |  | 建议采用品牌: 瑞士GUTOR、美国 PROTEK、德国 AEG、华为、科士达 | √ |
|  | 整流器 | 整流器采用12脉冲整流，应包括隔离输入变压器、可控整流桥、控制板；整流器输入变压器由三相输入供电。 | √ |
|  | 电源系统 | 电源系统配电部分采用施耐德C65系列空气开关，并配置智能化巡检报警仪表，能对各交直流配电回路进行巡回检测并对异常情况提供声光报警信号；系统全数字显示。 | √ |
|  | 馈线柜 | 馈线柜配电回路数应完全满足DCS系统、仪控系统、调度通信系统、CEMS、工业电视等系统及其它不允许断电的自控系统或装置的需要，同时应预留足够的备用回路。 | √ |
|  | 全数字控制 | UPS采用DSP芯片纯数字化控制。 | √ |
|  | 保护功能 | 输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过压保护、输出欠压保护、抗雷击浪涌能力。 | √ |
|  | 散热 | 可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速。 | √ |
|  | 显示功能 | 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，提供远程语音报警系统，应提供全中文显示的触摸式大屏幕彩色液晶显示器(≥7寸)，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。 | √ |
|  | 通讯功能 | UPS系统应留有与DCS系统的通讯接口（通讯协议：Profibus-DP或Modbus-RTU），传输规约采用国际标准。能提供必要的模拟量和开关量输出，以便接入DCS系统。模拟量为4～20mA的输出，开关量为无源干接点，并具备远方信号确认和复归功能。接至DCS的信号至少应包括但不限于以下内容： - UPS报警； - UPS过载； - UPS输出电压、电流及频率（4～20mA）； - 电池电压低、电池供电、逆变供电等。 | √ |
|  | 电池管理功能 | UPS标准配置具有浮充或是间歇性充电器；UPS标准配置具有电池自动检测功能；可以自动进行均浮充和温度补偿；可以设置定期电池自动检测；可以精确的预测出当前电池容量；确保电池避免过放电的损害；提供选件可进行电池模块的故障检测。 | √ |
|  | 认证 | 制造厂商必须具有ISO9001认证和ISO14001认证；生产的相关UPS产品须符合信息产业部标准：泰尔认证（TLC）提供相应的检测报告。 | √ |
|  | 机柜 | 机柜尺寸为:2200×800(按需)×600（高×宽×深）（mm）。 | √ |
|  |  | 机柜色标：RAL7032，防护等级IP52。 | √ |
|  |  | 机柜为前后开门，进线方式为下进线。 | √ |
|  | 其他要求 | UPS系统应装在封闭外壳内，外壳应为重载型钢结构，立式安装；外部电缆应能从盘的底部进入；所有整流器、变压器等应为干式；各继电器、仪表、开关、指示灯等器件按功能应在黑底白字的多层铭牌上予以标识，铭牌应为防锈钢材质，自攻螺丝固定；铭牌上的标识字符应注明器件的功能；标识字符应经甲方认可；所有仪表、调节器和控制器应能在盘正面操作，打开前门，应能维护熔断器，各仪表准确级应为1级或更高。 | √ |

- 3.3 外购设备厂家要求

| 序号 | 设 备 | 要 求 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 在直流系统里已采购，符合项目短名单要求 | √ |
| 2 | 空气开关 | 西门子、施耐德、ABB | √ |
| 3 | 接线端子 | 国产优质品牌 | √ |

# 4分工表

甲方与乙方的工作划分范围按照下面表格中的执行，打“√”的列对应的甲方（或乙方）为该任务的责任方。

| 序 号 | 工作内容名称 | 甲方（业主） | 乙 方 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂设计 |  |  |  |
| 1.1 | 设备设计 |  | √ |  |
| 1.2 | 设备荷载 |  | √ |  |
| 1.3 | 设备基础设计 | √ |  |  |
| 1.4 | 工厂布置设计 | √ |  |  |
| 2 | 供货 |  |  |  |
| 2.1 | 本体设备及附件 |  | √ |  |
| 2.2 | （其他附件名称） |  | √ |  |
| 3 | 供货内容运输 |  | √ | （运至项目现场） |
| 4 | 安装 | √ |  |  |
| 5 | 调试 |  | √ |  |
| 6 | 安装指导 |  | √ |  |
| 7 | 调试指导 |  | √ |  |

# 5供货范围

## 5.1总体要求

整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使乙方在报价文件和签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

乙方应保证将来供货时提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求，且设备的性能满足采购文件的技术要求。

常用备品备件终身提供。产品质保期内，乙方如不能及时提供配件、材料和服务，甲方方有权自行安排购买配件、材料和服务，所产生的费用由乙方承担。在质保期内，当出现零部件损坏而更换时，即使是甲方动用库存先行更换，乙方也应及时免费补齐同样规格和数量的零部件。

## 5.2具体供货内容

如为了达到和完成本采购技术规范的技术要求而需要的设备未列入下表，甲方将视为这部分缺省设备、部件的费用已经包含在报价文件内，乙方需免费供货。实际供货范围包括但不限于以下供货等清单，若有表中未列部件，其仍属于乙方供货范围。

### 5.2.1详细供货清单

表5-1  UPS系统供货清单

| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.2.2专用工具

表5-2  专用工具

| 序号 | 设备或材料名称 | 型号/材质 | 数量 | 单位 | 制造厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.2.3备品备件

乙方应免费提供质保期内所需的备品备件及易损件。在质保期内，当出现零部件损坏而更换时，即使是甲方动用库存先行更换，乙方也应及时免费补齐同样规格和数量的零部件。

表5-3  备品备件清单

| 序号 | 设备或材料名称 | 型号/材质 | 数量 | 单位 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6技术文件的提交

## 6.1一般要求

所有技术文件和资料均应以中文书写，原版为英文的同时提供英文原版。

需要签证的文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

电子版文本文件为可编辑的Microsoft Office Word 2003及以上版本的格式，电子版图形文件为可编辑的Autodesk AutoCAD 2008及以上版本格式。

乙方合同签订后15天内提供满足工厂设计所需的技术资料和图纸，并参加甲方组织的设计联络会，明确所提交的资料的完整性及双方的接口。

对已经传送给甲方的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件。

## 6.2乙方应提交的文件

乙方应在合同生效15天内向甲方提交用于工厂设计的技术资料，提交资料份数为：5份印刷版+1份电子版，主要包括但不限于下列资料：

| 序号 | 要 求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 最终系统图； | √ |
| 2. | 设备技术规格书； | √ |
| 3. | 设备安装基础图； | √ |
| 4. | 设备外形尺寸图及重量； | √ |
| 5. | 布置图、一次接线图； | √ |
| 6. | 设备接地图； | √ |
| 7. | 质量检查计划。 | √ |

随机供货时，乙方应提交包括但不限于下列内容的文件资料（所有图纸和说明书为5份印刷版+1份电子版）：

| 序号 | 要 求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
|  | 图纸清单。 | √ |
|  | 所有安装施工图纸，包括外形尺寸、预埋件及开孔等土建资料。 | √ |
|  | 详细的设备材料供货清单（包括型号、规格数量、性能、制造厂商等）。 | √ |
|  | 设备附件一览表及技术规格书； | √ |
|  | 设备装箱清单。 | √ |
|  | 安装使用说明书； | √ |
|  | 运行维护说明书； | √ |
|  | 硬件配置说明和系统功能规范书，设备布置图和安装图。 | √ |
|  | 电气原理图； | √ |
|  | 系统接线图； | √ |
|  | 主机内部电气原理图； | √ |
|  | 主机内部接线图； | √ |
|  | 设备内部接线及说明，设备连接的端子排图； | √ |
|  | 柜体装配图； | √ |
|  | 柜体端子接线图； | √ |
|  | 质量验收签证文件； | √ |
|  | 备品备件清单； | √ |
|  | 易损零件图； | √ |
|  | 产品合格证、进口设备报关单及原产地证明； | √ |
|  | 电池生产的产地证明文件及电池厂家的质保函原件； | √ |
|  | 保修证书； | √ |
|  | 出厂试验报告。 | √ |

# 7质量保证及现场试验

## 7.1质量保证

        - 乙方应有健全的质量保证体系，并应随报价文件提交质量保证书。

        - 乙方应有负责质量保证活动的专职人员。

        - 设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境条件和使用条件的影响。

        - 设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

        - 乙方应提出配合开车调试质量保证措施、方案。

        - 乙方应向甲方提交全过程全方位的质量保证文件。

## 7.2现场试验

        - 设备应进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及采购规范书的要求。乙方应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收实验的项目、步骤及验收准则并应以书面的形式提交甲方，以供甲方审阅并提出意见。

        - 乙方在设备加工过程中必须按有关工厂标准进行检验、试验，不合格品不得进入后续工序。

        - 部件组装前，应进行零件检查，不合格零件不允许组装。组装过程中须按有关工厂标准及国家、行业规范标准进行检查，所有检查项目的结果必须满足有关要求。

        - 设备出厂前检验，应邀请甲方代表参加，甲方代表对设备质量的见证并不表示可以免除乙方在后续工作中责任，出厂前检验所有费用包括在合同总价之中。

        - 整机性能试验，整机的验收试验工作在设备使用现场进行。

        - 各项检验、试验活动，乙方均应通知甲方代表参加，并应向甲方代表提交检验或试验报告。某项检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，乙方应自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

        - 性能验收试验报告由供需双方及监理机构共同签署。

# 8性能验收

- 8.1一般要求

- 性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到中国国家、行业有关标准、规范和合同技术要求。

- 全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，甲方将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以甲方的通知为准。

- 性能测试期间，乙方应派人参加，如不能前来，乙方无条件接受性能测试结果。

- 性能测试期间，所产生的费用，由乙方负责。

- 性能测试期间所发生的乙方原因的设备质量问题和设计问题，乙方应无偿负责解决。

- 性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

- 8.2 测试内容

应达到国家、行业有关标准、规范和采购技术规范要求。

- 静态测试：

- 输入特性测试；

- 输出特性测试；

- 动态测试：

- 转换特性测试；

- 突加或突减负载的测试；

3）常规测试：

- 过载能力；

- 蓄电池放电试验；

4）功能测试等。

- 8.3性能测试所采用的规范和标准

必须遵守国际通用标准或制造厂的标准，同时须满足中国国家标准（包括但不限于第二章所列标准）和当地环保部门的最新标准。当上述标准有矛盾时，采用较高要求的标准。

# 9技术服务

## 9.1现场技术服务

设备安装期间，乙方应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕后，接到甲方通知24小时内，乙方应指派有经验的专业技术人员指导调试。

设备在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

如果现场服务计划表中的人日历天数不能满足工程需要，乙方须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日历天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 现场指导安装，负责调试 |  |  |  |  |
| 2 | 现场技术培训 |  |  |  |  |

## 9.2质量保证及售后服务

乙方应保证制造过程中的所有设备、材料等（包括乙方的外购件在内）均应符合采购规范的规定。

乙方提供的设备应与合同、图纸相符，并能满足现场安装、考核、试运、操作及维护的要求。

产品质保期为乙方所供设备自现场72+24小时试运行验收合格之日起至少2年，使用年限不少于10 年。在质保期内，如有质量问题，乙方应负责在规定的期限内对设备进行免费维修或更换。在质保期外出现的问题，乙方也应及时给以解决，并能长期提供价格优惠的产品。

乙方负责及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、安装指导、调试指导、性能试验及验收、运行、检修等相应的技术支持。

如有质量问题，乙方承若在48小时内书面出具解决问题的方案，对甲方提出的技术问题，在48小时内作出明确的书面答复。

## 9.3培训

1)乙方负责对甲方的操作和维修人员进行技术培训，培训的时间、地点根据工程进度双方协商后确定。

2) 培训内容至少包括UPS系统技术原理、UPS系统维护与保养、UPS系统的功能原理与操作、系统的常见故障的处理方法等。

3)乙方须提交培训计划和内容，详见下表：

培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人日历天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 现场指导安装，负责调试 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场技术培训 |  |  |  |  |  |
| 3 | 现场工作协调 |  |  |  |  |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

乙方为甲方人员提供设备、场地、资料等培训条件，提供食宿和交通方便。

附件：UPS回路表

UPS回路表（暂定）

| 序号 | 用 电 设 备 | 数量 | 空开电流 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCS系统 | 2 | 100A | 220V.AC |
| 2 | DCS系统 | 2 | 80A | 220V.AC |
| 3 | 仪控系统 | 2 | 63A | 220V.AC（暂定） |
| 4 | 汽机DEH | 1 | 16A | 220V.AC |
| 5 | 汽机ETS | 1 | 16A | 220V.AC |
| 6 | 汽机TSI | 1 | 16A | 220V.AC |
| 7 | CEMS系统 | 2 | 40A | 220V.AC（暂定） |
| 8 | 液压站控制系统 | 2 | 16A | 220V.AC（暂定） |
| 9 | 炉排ACC控制柜 | 2 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 10 | 点火燃烧器控制柜 | 2 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 11 | 辅助燃烧器控制柜 | 2 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 12 | 垃圾吊控制系统 | 1 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 13 | 空压机控制系统 | 1 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 14 | 大屏幕 | 1 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 15 | 工业电视 | 2 | 32A | 220V.AC（暂定） |
| 16 | 调度通讯机柜 | 1 | 16A | 220V.AC（暂定） |
| 17 | 蒸汽吹灰控制柜 | 2 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 18 | SNCR控制系统 | 2 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 19 | 飞灰固化控制系统 | 2 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 20 | SIS/MIS机柜（预留） | 2 | 25A | 220V.AC（暂定） |
| 21 | 电力系统电源（预留） | 5 | 25A | 电力用,220V.AC |
| 22 | 备 用 | 5 | 16A | 220V.AC |
| 23 | 备 用 | 5 | 25A | 220V.AC |
| 24 | 备 用 | 5 | 32A | 220V.AC |
| 25 | 备 用 | 5 | 40A | 220V.AC |