德化县生活垃圾焚烧发电项目

35kV开关柜技术规格书

二〇二四年三月

目  录

第一章 专用部分	1

1	工程概况	1

2	供货范围	1

3	备品备件及专用工具	7

4	技术差异表	7

5	招标附图	8

第二章 通用部分	9

1	总则	9

2	标准和规范	9

3	通用技术要求	11

4	技术资料和交付进度	18

5	设备监造（检验）和性能验收试验	20

6	技术服务和设计联络	25

第三章 品牌要求	28

# 第一章 专用部分

## 工程概况

### 1.1工程条件

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

建设地点：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

设计规模：本工程总处理规模400吨/天，配置1×400t/d垃圾焚烧线+1×10MW汽轮机+1×10MW发电机。

### 1.2环境条件

| 海拔高度（m） |  | ≤1000m |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 （℃） | 最高气温 | +40℃ |
|  | 最低气温 | -5℃ |
|  | 平均温度 | 年平均温度：+18℃ |
| 最大环境湿度 |  | 65% |
| 耐地震能力 | 基本地震加速度 | 0.05g |
|  | 设防烈度 | 地震烈度6度 |
| 污秽等级 |  | d级，外绝缘爬电比距按不小于43.3mm/kV（最高相电压） |

### 1.3安装地点：户内（高压配电室）

### 1.4系统概况

系统电压              35kV

系统最高电压          40.5kV

系统额定频率          50Hz

系统中性点接地方式    不接地

## 供货范围

### 2.1	设备数量

开关柜为铠装移开式交流金属封闭开关设备，具体回路的设备配置见招标图。

| 序号 | 设 备 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV断路器柜 | KYN61-40.5 | 2 | 台 |  |
| 2 | 35kV母线智能过电压抑制装置柜 | KYN61-40.5 | 1 | 台 |  |
| 3 | 35kV并网线路计量柜 | KYN61-40.5 | 1 | 台 |  |
| 4 | 安装辅材（母排、螺栓及接地排等） |  | 1 | 套 |  |

### 2.2	设备品牌

35kV配电开关元器件招标品牌要求

| 序号 | 设 备 | 招标要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 2 | 电流互感器 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 3 | 电压互感器 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 4 | 35kV过电压抑制柜 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 5 | 组合式过电压保护器 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 6 | 智能操显 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 7 | 多功能表 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 8 | 微机消谐装置 | 详见本招标文件第三章 |  |
| 9 | 二次空气开关 | 详见本招标文件第三章 |  |

### 2.3 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写“技术差异表”。

#### 2.3.1	开关设备主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计参数 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | / | KYN61-40.5 |  |
| 2 | 额定电压 | kV | 40.5 |  |
| 3 | 最高工作电压 | kV | 40.5 |  |
| 4 | 额定电流 | A | 1250 |  |
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流 | kA | 等于额定短路开断电流 |  |
| 7 | 额定短路持续时间 | s | 4 |  |
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 等于额定短路关合电流 |  |
| 9 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |  |
| 10 | 额定短路关合电流 | kA | 80 |  |
| 11 | 雷电冲击耐受电压（峰值） | kV | 185 |  |
| 12 | 工频耐受电压（1min有效值） |  | 95 |  |
| 13 | 防护等级 外壳/门打开 | / | IP4X（外壳）/ IP2X（隔间室） |  |
| 14 | 操作机构和辅助回路额定电压 | V | DC 220V |  |
| 15 | 母线系统(母线型式及材质) | / | 矩形，铜 |  |
| 16 | 冷却方式 | / | 自冷 |  |

#### 2.3.2	35kV母线PT柜主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计参数 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 35 |  |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 | kA | 等于额定短路开断电流 |  |
| 4 | 额定短路持续时间 | s | 4 |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 等于额定短路关合电流 |  |
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |  |
| 7 | 额定短路关合电流 | kA | 80 |  |
| 8 | 雷电冲击耐受电压（峰值） | kV | 185 |  |
| 9 | 工频耐受电压（1min有效值） |  | 95 |  |
| 10 | 防护等级（外壳/门打开） |  | IP4X（外壳）/ IP2X（隔间室） |  |
| 11 | 操作机构和辅助回路额定电压 | V | DC220V |  |

#### 2.3.3	真空断路器主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计参数 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 |  |
| 2 | 额定工频耐受电压(1min有效值) | kV | 95 |  |
| 3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 185 |  |
| 4 | 额定电流 | A | 1250 |  |
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流 | kA | 31.5 |  |
| 7 | 额定短路持续时间 | s | 4 |  |
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 80 |  |
| 9 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 80 |  |
| 10 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |  |
| 11 | 额定短路开断电流的直流分量百分数(%) | -- | 40% |  |
| 12 | 额定操作顺序 | -- | 分-0.3s-合分-180s-合分 |  |
| 13 | 合闸时间 | ms | ＜70 |  |
| 14 | 分闸时间 | ms | ＜60 |  |
| 15 | 机械寿命 | 次 | 10000 |  |
| 16 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |  |
| 16 | 分、合闸电源额定电压 | V | 操作机构额定电压DC220V |  |

#### 2.3.4	35kV开关柜内过电压保护器参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计参数 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统额定电压 | kV | 35 |  |
| 2 | 保护器额定电压 | kV | 51 |  |
| 3 | 工频放电电压 | kV | 84/73 |  |
| 4 | 操作冲击电流残压（不大于）/500A | kV | 134/114 |  |
| 5 | 1.2/50冲击放电电压峰值（不大于） | kV | 134 |  |
| 6 | 雷电冲击电流残压（不大于）/5kA | kV | 134 |  |
| 7 | 2ms方波通流容量峰值 | A | 900 |  |

#### 2.3.5	电流互感器

电流互感器选用环氧树脂绝缘支柱式电流互感器，参数如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计参数 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 35 |  |
| 2 | 额定工频耐受电压 (1min有效值) | kV | 42 |  |
| 3 | 额定雷电冲击耐受电压 (峰值) | kV | 80 |  |
| 4 | 额定短时热电流(1s) | kA | 31.5 |  |
| 5 | 额定动稳定电流 | kA | 80 |  |
| 6 | 准确级-保护级 |  | 见招标附图 |  |
|  | 准确级-测量级 |  | 见招标附图 |  |
|  | 准确级-计量级 |  | 见招标附图 |  |
| 7 | 准确级（35kV专用计量柜）计量级 |  | 见招标附图 |  |

注：CT变比和容量，最终根据电力公司要求执行，投标方应配合，不引起商务变更。

#### 2.3.6	电压互感器

电压互感器选用双二次绕组环氧树脂绝缘型三相电压互感器，母线电压互感器随35kV PT柜成套供货。

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计参数 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 35 |  |
| 2 | 额定工频耐受电压(1min有效值) | kV | 42 |  |
| 3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 80 |  |
| 4 | 准确级-保护级 |  | 见招标附图 |  |
|  | 准确级-测量级 |  | 见招标附图 |  |
|  | 准确级-计量级 |  | 见招标附图 |  |

注：PT变比和容量，最终根据电力公司要求执行，投标方应配合，不引起商务变更。

### 2.4	项目特殊技术要求表

本项目原则上不能改动通用部分条款。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与通用技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，逐项在“项目特殊技术要求表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表中的技术参数进行确认。

项目特殊技术要求表

| 序号 | 通用条款要求 | 本项目特殊要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |  |
| 2 | 无 | 无 |  |
| 3 | 无 | 无 |  |

## 备品备件及专用工具

### 3.1	备品备件

投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

随机备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合闸线圈 |  | 1 | 个 |  |
| 2 | 分闸线圈 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 高压熔断器 |  | 2 | 个 |  |

### 专用工具

专用工具、随机附件和专用仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器手车操作手柄 |  | 1 | 把 |  |
| 2 | 真空断路器储能手柄 |  | 1 | 把 |  |
| 3 | 接地开关操作手柄 |  | 1 | 把 |  |
| 4 | 柜门钥匙 |  | 4 | 把 |  |
| 5 | 接地小车 | PT柜用 | 1 | 台 |  |
| 6 | 检修小车（小车引轨） | 断路器柜用 | 1 | 台 |  |

## 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

## 招标附图

附图1：电气一次主接线图

附图-4：发电厂升压站设备平断面布置图

附图-6：升压站35kV系统配置图

# 第二章 通用部分

## 总则

1.1 本技术文件的使用范围，仅限于35kV高压开关柜。它包括高压开关柜本体及柜内辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本技术文件和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.3 如卖方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，那么买方可以认为卖方提出的产品完全满足本技术文件的要求。如有偏差，不管是多么微小，都必须清楚地表示在“专用部分”中的“技术差异表”中。

1.4 本技术文件所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

1.5 本设备技术文件及相关会议纪要和澄清文件经买、卖方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 卖方应提供所供产品相应的断路器和柜体的型式试验报告，并且至少在2个相似工程（相似工作环境和条件）安全可靠地运行超过三年。

1.7 在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、卖方共同商定。

1.8 合同签订后2周内，按本技术规范要求，卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，供买方确认。

## 标准和规范

2.1 合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准，其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求，当上述标准不一致时按高标准执行。

2.2 卖方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准，但不局限于以下标准：

GB 3906					《3~35kV交流金属封闭开关设备》

GB 2706					《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB 763						《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB 3309					《高压开关设备常温下的机械试验》

GB 311.1					《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 4208					《外壳防护等级的分类》

GB 1984					《交流高压断路器》

JB 3855					《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》

JB 8738					《3.6~40.5kV交流高压开关设备用真空灭弧室》

GB 1985					《交流高压隔离开关和接地开关》

GB/T 14824				《高压交流发电机断路器》

GB/T 11022					《高压开关设备通用技术要求》

GB 16927-1					《高电压试验技术》

GB 50254~50259			《电气装置安装工程施工及验收规范》

GBJ 50150					《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB 191						《包装储运图示标志》

DL/T 404					《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL 402						《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T 486					《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T 539					《户内交流高压开关柜和元器件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T 5153					《火力发电厂厂用电设计技术规定》

SD 318						《高压开关闭锁装置技术条件》

DL/T 5222					《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T 5352					《高压配电装置设计技术规程》

DL/T 5137					《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB/T 50064				《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T 538					《高压带电显示装置技术条件》

GB 50062					《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

DL 478						《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB/T 15145				《微机线路保护通用技术条件》

GB 14285					《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

IEC 255-21-1				《振动试验标准》

IEC 255-21-2				《冲击和碰撞试验标准》

IEC 255-21-3				《地震试验标准》

IEC 255-22-1/3				《极高频干扰试验：2.5kV(1MHz/400kHz)》

IEC 255-22-2				《静电放电干扰试验标准》

IEC 255-22-3				《辐射电磁场干扰试验标准》

IEC 61000-4-2				《静电放电试验：4级》

IEC 61000-4-3				《辐射电磁场抗扰度试验：4级》

IEC 61000-4-4				《快速瞬变电脉冲群抗扰度试验：4级》

IEC 61000-4-5				《冲击(浪涌)抗扰度试验》

IEC 61000-4-6				《电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验》

IEC 61000-4-8				《工频磁场的抗扰度试验》

IEC 870-5-101				《基本远动任务配套标准》

IEC 870-5-102				《电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准》

IEC 870-5-103				《继电保护设备信息接口配套标准》

IEC 1000-4					《敏感电子设备/系统抗干扰度试验》

GB 14285					《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T 5136					《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

2.3 当标准、规范之间出现矛盾时，卖方应将矛盾情况提交买方，以便在开始生产前制定解决方案。

## 通用技术要求

### 3.1	结构要求

#### 3.1.1	概述

35kV铠装移开式交流金属封闭开关设备。柜体由仪表室、母线室、断路器室、电缆室四部分独立组装后完全拼装而成，每个隔室间用金属板完全隔离，各具独立泄压装置。装配好的每台开关柜要保证尺寸上的统一性。同类型柜内设备应能互换，现场拼装完毕后，整体尺寸必须符合设计要求，电缆室与前下柜间装设隔板。

开关柜配置真空断路器，根据不同方案的要求，柜内可配置电流互感器、电压互感器、避雷器及隔离插头等。根据需要，柜内装有带电显示装置，监视一次回路的运行情况。

电缆室、母线室有宽裕的空间，绝缘件采用大爬距产品，开关柜可在严酷的气候条件下安全运行。

#### 3.1.2	外壳、隔板和压力释放装置

开关柜为组装式，柜体及隔板采用2mm优质敷铝锌钢板经过数控机床加工，采用多重折边工艺，由高强度拉铆螺栓组装栓接而成。面板采用优质冷轧钢板制造，表面喷涂环氧塑料粉末。整个柜体强度高、抗冲击、抗腐蚀与氧化、装配精度高、外型美观、安装维修方便。

开关柜顶部设有独力的断路器、母线室、电缆室压力释放通道，当发生内部故障电弧时，顶部的压力释放通道会自动打开，释放和排泄气体，而开门方向严格密封，保证了在发生异常故障时人员和设备的安全。该开关柜在国家高压电器检测中心通过了燃弧试验。

可抽出的水平隔板及可拆卸的母线室隔板使得主母线的连接以及电缆、接地开关、避雷器、电流互感器等元件的安装、检修都可在正面进行。

柜内设照明装置，柜前后皆有观察窗，便于巡视柜内各部分接头及各元器件的运行情况。

#### 3.1.3	断路器室

在断路器室两侧装有手车导轨，手车能在工作、试验、隔离位置之间移动。手车室后壁触头装设自动活门，当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中，上下活门与手车联动，同时打开。当反方向移动则活门自动闭合，直至手车退至试验位置而完全覆盖住静触头盒，以保证手车拉出后不触及带电触头。手车可以在开关柜门板处于关闭情况下进行操作，通过观察窗能看见手车在柜内所处的位置，还能看到断路器手车上的分合按钮及断路器机械位置指示器及弹簧的储能释放状态指示器。

#### 3.1.4	手车

手车框架由冷轧钢板弯折焊接而成，各类手车的高度和深度统一，相同规格的手车达到百分百互换。断路器手车在柜内有工作位置和试验隔离位置。每一个位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作。手车只有在断路器处于分闸位置时才能移动。各种手车均采用蜗轮、蜗杆机构实现手车的摇入与摇出，操作轻便灵活，适合值班人员各种操作。

#### 3.1.5	触指系统

手车上的动触头与柜内静触头之间的导电装置采用捆绑式梅花触指系统，以减少接触电阻，并不低于动热稳定的技术参数要求。

#### 3.1.6	母线

主母线贯穿于相邻的柜之间，由分支母线，绝缘子和母线套管支撑， 柜与柜之间的母线室通过环氧树脂母线套管及隔板互相隔离，限制故障电弧对邻柜产生的影响。母线材料为高导电的电解铜。

主、分支母线能承受最大故障条件引起的动热稳定；三相母排分A、B、C，相色分别为：A相黄色、B相绿色、C相红色。A、B、C三相母排的排列遵守如下规定：

上下布置，由上到下排列成 A、B、C相；

水平布置，由柜后向柜面排列为A、B、C相；

引下线布置，由左至右排列为A、B、C相。

#### 3.1.7	电缆室

一次电缆室能保证各种电缆的顺利连接，电缆室底板为可拆卸的不导磁的材料，并配置相应的电缆固定夹及变径密封垫。电缆连接铜排能适应孔距为35mm的双孔（纵向）电缆连接。此外，为了防止温度变化时产生凝露，在手车室和电缆室内装设功率不小于100W的加热除湿系统。

#### 3.1.8	低压室

所有继保元件、监示器、操作开关及二次设备均封闭在该室里，接线板网格化，各元件可以灵活布置。控制电缆及二次线敷设在柜内两侧线槽内，并加装金属盖板，柜子正面左侧为外引二次电缆，右侧为内部二次线，拼柜处设柜间电缆穿越孔。在继电器仪表室的顶板上留有便于施工的小母线穿越孔，接线时仪表室顶盖板可供翻转，以便于小母线的安装。

#### 3.1.9	二次插头与手车的位置联锁

开关设备上二次线与断路器手车上二次线的联络插头安全、牢固。二次插头的动触头通过一个尼龙波纹伸缩管与断路器手车相连，二次静触头装设在开关柜手车室的右上方，断路器手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不至误拔二次插头。

#### 3.1.10	接地装置

在电缆室内单独设接地铜排（截面为50×5mm或按设计要求）贯穿相邻各柜，并与柜体有良好的接触，此接地铜排供元件接地使用，确保运行操作人员触及柜体时的安全；断路器底部与柜体中隔板设滑动的接地连接，保证断路器在从运行位置到试验位置都能可靠接地。

#### 3.1.11	联锁装置

产品设置可靠的机械及电气闭锁系统，以保证操作人员的安全。闭锁功能包括：

当接地开关及断路器在分闸位置时，手车才能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置。而接地开关在合闸位置时，手车不能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置。

只有手车处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时，断路器才能进行合闸操作。

接地开关处于分闸位置时，下门及后门都无法打开。

手车在“工作”位置时，二次插头被锁定，不能拔出。

母线带电时，隔离手车不能拉出、推进。

### 3.2	主要一次元件技术参数

#### 3.2.1	断路器功能要求

- 开关触头合闸不弹跳，分闸不反弹、不重燃。

- 真空断路器接地金属外壳上有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

- 操动机构采用弹簧储能式操动机构，额定工作电压为220VDC，正常工作电压为85%～110%U；分合闸电磁铁额定工作电压为220VDC，额定工作电流为≤1.1A，65%～120%U应可靠分闸，＜30%U时不得分闸。

- 储能电机功率：≤250W。

- 储能时间：≤15s。

- 操动机构附人工储能杆。

- 操动机构上装设不可复位的操作次数计数器。

- 操动机构应能发出弹簧未储能信号。

#### 3.2.2	断路器配带的显示器和控制器

- 断路器开断及闭合状态的机械显示和电气灯光指示。

- 电动机储能状态的机械显示和电气灯光指示。

- 手动弹簧释放装置。

- 手操弹簧储能装置。

- 采用面板上操作按钮进行储能电动机储能。

- 面板上装有紧急跳闸按钮。

- 手动合闸手柄供维修时慢速闭合断路器时用。

- 辅助接点的容量：5A/DC	220V。

- 辅助触点：独立触点不少于10对常开和10对常闭。

#### 3.2.3	组合式过电压保护器

选用组合式过电压保护器，安装在柜体的电缆室，作为操作过电压及雷电过电压保护元件。断路器回路应配备限制过电压的装置，以防止操作过电压，限制过电压装置应选用无间隙型，并配套带来在线监测仪。

#### 3.2.4	接地开关

手车式高压开关柜的接地开关，必须当主回路的电源侧隔离插头断开后，其接地开关才能合上，在接地开关未断开之前，其隔离插头不能进行插入的操作。

安装于高压开关柜中任何型式的接地开关，其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配，特别在通过短路电流时，接地开关不会由于产生的电动作用而被意外地打开。

#### 3.2.5	开关智能操控测显装置

为简化面板布局，开关柜每个回路均装设智能操控装置,智能操控装置具有显示开关位置、带电显示、温湿度控制，储能指示等功能。多点测温装置安装在有真空断路器的开关柜内，测温点按设计要求。

开关柜操控测显采用一体化装置，具备一次设备模拟显示功能，无线测温功能，温湿度控制功能（附加热器），带电显示装置能输出操作闭锁接点（附电压传感器）。

（1）安装远方/就地转换开关，具备就地控制和远方控制，并能在就地切换。就地控制通过转换开关进行。仪表室门板上面装有断路器紧急分合闸控制按钮，分合闸指示灯。提供照明接点，便于夜间检修与操作。

（2）开关柜的断路器小车，断路器及接地开关位置指示均采用与模拟接线配合的动态发光模块显示，构成实时动态指示，显示的内容有：工作位置显示、实验位置显示、断路器分闸显示、断路器合闸显示、储能显示和接地刀位置显示等。

（3）能够用黄、绿、红三种颜色分别指示三相是否带电，同时还提供闭锁接点，当带电显示处于无电状态下闭锁才可解除。

（4）装置带温湿度控制，当湿度≥90%RH或将形成凝露时启动控制装置；当湿度≤75%RH时停止工作；湿度精度为±5%RH。当温度≤6℃时启动加热装置；当温度≥10℃时停止工作，温度精度为±3%。装置提供温湿度控制手动调节按钮，当开关柜处于低温状态时，可手动开启湿度控制。断路器室及电缆室安装有加热器，两者结合应可有效防止凝露的产生。

（5）要求装置有RS485接口，MODBUS通讯协议，可与厂用电监控系统通讯。

#### 3.2.6	测量及计量

35kV断路器柜内配置三相电子式多功能表，要求液晶显示，高精度测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等电参量，具有正反向有功/无功电能计量，测量电压、电流的谐波分量和总谐波含量，支持RS-485通讯，Modbus协议。PT回路配置三相电压表，35kV出（进）线隔离柜设一只单相电压表，具有就地电压显示及测量功能，，支持RS-485通讯，Modbus协议。

3.2.7	母线PT柜配置微机消谐装置（如有，详见专用部分）。

### 3.3 微机保护测控装置

继电保护装置由买方另行采购，由买方把保护设备提供给卖方，卖方负责保护测控设备的安装、开关柜内配线调试等工作（如需，详见专用部分）。

### 3.4	其它二次元件

操作电源开关采用高分段小型断路器，二次端子排、辅助开关及二次插件采用国内优质产品，应保证这些产品性能优良，工作可靠。

### 3.5	柜内的其他主要元器件、零部件

#### 3.5.1	母排系统：

高压开关柜间母线室相互隔离，全部母线采用绝缘套管覆盖，母线搭接处镀锡并以绝缘罩覆盖。全排处理并用母排要出厂前预先钻孔，便于连接。

开关柜内的设备布置应安全可靠，并留有足够的空间便于维护检修，开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等应便于开关柜整列布置及将来扩建。

（1）母排材质：刚性、硬拉高导电的电解铜。

（2）接地母排：提供满足系统要求的接地母排。

#### 3.5.2	柜内辅助导线

（1）控制电缆和测量电缆均应为B类以上阻燃铜芯电缆。4芯以上的控制电缆应留有10％～20％的备用芯线。

（2）所有电缆、电线全部采用阻燃铜芯电缆、电线，供电电源线（缆）截面积不能小于4mm2。

（3）控制电缆、电线全部采用阻燃铜芯电缆、电线，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警，这些回路的电缆所承受实际负载应小于电缆额定容量的35％，截面积不能小于1.5mm2；电流互感器二次回路的电缆截面积不能小于4mm2；通讯电缆应是阻燃型双绞屏蔽电缆，截面积不能小于1.0mm2。

（4）对于计费计量电流回路的电缆截面积不能小于4mm2，电压回路的电缆截面积不能小于2.5mm2（或按当地供电计量要求）。

（5）所有电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

#### 3.5.3	仪表及其他辅助元件

（1）仪表应采用刻度清晰，抗震型的，刻度单位符合中国国家计量法规.

（2）柜内低压室盘面上设开关状态显控装置，包含下列显示和控制装置：

- 功能单元控制开关；

- 就地/遥控选择开关；

- 故障复归按钮；

- 试验端子。

- 三相式带电显示器。

- 断路器通断的指示灯

- 断路器储能指示灯

- 温湿度控制指示灯及按钮等

（3）端子排：预留15%的备用端子。端子要选用优质品牌。

（4）照明小灯：柜内低压室、电缆室应装照明小灯，供观察、检修用，并接好电源线和在门内或门外设开关。

（5）防止凝露措施: 开关柜内设电加热装置，能根据环境条件自动投入/切除。

### 3.6	开关柜“五防”闭锁

开关柜应具有“五防”的闭锁功能。即：防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离触头；防止接地开关合上时（或带接地线）送电；防止手车在工作位置时，带电关合接地开关；防止误入带电间隔。

### 3.7	开关柜颜色

开关柜颜色：RAL 7032（提资阶段由买方确认）。

## 技术资料和交付进度

### 4.1 一般要求

卖方提供的资料应使用国家法定单位制，语言为中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD/MicroStation格式，文本文件应为Word/Excel格式。

资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在技术协议签定时给出全部技术资料清单和交付进度，并经买方确认。

卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。卖方须满足以上四个阶段的具体要求。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。

卖方提供的技术资料为10套，电子版2套。

为满足本工程进度的整体需要，本次卖方提供的资料应尽量保证准确，经买方确认后将作为卖方提供的最终版施工图资料进行施工图设计。

完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

### 4.2	资料提交的基本要求

#### 4.2.1	在投标阶段提供的资料

总装示意图：应表示设备总的装配情况，该图纸表明断路器组装后的正视图和侧视图并同时标出安装完后的组件。包括电力和控制电缆出入口位置、母线桥外形及支撑、连接，外形尺寸、体积、设备重心位置与总重量等。

基础图：应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等，并应注明对基础的强度和水平度的要求。

一次电气方案图、二次典型控制及保护图：应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

设备样本，包括：开关柜、真空断路器、熔断器、综合保护装置等。

#### 4.2.2	配合工程设计的资料与图纸

卖方应及时提供满足工程设计的资料和图纸（具体清单买方提出，卖方细化，买方确认）。以上所有正式资料上注明“项目名称+设备名称+日期”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

#### 4.2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验见证所需的全部技术资料。

4.2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。

卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

4.2.5 卖方须提供的其它技术资料(买方提出具体清单、卖方细化，买方确认)包括以下但不限于：

检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

详细的产品质量文件。

技术文件。

卖方在订货前向买方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数。

在合同签订7天内，卖方向买方提供详细接线方案，盘底详细开孔图，开关柜外形尺寸资料。

### 4.3 交货进度

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

交货进度：按生产周期提供交货进度计划，具体交货时间待签订合同时确定。

交货日期指设备到达现场日期。

交货地点：施工现场

合同签订后，卖方应在 1 周内，向买方提供一个详尽的生产计划，包括设备计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度，卖方自制生产计划进度表，并列出详细条目。

质保期为全厂性能测试合格之日起24个月，质保期内设备故障或损坏（人为原因除外）卖方给予无偿维修或更换。

## 设备监造（检验）和性能验收试验

### 5.1	概述

本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合技术规范规定的要求。

卖方应在本合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的规定。

### 5.2	工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

卖方检验的结果要满足要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

#### 5.2.5 试验

- 型式试验(提供如下试验报告)

- 绝缘试验：按照GB11022有关规定进行。

- 主回路电阻测量和温升试验：按照GB763有关规定进行。

- 动、热稳定电流试验：按照GB2706有关规定进行。

- 关合和开断能力试验：按照DL402有关规定进行。

- 机械试验：按照GB3309有关规定进行。

- 防护措施试验：按照DL404有关规定进行。

- 振动试验：按照DL404有关规定进行。

- 泄漏电流试验：按照DL404有关规定进行。

- 内部故障电弧效应的试验：按照DL404有关规定进行。

- 出厂检查及试验

在工厂里对设备进行出厂试验，但并不限于此：

- 主回路的工频耐压试验：按照GB11022有关规定进行。

- 辅助回路和控制回路的工频耐压试验：按照GB11022有关规定进行。

- 测量主回路电阻：按照GB763有关规定进行。

- 机械性能、机械操作及机械防误操作装置或电气联锁装置功能的试验：按照GB3309有关规定进行。

- 仪表、继电器元件校验及接线正确性检验：按照DL404有关规定进行。

- 互换性能试验

- 现场试验

设备在现场安装后，按相关标准进行试验。试验均符合国家及机械部、电力部有关规范标准要求，试验内容：

外观结构检查。

- 成套设备检查。

- 主回路1min工频耐压试验。

- 辅助回路工频耐压试验。

- 主回路电阻测量。

- 辅助电动装置的试验。

- 联锁及保证试验。

- 保护措施和保护电路的电连续性检查。

以上试验由供需双方配合完成各项试验及验收。

### 5.3 设备监造

#### 5.3.1 监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

#### 5.3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。

#### 5.3.3 监造内容

| 序号 | 部件名称 | 质量见证项目 | 见证方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |
| 1 | 主要元器件 | 1．真空断路器质量证明书 |  |  | √ |
|  |  | 2．电压互感器质量证明书 |  |  | √ |
|  |  | 3．电流互感器质量证明书 |  |  | √ |
|  |  | 4．避雷器质量证明书 |  |  | √ |
|  |  | 5．绝缘子、触头罩、铜排、母线隔离套管、母线热缩套管质量证明书 |  |  | √ |
|  |  | 6．保护、测量装置质量证明书 |  |  | √ |
| 2 | 整机 | 1．型式试验报告 |  |  | √ |
|  |  | 2．接线检查 |  | √ |  |
|  |  | 2．出厂试验 |  |  |  |
|  |  | （1）机械操作和机械特性及机械防误操作装置或联锁装置试验 | √ | √ | √ |
|  |  | （2）主回路工频耐压试验 | √ | √ | √ |
|  |  | （3）操作机构和辅助回路工频耐压 | √ | √ | √ |
|  |  | （4）回路电阻测量 | √ | √ | √ |
|  |  | （5）铭牌正确性试验 |  | √ |  |
|  |  | 3．保护功能检查 | √ |  |  |
|  |  | 4．局部放电试验（按技术协议） | √ |  |  |
| 3 | 完工检查 | 1．外形尺寸、表面质量检查 |  | √ |  |
|  |  | 1．结构、元件安装检查 |  | √ |  |
|  |  | 3．电气间隙、爬电距离检查 |  | √ |  |
|  |  | 4．防护等级检查 |  | √ |  |
|  |  | 2．涂覆层、油漆检查 |  | √ |  |
| 4 | 外购件 | 型号、规格、产地核实 |  |  | √ |
| 5 | 工程文件 | 生产设计图纸等 |  | √ | √ |

注：H-停工待检，W-现场见证，R-文件见证，数量-检验数量

监造内容应遵循《电力设备用户监造技术导则》DT/T586-95的要求，如有漏项、缺项需无偿补足直至符合系统运行要求。

#### 5.3.4 对卖方配合监造的要求

质量监造的目的是促进和协助制造厂严格把好设备质量关，把产品的缺陷和隐患消除在制造厂内，但质量监造并不代替制造厂的质量检验，也不排除供方对设备质量的责任。

供方在制定生产计划进度后，设备投料前及时通知需方和驻厂代表组，并共同商定“产品质量监造计划安排表”，“质量监造实施表”。

供方主动为需方监造提供方便，允许借阅图纸、资料、制造标准、原始记录文件等，对需方监造代表提出的问题有问必答。

供方指定一个部门负责监造的联系、协调工作，此外供方项目经理对监造工作负有当然的责任。

监造代表认为有必要时，有权进入生产现场参观和参与检验，供方不得以任何理由拒绝，但监造代表在现场时不得干扰正常生产，并对保密的工艺负有保密责任。

以上内容同样适用于扩散件制造厂。

监造联系办法由需方另行文发给供方。

### 5.4	性能验收试验

性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合技术规范的要求。

性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

性能试验的时间：机组试验一般在72小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买方商卖方确定；单台设备的试验供需双方协商确定。

性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，卖方要按本附件相应款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

#### 5.4.1	性能验收试验的内容

按照电力行业有关标准和规范规定的内容进行性能验收试验，具体内容将在供货合同中明确。

#### 5.4.2	性能验收试验的标准和方法

按照国家有关标准和规范进行。

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

#### 5.4.3	性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

## 技术服务和设计联络

### 6.1	卖方现场技术服务

卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员，现场服务计划表(格式如下表)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |
| 1 | 产品开箱验货 | 按需 | 售后服务工程师 | 1 |
| 2 | 指导安装、安装母线桥 | 按需 | 售后服务工程师 | 1 |
| 3 | 现场试验、保驾送电 | 按需 | 售后服务工程师 | 1 |

### 6.2卖方现场服务人员的职责

卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经买卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜的安装与拼接 | 按照开关柜排列次序进行开关柜拼接，并用地脚螺栓或焊接的方式将其固定在基础框架上 |
| 2 | 母线的连接 | 进行主母线的安装 |
| 3 | 接地铜排的连接 | 开关柜接地铜排的连接 |
| 4 | 安装工作的收尾 | 检查和清洁开关柜 |
| 5 | 起动 | 进行投运前的准备工作并送电 |
| 6 | 开关柜的操作 | 进行开关柜的操作 |

卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

### 6.3	培训

为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容暂定如下(格式如下表)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 培训教师构成 |  | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜的原理、结构特点及试验项目； | 按需 | 工程师 | 1人 | 供需双方商定 |
| 2 | 开关柜的电气机械性能及有关的电气试验方法、试验仪器仪表的使用； | 按需 | 工程师 | 1人 | 供需双方商定 |
| 3 | 开关柜的安装 | 按需 | 工程师 | 1人 | 供需双方商定 |
| 4 | 开关柜的操作、运行和维护； | 按需 | 工程师 | 1人 | 供需双方商定 |
| 5 | 开关柜的故障诊断及处理方法； | 按需 | 工程师 | 1人 | 供需双方商定 |

培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

### 6.3 设计联络会

设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调买方、卖方、设计院以及各卖方之间的接口问题。设计联络会主要讨论详细设计中的技术问题、接口问题、运输方案等，并形成正式的会议纪要。

设计联络会由买、卖双方及设计院派员参加，具体日期、人数根据会议需要确定。设计联络会暂定为一次，并可根据工程进展情况适当增减。

# 第三章 品牌要求

| 名称 | 业主品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器及配电装置 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、常州西电变压器有限责任公司、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 干式变压器 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、南京大全、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 微机保护和电气综合自动化系统 | 南京南瑞继保电气有限公司、许继电气、国电南京自动化股份有限公司 | 无 |
| 直流系统 | 杭州中恒、深圳泰航、上海诚意电气、深圳奥特迅 | 无 |
| 蓄电池 | 德国荷贝克、菲意特、德国阳光、GNB | 无 |
| 全厂动力电缆和控制电缆 | 太阳电缆、上上电缆、安徽天康、无锡江南 | 无 |
| 电气主要元器件（断路器、接触器、微断） | 西门子、施耐德、ABB | 无 |