## Sheet1
设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 指定品牌 | 备注
一 | 空调通风部分
1 | 卧式双冷源恒温恒湿空调机组 | 1.制冷量 150kw 2.电加热量 42kw 3.电极加湿器 21kg/h 4.风量 22200m^3/h 5.机外余压 450pa 6.温度控制范围： 冬季20±2，夏季26±2℃ 7.湿度控制范围：50％±10％ 8.电源 380v 50hz三相五线制 9.整机配电功率 140kw （估算） 10.室内机形式：卧式 11.进出风形式：上回风上送风 12.冷媒一：R410A 13.冷媒二：冷冻水（7/12℃） | 套 | 2 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 材料：组合件 1.机组为一开一备；2.一套机组包含室内机，室外机。 注：1.A701-AHU-0101A/B上回风上送风，A701-AHU-0101A管道接口位于右侧A701-AHU-0101B冷剂管接口位于左侧（顺气流风向）；2.进风口带电动开关阀：A701-MD-0102A/B;出风口带电动开关阀：A701-MD-0103A/B；3.带冷冻水电动调节阀：A701-MV-0101A/B;带加湿水管电动调节阀：A701-MV-0102A/B；4.空调机的控制应采取就地与控制室两地控制；5.带控制柜及配电柜：A701-HCC/MCC-0101,控制柜需配置UPS电源；6.电气专业配电到配电柜，再从配单柜配电至空调机组自身电控柜，其他配电均由厂家负责；7.功能段：G4初效过滤段、F7中效过滤段、直膨制冷段、冷冻水制冷段、电加热段、电极加湿段、风机段；8.其他要求及流程详见T23005-A701-HA06-01/04/05，9.机组带RS485接点，上位机与机组显示屏可同时控制。
2 | 卧式双冷源恒温恒湿空调机组 | 1.制冷量 188kw 2.电加热量 45kw 3.电极加湿器 15kg/h 4.风量 40500m^3/h 5.机外余压 800pa 6.温度控制范围： 冬季20±2，夏季26±2℃ 7.湿度控制范围 50％±10％ 8.电源 380v 50hz三相五线制 9.整机配电功率 180kw （估算，最终由厂家提供） 10.室内机形式：卧式， 11.进出风形式：上回风上送风 12.冷媒一：R410A 13.冷媒二：冷冻水（7/12℃） | 套 | 3 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 材料：组合件 1.机组为两开一备2.一套机组包含室内风机、室外机。 注：1.A701-AHU-0201A/B/C上回风上送风，A701-AHU-0201A/C管道接口位于左侧，A701-AHU-0201B冷剂管接口位于右侧（顺气流风向）；2.进风口带电动开关阀：A701-MD-0202A/B/C;出风口带电动开关阀：A701-MD-0203A/B/C；3.带冷冻水电动调节阀：A701-MV-0201A/B;带加湿水管电动调节阀：A701-MV-0202A/B；4.空调机的控制应采取就地与控制室两地控制；5.带控制柜及配电柜：A701-HCC/MCC-0201,控制柜需配置UPS电源；6.电气专业配电到配电柜，再从配单柜配电至空调机组自身电控柜，其他配电均由厂家负责；7.功能段：G4初效过滤段、F7中效过滤段、直膨制冷段、冷冻水制冷段、电加热段、电极加湿段、风机段；8.其他要求及流程详见T23005-A701-HA06-02/06/07；9.机组带RS485接点，上位机与机组显示屏可同时控制。
3 | 卧式新风机组 | 1.制冷量 183kw 2.热泵制热量 74kw 3.风量 15675m^3/h 4.机外余压 600pa 5.电源 380v 50hz 三相五线制 6.整机配电功率 110kw （估算） 7.机组形式：卧式 8.进出风形式：上回风上送风 9.冷媒：R410A | 套 | 1 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 1.一套机组包含室内风机、室外机，2.APF≥2.80，3.组合件。 注：1.A701-FAHU-0301上回风上送风，A701-AHU-0301管道接口位于左侧（顺气流风向）2.出风口带电动开关阀：A701-MD-03013.空调机的机控应采取就地与控制室两地控制4.带控制柜及配电柜：A701-HCC/MCC-03015.除电气专业配电到配电柜，再从配电柜配电至空调机组自身电控柜及系统内排风机出口的电动风阀，其他配电均由厂家负责6.功能段：G4初效过滤段丶F7中效过滤段丶直膨段丶风机段7.其他要求及流程详见T23005-A701-HA06-03/08；9.机组带RS485接点，上位机与机组显示屏可同时控制。
4 | 卧式化学过滤机组 | 1.风量 6000m^3/h 2.机外余压 350pa 3.电源 380v 50hz 三相五线制 4.整机配电功率 5kw （估算，最终由厂家提供） 5.进出风形式：上进风上出风 | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 1.化学吸附段更换时间不小于半年2.出风要求a.尘埃小于0.2mg/m^3（粒径小于10um），b.H2S小于10ppb，c.SO2小于50ppb，d.CL2小于1ppb。 注：1.A701-CFU-0101上进风上出风；2.进风口带电动密闭风阀，A701-GTD-0101;出风口带电动开关阀：A701-MD-0101；3.控制应采取就地与控制室两地控制；4.带控制柜及配电柜：A701-HCC/MCC-0102；5.电气专业配电到配电柜，再从配单柜配电至机组自身电控柜及系统内排风机和排风机出口的电动风阀;其他配电均由厂家负责；6.功能段：G4初效过滤段、F7中效过滤段、两级化学吸附段、F7中效过滤段、变频风机段；7.其他要求及流程详见T23005-A701-HA06-01/04/05
5 | 卧式化学过滤机组 | 1.风量 8160m^3/h 2.机外余压 350pa 3.电源 380v 50hz 三相五线制 4.整机配电功率 7.5kw （估算） 5.进出风形式：上进风上出风 | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 1.化学吸附段更换时间不小于半年2.出风要求a.尘埃小于0.2mg/m^3（粒径小于10um），b.H2S小于10ppb，c.SO2小于50ppb， d.CL2小于1ppb。 注：1.A701-CFU-0201上进风上出风；2.进风口带电动密闭风阀，A701-GTD-0201;出风口带电动开关阀：A701-MD-0201；3.控制应采取就地与控制室两地控制；4.带控制柜及配电柜：A701-HCC/MCC-0202；5.电气专业配电到配电柜，再从配单柜配电至机组自身电控柜及系统内排风机和排风机出口的电动风阀;其他配电均由厂家负责；6.功能段：G4初效过滤段、F7中效过滤段、两级化学吸附段、F7中效过滤段、变频风机段；7.其他要求及流程详见T23005-A701-HA06-02/06/07
6 | 柜式单元式空调机组 | 1.制冷量 20kw 2.配电功率 7.3kw (估算，最终由厂家提供) 3.电源 380v 50hz 三相五线制 4.冷媒：R410A等环保冷媒 5.运行模式：制冷模式可全年运行 6.组合件 | 套 | 4 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 1.一开一备 2.带空气过滤器 3.能效比SEER≥3.00
7 | 管道式单元式空调机组 | 1.制冷量 45kw 2.配电功率 18kw (估算，最终由厂家提供) 3.电源 380v 50hz 三相五线制 4.冷媒：R410A等环保冷媒 5.送回风形式：前送风，后回风 6.运行模式：制冷模式可全年运行 7.组合件 | 套 | 2 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 1.带线控器 2.带空气过滤器 3.能效比SEER≥3.00
8 | 风管电加热器 | 1.风量 4500 m3/h 2.电加热量 2 kW 3.电源 380v 50hz 三相五线制 4.所在风管尺寸800x400 mm 5.材质：碳钢 | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信、浙江思科制冷股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、南京五洲制冷集团有限公司、大金空调（上海）有限公司的品牌 | 1.带温控元件和熔断元件，当无气流时,电加热器应有过载保护系统 2.带电控箱
9 | 防爆型低噪声轴流风机箱 | 1.型号JSF-X-630-Ex 2.风量 3000 m3/h 3.风压 300 Pa 4.转速 960 r/min 5.功率 1.1 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源电源 380v 50hz 三相五线制 7.防爆等级：dⅡCT4 8.材质：外壳碳钢，叶片铝制，箱体为消音箱体 | 台 | 4 | 省级名优以上品质产品，电机（防爆、非防爆）品牌采用1.卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、2.上海电气集团上海电机厂有限公司、3.佳木斯电机股份有限公司、4.南阳防爆（苏州）特种装备有限公司、5.上海东元德高电机有限公司、6.哈尔滨电机厂有限责任公司、7.湘潭电机股份有限公司 | 1.一开一备 2.能效等级均不低于2级 3.带进、出口软接头
10 | 低噪声轴流风机箱 | 1.型号：JSF-X-560 2.风量 6000 m3/h 3.风压 350 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 1.5 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相五线制 7.材质：碳钢，箱体为消音箱体 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
11 | 低噪声轴流风机箱 | 1.型号：JSF-X-560 2.风量 3600 m3/h 3.风压 300 Pa 4.转速 960 r/min 5.功率 0.75 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相五线制 7.材质：碳钢，箱体为消音箱体 | 台 | 2 | 省级名优以上品质产品 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
12 | 低噪声轴流风机箱 | 1.型号：JSF-X-400 2.风量 1000 m3/h 3.风压 300 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 0.55 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相五线制 7.材质：碳钢，箱体为消音箱体 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
13 | 低噪声轴流风机箱 | 1.型号：JSF-X-560 2.风量 8400 m3/h 3.风压 350 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 2.2 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相五线制 7.材质：碳钢，箱体为消音箱体 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
14 | 电动密闭阀 | 1.材质：钢制 2.规格 600x500mm 3.功率 0.3kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级：IP54 6.由化学过滤厂家成套提供 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
15 | 防爆型电动密闭阀 | 1.规格Φ670 mm (同风机A701-EF-0101A/B，A701-EF-0102A/B出口尺寸) 2.材质：阀体钢制，叶片铝制 3.功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级：IP54 6.防爆等级：dⅡCT4 | 个 | 4 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书，电机（防爆、非防爆）品牌采用1.卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、2.上海电气集团上海电机厂有限公司、3.佳木斯电机股份有限公司、4.南阳防爆（苏州）特种装备有限公司、5.上海东元德高电机有限公司、6.哈尔滨电机厂有限责任公司、7.湘潭电机股份有限公司 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
16 | 电动密闭阀 | 1.材质：钢制 2.规格 800x500mm 3.功率 0.3kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级：IP54 6.由化学过滤厂家成套提供 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
17 | 电动密闭阀 | 1.规格800x500 mm 2.材质：钢制 3.功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级IP54 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
18 | 电动密闭阀 | 1.材质：钢制 2.规格 1200x600mm 3.功率 0.3kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级：IP54 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
19 | 电动密闭阀 | 1.材质：钢制 2.规格 500x400mm 3.功率 0.3kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级：IP54 | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
20 | 电动密闭阀 | 1.材质：钢制 2.规格 Φ410mm (同风机A701-EF-0312出口尺寸) 3.功率 0.3kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级：IP54 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
21 | 电动密闭阀 | 1.规格800x600 mm 2.材质：钢制 3.功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源220V 50Hz 5.防护等级IP54 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
22 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 26050 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸1150x1150(H) mm 7.进风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品
23 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 2500 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸800x670(H)mm 7.排风 | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品
24 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 5000 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸550x550(H)mm 7.排风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品
25 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 3000 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸800x670(H)mm 7.排风 | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品
26 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 800 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸370x370(H)mm 7.排风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品
27 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 7000 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸650x650(H) mm 7.排风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品
28 | 多联式空调系统1
28.1 | 多联式空调系统-室外机 | 1.制冷量 90 kW 2.制热量 94 kW 3.配电功率 27 kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源 380v 50hz 三相五线制 5.冷媒：R410A等环保冷媒 | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.能效比EER≥2.8 2.IPLV(C)≥3.75 3.APF≥4
28.2 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 5.6 kW 3.制热量 6.3 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 个 | 2 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
28.3 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 4.5 kW 3.制热量 5 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 个 | 6 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
28.4 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 7.1 kW 3.制热量 8 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 2 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
28.5 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 8 kW 3.制热量 9 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 4 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
28.6 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 2.8 kW 3.制热量 3.2 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
29 | 多联式空调系统2
29.1 | 多联式空调系统-室外机 | 1.制冷量 90 kW 2.制热量 94 kW 3.配电功率 27 kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源 380v 50hz 三相五线制 5.冷媒：R410A等环保冷媒 | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.能效比EER≥2.8 2.IPLV(C)≥3.75 3.APF≥4
29.2 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 5.6 kW 3.制热量 6.3 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 8 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
29.3 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 4.5 kW 3.制热量 5 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 6 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
29.4 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 7.1 kW 3.制热量 8 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 2 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
29.5 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 2.8 kW 3.制热量 3.2 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
30 | 多联式空调系统3
30.1 | 多联式空调系统-室外机 | 1.制冷量 107 kW 2.制热量 114 kW 3.配电功率 32 kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源 380v 50hz 三相五线制 5.冷媒：R410A等环保冷媒 | 台 | 1 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.能效比EER≥2.8 2.IPLV(C)≥3.75 3.APF≥4
30.2 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 7.1 kW 3.制热量 8 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 51Hz | 台 | 2 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
30.3 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 5.6 kW 3.制热量 6.3 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 10 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
30.4 | 多联式空调系统-室内机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 9 kW 3.制热量 10 kW 4.配电功率 0.15 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 2 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
30.5 | 多联式空调系统-室外机 | 1.四面出风嵌入式 2.制冷量 8 kW 3.制热量 9 kW 4.配电功率 0.1 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 2 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.每台室内机配线控器 2.每台室内机带冷凝水提升泵 3.冷凝水管及保温均由厂家提供
31 | 壁挂式分体空调 | 1.制冷量 5 kW 2.制热量 5.6 kW 3.配电功率 2 kW(估算，最终由厂家提供) 4.电源电源220V 50Hz 5.冷媒：环保冷媒 6.组合件 | 套 | 1 | 海尔、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求 | 1.带遥控器 2.APF≥3.5
二 | 消防排烟部分
1 | 机械排烟系统1
1.1 | 离心式消防排烟风机 | 1.型号：HTFC-55-H 2.材质：碳钢 3.风量 237342 m3/h 4.风压 1000 Pa 5.转速 880 r/min 6.功率 160 kW(估算，最终由厂家提供) 7.电源 380v 50hz 三相五线制 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
1.2 | 电动密闭风阀 | 1.规格同风机出口尺寸 mm 2.材质：碳钢 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min. 注： 1.A701-SEF-0401水平进风上出风 2.带成套电控箱A701-MCC-0401,电控箱内自带双电源转换开关,电气提供2路电源直接接到成套箱内，以满足末端切换的要求 3电动密闭风阀A701-GTD-0401与风机A701-SEF-0401同开同关，由电控柜A701-MCC-0401成套控制 4.具体要求及相关配套详见防烟分区划分及排烟系统流程图
2 | 机械排烟补风系统1
2.1 | 离心式消防排烟风机 | 1.型号：HTFC-45-H 2.材质：碳钢 3.风量 118680 m3/h 4.风压 700 Pa 5.转速 850 r/min 6.功率 45 kW(估算，最终由厂家提供) 7.电源 380v 50hz 三相五线制 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
2.2 | 电动密闭风阀 | 1.规格1700x900 mm 2.材质：碳钢 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min. 注： 1.A701-SSF-0401水平进风上出风 2.带成套电控箱A701-MCC-0402,电控箱内自带双电源转换开关,电气提供2路电源直接接到成套箱内，以满足末端切换的要求 3电动密闭风阀A701-GTD-0402与风机A701-SSF-0401同开同关，由电控柜A701-MCC-0402成套控制 4.具体要求及相关配套详见防烟分区划分及排烟系统流程图
3 | 机械排烟系统2
3.1 | 轴流式消防排烟风机 | 2.材质：碳钢 3.风量 36000 m3/h 4.风压 1800 Pa 5.转速 1450 r/min 6.功率 18.5 kW(估算，最终由厂家提供) 7.电源 380v 50hz 三相五线制 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
3.2 | 电动密闭风阀 | 1.规格1300x500 mm 2.材质：碳钢 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min. 注： 1.A701-SEF-0501水平进风水平出风 2.带成套电控箱A701-MCC-0501,电控箱内自带双电源转换开关,电气提供2路电源直接接到成套箱内，以满足末端切换的要求 3电动密闭风阀A701-GTD-0501与风机A701-SEF-0501同开同关，由电控柜A701-MCC-0501成套控制 4.具体要求及相关配套详见防烟分区划分及排烟系统流程图
4 | 机械排烟补风系统2
4.1 | 轴流式消防排烟补风风机 | 2.材质：碳钢 3.风量 18000 m3/h 4.风压 700 Pa 5.转速 2900 r/min 6.功率 7.5 kW(估算，最终由厂家提供) 7.电源 380v 50hz 三相五线制 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
4.2 | 电动密闭风阀 | 1.规格800x400 mm 2.材质：碳钢 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min. 注： 1.A701-SSF-0501水平进风上出风 2.带成套电控箱A701-MCC-0502,电控箱内自带双电源转换开关,电气提供2路电源直接接到成套箱内，以满足末端切换的要求 3电动密闭风阀A701-GTD-0502与风机A701-SSF-0501同开同关，由电控柜A701-MCC-0502成套控制 4.具体要求及相关配套详见防烟分区划分及排烟系统流程图
5 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 197785 m3/h 3.风压 300 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸2200x2200(H) mm 7.排烟 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
6 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 98900 m3/h 3.风压 300 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸1800x1800(H) mm 7.排烟补风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
7 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 30000 m3/h 3.风压 300 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸1150x1150(H) mm 7.排烟 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
8 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 15000 m3/h 3.风压 300 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸750x750(H) mm 7.排烟补风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
三 | 机械加压送风系统
1 | 轴流式消防排烟补风风机 | 1.材质：碳钢 2.风量 31100 m3/h 3.风压 700 Pa 4.转速 900 r/min 5.功率 15 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相五线制 | 台 | 3 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
2 | 电动密闭风阀 | 1.规格800x600 mm 2.材质：碳钢 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 台 | 3 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min. 注： 1.A701-SF-0701~0703水平进风水平出风 2.带成套电控箱A701-MCC-0701~0703,电控箱内自带双电源转换开关,电气提供2路电源直接接到成套箱内，以满足末端切换的要求 3.电动密闭风阀A701-GTD-0701与风机A701-SF-0701同开同关，由电控柜A701-MCC-0701成套控制；电动密闭风阀A701-GTD-0702与风机A701-SF-0702同开同关，由电控柜A701-MCC-0702成套控制；电动密闭风阀A701-GTD-0703与风机A701-SF-0703同开同关，由电控柜A701-MCC-0703成套控制 4.具体要求及相关配套详见楼梯间加压送风系统流程图
3 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 25920 m3/h 3.风压 300 Pa 4.安装位置：屋面安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸1000x1000(H) mm 7.进风口 | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
四 | 气体灭火后排风系统
1 | 轴流风机 | 1.材质：碳钢 2.风量 6000 m3/h 3.风压 350 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 1.1 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相四线制 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
2 | 轴流风机 | 1.材质：碳钢 2.风量 3000 m3/h 3.风压 350 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 0.75 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相四线制 | 台 | 2 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
3 | 轴流风机 | 1.材质：碳钢 2.风量 5200 m3/h 3.风压 350 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 1.1 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相四线制 | 台 | 2 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
4 | 轴流风机 | 1.材质：碳钢 2.风量 2400 m3/h 3.风压 350 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 0.75 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相四线制 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
5 | 轴流风机 | 1.材质：碳钢 2.风量 4600 m3/h 3.风压 350 Pa 4.转速 1450 r/min 5.功率 1.1 kW(估算，最终由厂家提供) 6.电源 380v 50hz 三相四线制 | 台 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.能效等级均不低于2级 2.带进、出口软接头
6 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 5000 m3/h 3.风压 150 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸800x670(H) mm 7.排风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
7 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 2500 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸800x670(H) mm 7.排风 | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
8 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 4300 m3/h 3.风压 150 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸800x670(H) mm 7.排风 | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
9 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 2000 m3/h 3.风压 100 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸800x670(H) mm 7.排风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
10 | 抗爆阀 | 1.材质：镀锌钢 2.风量 3800 m3/h 3.风压 150 Pa 4.安装位置：侧墙安装 5.安装方式：外挂式安装 6.开洞尺寸800x520(H) mm 7.排风 | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书
11 | 电动密闭风阀 | 1.规格Φ510mm(同风机A701-EF-0601出口尺寸) 2.材质：钢制 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
12 | 电动密闭风阀 | 1.规格Φ510mm (同风机A701-EF-0602.0603出口尺寸) 2.材质：钢制 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
13 | 电动密闭阀 | 1.规格Φ510mm (同风机A701-EF-0604A/B出口尺寸) 2.材质：钢制 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 个 | 2 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
14 | 电动密闭风阀 | 1.规格Φ510mm(同风机A701-EF-0605出口尺寸) 2.材质：钢制 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.
15 | 电动密闭风阀 | 1.规格Φ510mm(同风机A701-EF-0606出口尺寸) 2.材质：钢制 3.防护等级：IP54 4.配电功率 0.3 kW(估算，最终由厂家提供) 5.电源电源220V 50Hz | 个 | 1 | 省级名优以上品质产品，强制认证的消防产品，应有国家质量监督检验中心的检验报告及中国国家强制产品认证证书或自愿认证消防产品认证证书 | 1.具有电动关闭,电动复位,手动关闭,手动复位功能; 2.阀门关闭时间不应大于8s;阀门完全关闭后,在压差100Pa时漏风量＜8.67m3/h·m3;阀门气密性满足DIN1946;在300℃环境下连续工作大于30min.