## 工程量计算规则
序号 | 项目名称 | 工程量（Din） | 备注
1 | 管道 | 单线图中标注的直管段焊接焊口数×吋 | 不含与管件连接口
2 | 弯头 | 共 2口 × 吋
3 | 焊接三通 | 共 3口 × 吋 | 依各头管径区分
4 | 挖眼三通（无补强） | 共 1口 × 吋 | 以支管管径为准
5 | 挖眼三通（有补强） | 共 2.5口 × 吋 | 以支管管径为准
6 | 挖眼三通（管道斜插焊接） | 共 1.5口 × 吋 | 以支管管径为准
7 | 异径管 | 共 2口 × 吋 | 依各头管径区分
8 | 管帽 | 共 1口 × 吋 | 含平板终端堵头
9 | 单头短节（终端接头） | 共 1口 × 吋
10 | 管箍（管接头、全接头） | 共 1.6口 × 吋
11 | 凸台、管嘴 | 共 2口 × 吋 | 以支管管径为准
12 | 法兰焊接 | 共 1口 × 吋 | 不含盲法兰
13 | 法兰阀门 | 共 1口 × 吋
14 | 焊接阀门 | 共 2口 × 吋
15 | 套管纵向焊缝 | 共 L / 79.8 | L为焊缝长度（mm）
16 | 管支架与管子、管件之间的焊接 | 不计算
17 | 法兰与管件、管件之间焊口的焊接 | 不重复计算
18 | 成品衬里钢管安装（法兰连接） | 共 1口 × 吋 | 1副法兰

## 报价单（B标段）
管道安装工程报价清单（B标段）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计算规则 | 单位 | 预估工程量 | 单价 | 合价
1 | 碳钢管道 |  | 1.管道预制安装，管件、法兰、法兰盖、盲板等安装 2.配合焊缝无损探伤检验（不含射线探伤） 3.压力试验 4.泄漏性试验 5.系统吹扫冲洗 6.配合射线探伤 | 按实际工程量计算 | 寸 | 25000 |  | 0
2 | 不锈钢管道 |  | 1.管道预制安装，管件、法兰、法兰盖、盲板等安装 2.配合焊缝无损探伤检验（不含射线探伤） 3.焊缝酸洗钝化 4.压力试验 5.泄漏性试验 6.系统吹扫冲洗 7.配合射线探伤 | 按实际工程量计算 | 寸 | 3600 |  | 0
3 | 不锈钢管道（需热处理） | 壁厚19mm以上需热处理 | 1.管道预制安装，管件、法兰、法兰盖、盲板等安装 2.焊口预热及后热 3.焊缝热处理及配合硬度检测 4.配合焊缝无损探伤检验（不包括射线探伤） 5.压力试验 6.泄漏性试验 7.系统吹扫冲洗 8.配合射线探伤 | 按实际工程量计算 | 寸 | 400 |  | 0
4 | 合金钢管道 |  | 1.管道预制安装，管件、法兰、法兰盖、盲板等安装 2.焊口预热及后热 3.焊缝热处理及配合硬度检测 4.配合焊缝无损探伤检验（不包括射线探伤) 5.压力试验 6.泄漏性试验 7.系统吹扫冲洗 8.配合射线探伤 | 按实际工程量计算 | 寸 | 2000 |  | 0
5 | 埋地碳钢管道 |  | 1.管道预制安装，管件、法兰、法兰盖、盲板等安装 2.配合焊缝无损探伤检验（不含射线探伤） 3.压力试验 4.泄漏性试验 5.系统吹扫冲洗 6.配合射线探伤 | 按实际工程量计算 | 寸 | 4000 |  | 0 | 不含土方开挖回填，但需要放线、定位、控制标高、修沟底等工作。
6 | 伴热管制作安装 | 伴热裸管 TUBE, SMLS PE ASTM-269 304SS，卡套连接φ12 壁厚不小于1.0mm | 1.管道、管件安装； 2.管道焊缝射线检测 3.焊前预热及焊缝热处理 4.水压试验及消耗用水，泄漏试验，管道冲洗和吹扫； | 按实际工程量计算 | m | 1130 |  | 0
7 | 一次管道支架、弹簧支吊架 |  | 1.一次管道支架安装 2.弹簧支吊架组合件安装 3.加载、卸载灵活性检验 | 按实际工程量计算 | t | 20 |  | 0
8 | 二次管道支架 | 成品支吊架 | 制作及安装 | 按实际工程量计算 | t | 70 |  | 0
9 | 阀门 | 各类阀门、一体化蒸汽加汽站、一体化蒸汽疏水站、一体化热水给水站、一体化热水回水站、混合器等 | 1.配合阀门试压(阀门试压费用甲方承担) 2.检查清洗 3.密封试验 4.本体及操纵装置安装 5.焊接阀门焊口无损探伤检验（不含射线探伤） 6.焊接阀门局部充氩保护 7.焊接阀门焊口热处理 8.配合射线探伤 9.场外运输 | 按实际工程量计算 | 寸 | 6000 |  | 0
10 | 管道接地板焊接 |  | 管道打磨、组对焊接 | 按实际工程量计算 | 块 | 1000 |  | 0
11 | 临时管线 | 吹扫用 | 管道、管件预制安装 | 按实际工程量计算 | 寸 | 500 |  | 0
12 | 预留钢结构安装
12.1 | 钢结构安装 | 适用于：所有类型及安装位置和高度的管廊及框架钢结构的焊接安装 | 施工准备、预制件验收、材料领用、装车、运输、卸车、基础处理、垫铁安装、水平运输、调直、组对、螺栓孔修正、焊接、吊装就位、安装找正、紧固螺栓、点焊垫铁、配合检查验收、等钢结构安装涉及的所有工作。 | 依据工程量清单计价规范GB50500-2013计算 | T | 80 |  | 0
12.2 | 楼梯安装 | 适用于：所有类型及安装位置和高度的钢构附件安装。包含直梯、斜梯、扶手、踏板等 |  |  | T | 15 |  | 0 | 半成品安装
12.3 | 栏杆安装 | 适用于：所有类型及安装位置和高度的钢构附件安装。栏杆、扶手等 |  |  | T | 12 |  | 0 | 半成品安装
12.4 | 楼板镀锌钢格板安装 | 适用于：所有类型及安装位置和高度的钢格栅板及钢密肋板 |  |  | T | 20 |  | 0
12.5 | 楼板花纹板制作安装 | 适用于：所有类型及安装位置和高度的花纹板 |  |  | T | 13 |  | 0
13 | 场外转运费 | 装卸车所产生的人工、机械费 | 本项目施工现场暂无法提供预制场地，此项报综合考虑预制厂预制完成后装车及运输至施工现场费用； | 按实际工程量结算 | 项 | 1 |  | 0 | 约150吨材料转运
| 税金 | 3% | [5 empty] | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
说明：
1 | 以上报价包含税金（含个人所得税）及其附加税（按实结算）、劳务管理费、保险、措施费(安全绳拉设等)、安全文明施工等费用；
2 | 合同清单第1、2、3、4项单价调整办法:报价综合考虑管道壁厚16mm及以下安装。当16mm＜管道壁厚≤21mm，安装单价=报价单价*110%；21mm＜管道壁厚，安装单价=报价单价*120%；工程量按实结算。其余清单项不做调整。
3 | 以上报价包含人、机、辅材（焊材、气体、机械由项目统一代采购，班组按需领取，在每次进度款中扣除，详见附件一：焊材、气体、机械单价表）
3 | 材料到达现场后需负责卸车及后续可能发生的材料的二次转运；（可能涉及场外预制完成后，二次转运至施工现场安装）
4 | 报价需考虑化工厂生产厂区内施工降效问题、项目无法连续作业问题。每天施工前需开具作业票（包含动火票，高处作业票，吊装票等）；
5 | 报价包含开具作业票人员费用（包含动火票，高处作业票，吊装票等）；
6 | 现场工作点需按业主要求配备监护人员；焊工需配双证
7 | 管道焊接合格率不低于98%(按射线检测底片计)，低于合格率造成返修拍片费用、返修人工费用及给甲方造成的损失由乙方承担；
8 | 机械统一由项目指派，费用按相应使用量从当月进度款中扣除扣除；（详见附件一：焊材、气体、机械单价表）
9 | 成品保护不做单项报价，请投标人员综合考虑此项费用，防腐厂预制好的材料，若因施工不当原因造成损伤，产生修补费用由投标人承担；
10 | 以上报价班组需考虑无条件配合相应的无损检测工作（含相控阵、超声波等焊口打磨）；