广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化一期化学浆及配套设施制浆安装工程

（管道安装）

招

标

文

件

福建省工业设备安装有限公司

编制日期：2025年7月13日

# 前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化项目一期化学浆及配套工程制浆安装工程管道安装工程 工程地点：广西壮族自治区梧州市藤县新材料产业园建晖纸业有限公司化学浆车间安装现场 承包方式：固定综合单价，含3%增值税 质量标准：合格 工 期：预计开工日期2025年7月5日，计划完工日期2025年10月30日 招标范围：详见投标须知 |
| 2 | 投标有效期为7天（日历天） |
| 3 | 标前会时间、地点 ： 现场勘察及联系人：苏焰18760254602 |
| 4 | 报价联系人：李媛媛 联系电话：18065986743 邮箱： |
| 5 | 投标文件： |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 开标地点及投标文件递交至：三明市三元区富文路2号（或签字扫描后发邮件） |
| 8 | 投标截止时间：2025年7月19日 |
| 9 | 开标时间： |
| 10 | 评标办法：评标专家组由熟悉工程技术、经济及有关专业的人员组成。本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的施工单位（队伍）中标 |

# 第一章   投标须知

一、工程名称：广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化一期化学浆及配套设施制浆安装工程

二、工程地点：广西壮族自治区梧州市藤县新材料产业园建晖纸业有限公司化学浆车间安装现场

三、工程内容与范围：

以下总图中红框内标识出了化学浆车间界区，红框内均属化学浆车间界区范围。化学浆车间安装工程包括：化学浆车间界区外一米之内的所有安装内容和湿浆库界区外一米之内的所有管道安装内容。

安装工程界限：从汽锁螺旋螺旋法兰至贮浆塔浆泵出制浆界区外一米之内的所有安装内容和湿浆库界区外一米之内的所有管道安装内容。

主要包括且不限于：

- 化学浆和湿浆库区域：蒸煮系统、洗涤筛选系统、氧脱系统、本色浆分料系统，氧化白液制备系统、中浓浆料输送系统、化学品制备和输送系统，湿浆库内浆料输送系统、挤浆系统、暖通系统，油漆（含除锈和焊缝的补漆）、除锈防腐、预埋板增补、墙面和楼板的开孔打洞和封堵修补等。

3.1.3管道的试压注水测漏、蒸汽管道吹扫等制作安装及施工均由乙方负责。

3.1.4进出化学浆车间界区/湿浆库界区和与其他相关车间之间的管道、管线、管架等，乙方负责接到界区外1米处(含接到主管廊上的管)，并负责接口处的最终对接完善。

3.1.5所有的楼面及平台的排污和空调系统的排水管在乙方安装范围内。

3.1.6化学浆车间界区和湿浆库界区内卫生间和化验室的给水管、排水/排污管、管件、阀门和仪表由乙方负责安装至界区外1米。卫生间化粪池的排污泵安装和电仪安装由乙方负责。

安装工程详细清单见附件，由于该项目目前处于正在建设期间，部分设计资料尚不完整，各资料的安装范围及提交的资料清单均是初步预估的，请安装单位根据自身承接过的相似项目的经验充分考虑完整，如在文件中有遗漏及数量、规格型号不相符的部分，最终都包含在安装范围之内，由乙方负责完成安装。

- 3.2、界限及要求

3.2.9乙方负责安排有相应资质的化学品清洗公司，对安装范围内所有氧气管道、双氧水管道/槽罐进行脱脂和酸洗处理，产生的废水由乙方负责处理。脱脂和酸洗所需的临时槽罐、泵、管道、管件、阀门、仪表、垫片、螺栓等由乙方提供。

3.2.10化学浆界区内蒸汽管道吹扫和打靶测试由乙方负责，所需的临时管道、管件、阀门、仪表、垫片、螺栓、标靶和消音器等由乙方提供。

3.2.11乙方负责设备、管道安装完毕后的密封性试验、水压试验，工艺管道清洗/水压试验、进行设备的单机调试、配合甲方联动试车及连续运行等验收工作，调试期间螺栓的紧固包括二次热紧和其它的润滑防腐要求，二次热紧一般在设备及管道预热后和供应商或设计院要求下进行，均由乙方负责处理。水压测试所需的临时槽罐、管道、管件、阀门、仪表、垫片（四氟垫片）、螺栓、水泵等由乙方提供。

3.2.13管道、管道支架、平台栏杆、界区内管廊的除锈刷漆和设备的补漆均由乙方负责。现场制作、喷砂除锈后，金属结构表面清洁度达到 Sa21/2；油漆要求：两层环氧富锌底漆，干膜厚度≥70μm；两层环氧云铁中间漆，干膜厚度≥90μm；两层聚氨酯面漆，干膜厚度≥60μm；总漆膜厚度不低于220μm。油漆、稀释剂由甲方提供。

3.2.18乙方负责所有穿墙和楼板的管线按照要求加设套管。乙方负责因设备安装、电仪安装、管道安装或通风安装需要在楼面和墙面的开孔（必须用水钻打孔）、打眼，包括为满足项目需要增加的设备（含其附属设备）和管道、仪表安装时的开孔和打眼，并由乙方负责封堵、修补和恢复原状，并做防漏处理。

3.2.22因设计变更和消缺造成的新增、返修、整改工作，根据设计院出具的变更单、给予工作签证，均由乙方无条件负责实施。另乙方负责工程的协助调试、调试期间的优化更改。图纸设计完成，按图施工，未安装部分改动不计费用，安装完成后由于设计或甲方要求变更的，以甲方工作联系单和签证单形式双方签字确认，累计整改费用不大于合同总额5%，合同总价不作调整，超出合同总额5%部分单独计费（最终结算时进行费用变更，以人工方式（含机械、辅材）进行结算，人工单价按450元/人工）。因设计变更及甲方指令整改的项目，设计院出具的变更单、工作签证均需有相关人员签字后执行并存档。

3.2.24所有工艺管道在施工过程中需在显眼位置及管廊界区位置张贴不干胶管线标识（不干胶标识材料由乙方提供）。

3.2.25管道施工时不允许使用等离子切割。不锈钢管道的焊接必须采用氩弧焊。所有不锈钢焊缝均需进行打磨和酸洗处理，碳钢部分进行除锈刷漆（蒸汽管道和其它高温介质设备、管道除外）。所有焊缝不允许在管夹中、墙孔中或支架中。

3.2.26因工期紧张，乙方需要考虑雨天对室外施工作业的影响。现场预制场地需要安装雨棚等防雨设施用于塔体或槽罐的组对焊接。不能因雨天导致室外施工作业停止。乙方不得将雨天影响室外施工作为影响工期，造成工期滞后的理由。

3.2.33安装管道作业前应用压缩空气清除管道内部，不能让渣子、氧化物等异物存在。离焊接部位50MM内要清除锈等异物；所有焊接用氩弧焊的，必须用氩气保护；所有充氩气的管道和直径小于150mm的不锈钢管道要利用砂轮切割机进行裁断，清除断面留下的毛刺，再用角向磨光机磨光，不允许用等离了切割裁断。

3.2.34管道焊接前必须对管道断面进行打磨倒角（打坡口），倒角大小：管道壁厚×450；切割口除打磨倒角外还要打磨管道内外壁的毛刺。所有不锈钢管路当壁厚≥2mm时，必须打坡口60~70度，管径≥200mm时，必须氩弧焊打底，电焊盖面。不锈钢槽体及管道焊接安装，不能在管道和槽体表面焊接吊点，打磨焊缝等，对违反以上要求再次不整改的对乙方处以500-5000元/次的罚款。

3.2.35制造、安装过程中不锈钢需要全程保护表面刮花、撞伤；不锈钢卸货、转运禁止拖、拉等刮花不锈钢表面；原料、半成品、成品堆放时底部垫木方，以免破坏不锈钢表面保护层，焊缝酸洗干净，要求平整美观，对违反以上要求再次不整改的对乙方处以500-5000元/次的罚款。

3.2.36所有不锈钢管道焊缝均需打磨并酸洗，焊缝光滑，无肉眼可见焊接缺陷。管架的制作与安装必须严格按照设计院的图纸要求执行，若现场有冲突，管支架的制作须得到甲方认可；所有焊接采用电焊/氩弧焊方式，焊接牢固美观，焊缝饱满无夹渣、气泡等质量问题，焊接工艺和焊缝质量的检验严格遵照确认的规范和标准，要保证产品的优良质量。绝对禁止在工件表面引弧和随意焊接支撑吊坏。镀锌材料不得进行任何方式的焊接及明火切割（氧气、等离子），须采用型材切割机等进行切割，防止破损材料表层，切割完成后需及时对切口表面进行镀锌漆（锌量95%以上）防腐，以保护横切口表面不被腐蚀。所使用焊条的出厂时间必须在8个月内，电焊时使用的烤箱、保温筒由乙方提供。对违反以上要求再次不整改的对乙方处以500-5000元/次的罚款。

四、计划工期：

承包方必须配足人力和物力资源等，满足下列施工进度要求：

4.1、2025年8月30日前完成所有蒸煮和洗选段管道、设备的安装。

4.2、2025年9月6日前完成蒸煮和洗选段所有蒸汽管道吹扫（在蒸汽具备送汽的条件下）。

4.3、2025年9月22日前蒸煮和洗选段具备水运条件。

4.4、2025年10月20日前蒸煮和洗选段具备进料条件。具体开工日期遵照甲方签订的总包合同的要求以甲方通知为准。

4.5、投标方保证在开工前7天内进入施工现场进行各项准备工作；

4.6、若因承包方原因影响工期，承包方应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。

4.7、施工班组根据不同的节点要求自行确定工作时间方式（如：24 小时两班制连续施工等。所报的价格包含节假日、休息日、工作延时的加班费、倒夜班的倒班费以及由此产生的其它费用）包商 24 小时作业要求：从设备安装开始，根据项目进度或甲方要求，承包方无条件安排足够人员 24 小时连续安装作业，直至制浆线安装工作结束。如施工进度已滞后，并且未按甲方要求组织人员 24 小时连续施工，每拖延一天组织则罚款 5000元。

4.8、工期及阶段的里程碑严格遵照甲方的总包合同规定执行。安装过程中，甲方将根据进度计划和承包方共同确定控制线节点（每月 1 次节点考核，包含机具和人员进场），分节点进度计划纳入考核，工期每延误一天罚款 2000元。如承包方能在最后一个节点按期完成所有工程量，以上全部的罚款返还给承包方。

4.9本工程安装工期是不容许延误的,如工程进度严重落后,甲方要求承包方改善却无法达成时，甲方有权要求承包方即时停止安装,并予更换承包方或寻找第三方协助赶工，导致费用由承包方承担，并由甲方直接在工程结算时扣除。对因此导致甲方遭受损失时，甲方有权向承包方索赔。

4.10、若承包方工期、进度不能达到甲方的要求，承包方必须组织24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除，并每拖延一天则罚款 5000元。承包方应负担由此造成的罚款与其他经济损失

五、技术及工艺要求

- 施工及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条款执行。

- 人员进场必须先到项目部登记、进行安全培训合格后方能开始施工，特种作业人员必须持证上岗，并及时在项目部报备。上下班必须按指膜，项目部会在考勤处指定指膜机给班组，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于500元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。

- 材料领用：班组根据项目部提供的单线图材料表进行领料，班组应有计划的提前提报材料需求量，方便从业主仓库领料到二级库；班组需安排专人领料，方便沟通对接，相对应的单线图材料领取后不得重复领用，如领出材料因班组保管不当，造成材料丢失由班组自行承担。（包括管道主材、型材、管托、螺栓、垫片等）

- 材料运输过程中，要采取防护措施，以免损毁、污染材料。如确有不可避免的污染，需及时清理。堆放材料必须符合公司物料管理规定，不得直接堆放在地面上，露天堆放要遮盖；

- 管道预制下料前，要熟悉图纸，预制管道上要标清管线编号、焊口号、焊工号，以便施工、统计及质量检验。不锈钢管道使用砂轮切割不得用等离子切割，敲击不得使用铁榔头，要采取措施避免不锈钢管被渗碳污染。所有管道焊口焊接前需经业主工程师检查合格后方能施焊；

- 所有管道、管配件、阀门等要摆放整齐，必须用木头与地面隔离，严禁不锈钢与碳钢摆放在一起，以免不锈钢被碳钢污染造成渗碳。如果班组没有执行，项目派人整改，所发生的费用由班组承担；

- 切割、打磨、酸洗不得使用含铁的切割片、磨光片、钢丝刷；

- 吊装、叉管等处理不锈钢管时禁止使用钢丝绳，必须使用合格的尼龙吊带；

- 管道要尽量在预制场地预制，减少现场预制量。安装过程中注意材料的防护、堆放。管道外管保证清洁，焊缝及时酸洗并要一次酸洗到位，不得对下方管道、设备产生污染。在固定区域设置碳钢、不锈钢废料箱，废料及时入箱并及时清理到业主指定位置。施工场地及时清理，焊条头要集中收集。螺栓安装符合要求、紧固之后做出标识、管道支架安装准确、管托按要求一次设置到位；

- 从保存、运输、预制好和安装到现场的管道、阀门等必须用端盖板两端封住，必须封的牢固结实，在搬运过程中不会丢失，直到安装完成；此项工作如班组不能很好的执行，将由项目派专人进行处理，费用从月进度款中扣除。

- 支架制作，型材要先经过喷砂除锈、刷漆防腐后才能使用，焊缝底漆及时清渣补刷，按要求安装。一次支架与管道间需加橡胶垫（除热力管道）；14#工字钢及以下型材采用型材切割机进行切割，14#工字钢以上型材采用H型钢半自动火焰切割机进行切割。

- 安装好的管道要注意防护，避免损毁、污染； 所有上紧的螺栓必须打上×作为标记，以便项目部进行检查，防止发生漏锁及未锁紧现象。

- 管道安装前需对阀门进行严密性试验，如班组无法对阀门进行严密性试验，由项目部来统一安排，所发生的费用从分包进度款中扣除，非金属管道和钢衬管道在预制好后未安装前需对衬氟阀门预开关，防止阀门误差导致安装后阀门打不开现象。

- 管道设备口配对法兰，在预制过程中只能点焊，不允许全部焊接，如果没有经过项目部施工员同意全焊的，造成的返工由班组自行负责。

六、焊接质量要求

- 焊工必须持有在有效期的焊工合格证并随身携带交项目部管理，退场时退还；合格证项目必须与施焊管道类别、位置相对应；

- 班组中标后，须及时提供持证焊工名单并保证能满足业主，在进场前随机抽查考试要求，且保证参考人员考试合格。所有焊工进场后需经业主考试合格后方能上岗作业。只有通过焊接考试的焊工才能在现场焊接，考试只有1次机会，如果不能通过考试，此焊工不能从事焊接方面的作业。三次安全或质量方面的警告无效，该焊工将被要求辞退，焊接作业时焊工必须随身携带焊工考试合格的上岗证；

- 管道焊接一次合格率要达到97%以上。当返修率超过业主焊接手册指南所规定之百分比的3%时，一切有关无损探伤（NDT）的费用都需由承包商承担（如规范要求的扩拍），3%的返修率也适用于100%之管道系统类别或其它的项目要求；

- 经业主考试合格的焊工不得随意更换，若未经允许更换每人次罚款5000元；

- 不锈钢管道焊接完成后，应及时清除焊缝表面的熔渣及飞溅物。待无损检测或检验合格后，应对焊缝表面进行酸洗和钝化处理，钝化的时间不少于15分钟。

- 所有已完焊口必须及时在焊缝边标记管线号、焊口号、焊工号、焊接日期等，承包商需安排一名专业人员，且每天做好焊接记录。

- 空气湿度超过90%不得焊接作业，雨雪天没有防护措施不得焊接作业，大风没有防护措施不得焊接作业。

- 焊条使用前必须烘干，焊工每人配备一台完好的焊条保温筒，保温筒必须完好无损，而且现场施焊时必须插着电。

- 焊工施焊时不能把焊条提前从焊条保温桶中取出，且施焊时焊工手中的焊条不能超过3根。要随取随用。使用的焊条头必须进行回收，不得在施工现场随意丢弃。

- 工作完毕未用完的焊条需退回焊条烘干室，第二次回收的焊条不能做为工艺管道焊接用。按规定对回收的焊条进行处理。烘干室要对新焊条和回收的焊条分开放置烘干，不可混成一体。

七、机械、材料供应

- 主材由甲方提供，乙方领料使用，乙方超领部分按总包合同确定的材料价格从本分包价款中扣减；

- 辅材由乙方提供,一切材料须符合总包合同要求的标准，提供具有法律效力的合格证及质保文件；

- 对主材与辅材划的划分有疑议时，以国家相应的规范、标准作为解释依据；

- 管子、管件、阀门、软管、螺栓、垫片、油漆、法兰、保护套等主材有项目部提供，焊材、气体由项目部统一提供，费用从工程款中扣除。其他一切施工辅材由劳务分包班组提供，如切割片、隔离垫片（不锈钢与其他材料）、酸洗膏等一切辅材。

- 使用的吊车、升降车、大吨位叉车等大型机械设备，班组提出使用计划，由项目部统一规划安排，费用由班组承担，从工程款中扣除。

- 气体、焊材由项目部统一采购，项目根据各标段图纸估出相对应所需的焊材，班组按批次领用项目暂估出的图纸所需的焊材，从月进度款中扣除；如发现班组自行采购或使用不合格焊材发现一次从工程款里一次性扣除5万元。

八、投标报价

1、报价方式

- 承包方式：固定综合单价，含3%增值税；

- 计算规则：管道按寸口、阀门按寸口、管道一、二次支架按吨、取源部件按套。

2、报价所含费用

- 投标班组的报价，应为完成本标段工程的施工和维护而发生的所有费用，其中包括人工、机械、辅助材料、脚手架、各项费用、施工措施费、安全文明施工费用、各项税费、保险费、进出场费用、临时设施费用、管理费等、有关文件规定的调价、政策性调整、物价变动以及一般性自然灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的措施、业主方、甲方原因造成的停工、窝工以及停水、停电等其他不可预见的因素所发生的一切费用。其投标报价应为完成上述工作内容的总价款。

3、报价中还应考虑的费用:

- 甲方及业主提供的材料的卸车、领用、保管及场内二次搬运等费用（本工程超过2公里材料转运费用由甲方承担）；

- 与班组施工生产相关的安全和文明施工所发生的一切费用（班组应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）；

- 配合其他专业施工或安装调试所发生的费用；

- 成品保护所发生的费用；

- 现场搭设用于施工的脚手架及防护费用；

- 施工队伍必须穿戴项目部统一的工作服、防光背心和安全帽（收取的费用参照甲方公司统一采购价格），工作鞋（钢包头）等其它安全防护用品必须符合业主安全管理规定

- 一般施工措施费、特殊施工措施费、赶工费、政策性调整、消耗性材料的价差。

- 乙方人员进出场费用、乙方人员住宿费用由乙方自行承担；劳保用品由甲方提供，费用由乙方承担。食宿乙方自行解决，项目部工地设有食堂。

- 由于工期要求需增加的各种费用，包括夜间加班费用、节假日上班、过年上班费用等

- 设备、材料、图纸延迟提供等造成可能出现的窝工、停工、待工损失费用。

除非合同中另有规定，投标单位应针对本次工程招标范围、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据招标文件要求，结合本单位的经验对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。招标单位欣赏投标单位有竞争力的报价。

- 其它未尽事宜，参照三明分公司劳务分包格式合同相应条款及分包管理办法及规定执行。